## Informasjon om utfylling
Vedlegg 5 - Prisskjema delkontrakt 2
BESKRIVELSE AV UTFYLLING:
- Alle gule celler skal fylles ut.
- Alle priser skal oppgis i NOK ekskl. mva.
Priser skal være i NOK, ekskl. merverdiavgift, men inkludert opplæring, emballasje, toll, skatter og avgifter og fritt levert de ulike leveringsadressene ved Oslo universitetssykehus HF, reise- og diettutgifter, kjøre- og bilgodtgjørelse, bompenger og parkeringsutgifter, miljøavgift, administrative eller personlige tillegg og/eller gebyrer.

## Aker
DISELTANKER OUS-AKER
Oversikt Aker
Plassering | For | Generator | Spenning | Dagtank | Dagtank merke | Bunkerstank | Bunkerstank merke | Tanktype/Rørtype | Forbruk | Kan synkes | Har mulighet for lastbanktilkobling | Forrige tilstandskontroll diesel | Neste tilstandskontroll diesel | Motor Fabrikat | Motor Type | Motor Serienr | Generator Fabrikat | Generator Modell | Generator Serienr. | Smøreolje Kapasitet i liter | Kjølevann Kapasitet i liter | Grovfilter type/fabrikat | Forfilter type/fabrikat | Skal testes av leverandør? | Hvor ofte tenkes det testet av leverandør? | Pris per service deseltanker (per år)
06U2061 | Nødstrømsaggregat 1 | 880 kVA | 230 V | 8 000 L | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ja | Ukjent | 2014 | 2019-10-01 | Perkins | 3000 | SGD120230U3225D | SDMO | CMS | S 22789 | 74 L | 62 L | Ukjent | Ukjent | Nei | I/A | 0
06U2061 | Nødstrømsaggregat 2 | 880 kVA | 230 V | 8 000 L | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ja | Ukjent | 2014 | 2019-10-01 | Perkins | 3000 | SGD120230U3484D | F.G.Wilson | P880E | D6564A/001 | 74 L | 62 L | Ukjent | Ukjent | Nei | I/A | 0
06U2061 | Nødstrømsaggregat 3 | 650 kVA | 230 V | 8 000 L | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ja | Ukjent | 2014 | 2019-10-01 | Cummins | VTA28-G3 | 25189142 T | F.G.Wilson | P880E | D6564A/002 | 84 L | n/a | Ukjent | Ukjent | Nei | I/A | 0
04U1068 | Nødstrømsaggregat 4 Tilfluktsrom | 20 kVA | 230 V | 250 L | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Nei | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ford | 2504E | n/a | Stamford | C20A | 89620/1 | n/a | n/a | Ukjent | Ukjent | Nei | I/A | 0

## Radiumhospitalet
DISELTANKER OUS-RADIUMHOSPITALET
Oversikt Radiumhospitalet
Plassering | For | Generator | Spenning | Dagtank | Dagtank merke | Bunkerstank | Bunkerstank merke | Tanktype/Rørtype | Forbruk | Kan synkes | Har mulighet for lastbanktilkobling | Forrige tilstandskontroll diesel | Neste tilstandskontroll diesel | Motor Fabrikat | Motor Type | Motor Serienr. | Generator Fabrikat | Generator Modell | Generator Serienr. | Smøreolje Kapasitet i liter | Kjølevann Kapasitet i liter | Oljeilter type/fabrikat | Dieselfilter type/fabrikat | Skal testes av leverandør | Hvor ofte tenkes det testet av leverandør? | Pris per service deseltanker (per år)
Bygg C \ U2 | +CU2 034=611.010 | 1 500 kVA | 230 V | 9 680 L | Ukjent | Nei | Ukjent | Ukjent | 322 L/h 100% | Ukjent | Ja | 2017-11-09 | 2020-10-01 | Perkins | 4012TAG1A | DGB12202023 U0410J | FG Wilson | LL812AP | FGWPST02CVA00228 | Ukjent | 120 L | FGWILSON 10000-51283 6 stk | Perkins SE429 2 stk | Nei | I/A | 0
Bygg C \ U2 | +CU2 032=611.011 | 1 500 kVA | 230 V | 12 000 L | Ukjent | Nei | Ukjent | Ukjent | 322 L/h 100% | Ukjent | Ja | 2017-11-09 | 2020-10-01 | Perkins | 4012TAG1A | DGBM8036 U11328U | FG Wilson | LL812AP | FGWRPES6EMAP01362 | Ukjent | 140 L | FGWILSON 10000-51283 6 stk | Perkins SE429B/4 1 stk | Nei | I/A | 0
Bygg J \ 01 | +J01 054=611.001 | 2 000 kVA | 11 000 V | 5 700 L | Ukjent | Nei | Ukjent | Ukjent | 322 L/h 100% | Ukjent | Ja | 2017-11-09 | 2020-10-01 | Perkins | 4016TAG2A | DGBR2011 U12451S | FG Wilson | LSA53VL7-4P | FGWPST03LR0A00711 | Ukjent | 260 L | FGWILSON 10000-51283 6 stk | Perkins 4759205 | Nei | I/A | 0

## Rikshospitalet
DISELTANKER OUS-RIKSHOSPITALET
Oversikt Rikshospitalet, Gaustad og SSE
Plassering | For | Generator | Spenning | Dagtank | Dagtank merke | Bunkerstank | Bunkerstank merke | Tanktype/Rørtype | Forbruk | Kan synkes | Har mulighet for lastbanktilkobling | Forrige tilstandskontroll diesel | Neste tilstandskontroll diesel | Motor Fabrikat | Motor Type | Motor Serienr. | Generator Fabrikat | Generator Modell | Generator Serienr. | Smøreolje Kapasitet i liter | Kjølevann Kapasitet i liter | Grovfilter type/fabrikat | Forfilter type/fabrikat | Skal testes av leverandør? | Hvor ofte tenkes det testet av leverandør? | Pris per service deseltanker (per år)
Bygg C5 Sengepost \ C5-1 \ C5.1901 Nødaggregat | 611 C1 01 - Aggregat | 70 kVA | 400 V | Uvisst | Drivstofftank (Aggregat C) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 1 500 L | Nei | Nei | 2018 | Ukjent | Wilson | Perkins | AB50498 *U79859C* | Stamford | UCD 224 F | C077840/13 | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Nei | I/A | 0
Bygg E2 Kvinner/barn \ E2-1 \ E2.1023 Aggregatrom | 611 E1 01 - Aggregat | 40 kVA | 400 V | Uvisst | Drivstofftank (Aggregat E2) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 600 L | Nei | Nei | 2018 | Ukjent | Wilson | Perkins | LD50317 *U823432C* | Stamford | UCD 224 C | C089165/43 | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Nei | I/A | 0
Bygg F1 Teknisk \ F1-1 \ F1.1916 Aggregatrom | 611 F1 01 - Aggregat 1 | P1650E - 1650 kVA | 690 V | Dagtank 1: 12 000 L Dagtank 2: 12 000 L Dagtank 3: 6 000 L | Ukjent | Ukjent | Drivstofftank 1 og 2 (Aggregatpark) | Ukjent | Tank 1: 25 000 L Tank 2: 25 000 L | Ja | Nei | 2018 | Ukjent | Wilson | Perkins | DGB120270U349C | Stamford | HC 734G | C080725-03 | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Nei | I/A | 0
Bygg F1 Teknisk \ F1-1 \ F1.1916 Aggregatrom | 611 F1 02 - Aggregat 2 | P1650E - 1650 kVA | 690 V | Dagtank 1: 12 000 L Dagtank 2: 12 000 L Dagtank 3: 6 000 L | Ukjent | Ukjent | Drivstofftank 1 og 2 (Aggregatpark) | Ukjent | Tank 1: 25 000 L Tank 2: 25 000 L | Ja | Nei | 2018 | Ukjent | Wilson | Perkins | DGB120270U0351C | Stamford | HC 734G | C080725-2 | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Nei | I/A | 0
Bygg F1 Teknisk \ F1-1 \ F1.1916 Aggregatrom | 611 F1 03 - Aggregat 3 | P1650E - 1650 kVA | 690 V | 3 000 L | Dagtank 1 | Ukjent | Drivstofftank 1 og 2 (Aggregatpark) | Ukjent | Tank 1: 25 000 L Tank 2: 25 000 L | Ja | Nei | 2018 | Ukjent | Wilson | Perkins | DGB120270U0386C | Stamford | HC 734G | C080725-04 | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Nei | I/A | 0
Bygg F1 Teknisk \ F1-1 \ F1.1916 Aggregatrom | 611 F1 04 - Aggregat 4 | P1650E - 1650 kVA | 690 V | 2 000 L | Dagtank 2 | Ukjent | Drivstofftank 1 og 2 (Aggregatpark) | Ukjent | Tank 1: 25 000 L Tank 2: 25 000 L | Ja | Nei | 2018 | Ukjent | Wilson | Perkins | DGB120708U0657F | Stamford | HC 734G | 0117260/1 | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Nei | I/A | 0
Bygg F1 Teknisk \ F1-1 \ F1.1916 Aggregatrom | 611 F1 05 - Aggregat 5 | P1650E - 1650 kVA | 690 V | 3 000 L | Dagtank 3 | Ukjent | Drivstofftank 1 og 2 (Aggregatpark) | Ukjent | Tank 1: 25 000 L Tank 2: 25 000 L | Ja | Nei | 2018 | Ukjent | Wilson | Perkins | DGB120708U0046G | Stamford | HC 734G | 0121051/01 | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Nei | I/A | 0
Gaustad Bygg 09 Teknisk \ 09-Kjeller \ K119 El, nødstrøm | +09=611.K01 Aggregat 1 | 280 kVA | 230 V | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ja | Nei | Ukjent | Ukjent | Asea | Gaya68 | 4987515 | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Nei | I/A | 0
Gaustad Bygg 09 Teknisk \ 09-Kjeller \ K119 El, nødstrøm | +09=611.K02 Aggregat 2 | 280 kVA | 230 V | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ja | Nei | Ukjent | Ukjent | Asea | Gaya68 | 4987514 | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Nei |  | 0
SSE | Ukjent | 64 kW | 400 / 230 V | 1 000 L | Nei | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Nei | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Nei | I/A | 0

## Ullevål
DISELTANKER OUS-ULLEVÅL
Oversikt Ullevål, Dikemark og Lørenskog
Plassering | For bygg nr/område | Generator | Spenning | Dagtank | Dagtank merke | Bunkerstank | Bunkerstank merke | Tanktype/Rørtype | Forbruk | Kan synkes | Har mulighet for lastbanktilkobling | Forrige tilstandskontroll diesel | Neste tilstandskontroll diesel | Motor Fabrikat | Motor Type | Motor Serienr. | Generator Fabrikat | Generator Modell | Generator Serienr. | Smøreolje Kapasitet i liter | Kjølevann Kapasitet i liter | Grovfilter type/fabrikat | Forfilter type/fabrikat | Skal testes av rammeavtalepartner? | Hvor ofte tenkes det testet av leverandør? | Pris per service deseltanker (per år)
4 | Tilfluktsrom | 85 kVA | 230 V | 1 500 L | 4C | Nei | - |  | 19 L/h 100% | Nei |  | 2016 | 2021 | Perkins | 1006TG1A | Y335012U559999x | Stamford | UCI224G | C039201-16 | 13.5 | 15 | Ukjent | Ukjent | Ja | 60 min, hver 3. md. | 0
6 | Tilfluktsrom | IKKE I BRUK | - | - | - | - | - | - | - | Nei | - | Ikke i brukbar stand | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Nei | -
6 | Tilfluktsrom | IKKE I BRUK | - | - | - | - | - | - | - | Nei | - | Ikke i brukbar stand | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Nei | -
9 | Hovedaggregat | 500 kVA | 400 V | 750 L | 9B | 6 000 L | 9A |  | 109 L/h 100% | Nei | Ja, det er uttak for dette ute | 2016 | 2021 | Perkins | 3008TAG4 | SGE080014U2693C | Stamford | HCK54D | C083016/06 | 40 | 68 | Ukjent | Ukjent | Ja | 60 min , hver md. | 0
9 | Tilfluktsrom | 60 kVA | 230 V | 1 000 L | 9C | Nei | - |  | 17 L/h 100% | Nei |  | 2016 | 2021 | Perkins | T4.236 | C083732/02 | Stamford | UCD224E | C083732/02 | 15 | 15 | Ukjent | Ukjent | Ja | 60 min, hver 3. md. | 0
11 | Aggregat nr. 1 | 800 kVA | 400 V | 1 671 L | 11B | 24 000 L / 2 (Fellestank med aggr nr. 2) | 11A |  | 163 L/h 100% | Ja | Nei | 2016 | 2021 | Perkins | 4006 23TAG3A | DG06005U5790M | Leroy-Somer | LL7024P | 182072/11 | 120 | 95 | Ukjent | Ukjent | Ja | 60 min, hver md. | 0
11 | Aggregat nr. 2 | 800 kVA | 400 V | 1 671 L | 11C | 24 000 L / 2 (Fellestank med aggr nr. 1) | 11A |  | 163 L/h 100% | Ja | Nei | 2016 | 2021 | Perkins | 4006 23TAG3A | DG06005U5547M | Leroy-Somer | LL7024P | 182109/06 | 120 | 95 | Ukjent | Ukjent | Ja | 60 min, hver md. | 0
25 | Hovedaggregat | 450 kVA | 230 V | 1 000 L | 25B | 7 100 L | 25A |  | 126 L/h 100% | Nei | Ja | 2016 | 2021 | Deutz | BA8M8M816 | 6120286 | Stamford | AC634AS | G3C3402/1 | 55 | 80 | Ukjent | Ukjent | Ja | 60 min, hver md. | 0
25 | Tilfluktsrom | IKKE I BRUK | - | - | - | - | - | - | - | Nei | - | Ikke i brukbar stand | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Nei | -
602 | Sydområdet | 2 275 kVA | 690 V | 16 000 L | 602A | Nei | - |  |  | Ja | Ja, lastbankcontainer | Ny tank 2017 | 2022 | Mitsubishi | S16R2-PTAW | S2718 | Leroy-Somer | LSA 52.3 L12-4P | 608395/2 | 260 | 140? | Ukjent | Ukjent | Ja | 60 min, hver 4. md. | 0
603 | Sydområdet | 2 275 kVA | 690 V | 16 000 L | 603A | Nei | - |  |  | Ja | Ja, lastbankcontainer | Ny tank 2017 | 2022 | Mitsubishi | S16R2-PTAW | S2744 | Leroy-Somer | LSA 52.3 L12-4P | 608395/4 | 260 | 140? | Ukjent | Ukjent | Ja | 60 min, hver 4. md. | 0
605 | Sydområdet | 2 275 kVA | 690 V | 16 000 L | 605A | Nei | - |  |  | Ja | Ja, lastbankcontainer | Ny tank 2017 | 2022 | Mitsubishi | S16R2-PTAW | S2717 | Leroy-Somer | LSA 52.3 L12-4P | 608395/1 | 260 | 140? | Ukjent | Ukjent | Ja | 60 min, hver 4. md. | 0
606 | Sydområdet | 2 275 kVA | 690 V | 16 000 L | 606A | Nei | - |  |  | Ja | Ja, lastbankcontainer | Ny tank 2017 | 2022 | Mitsubishi | S16R2-PTAW | S2743 | Leroy-Somer | LSA 52.3 L12-4P | 608395/3 | 260 | 140? | Ukjent | Ukjent | Ja | 60 min, hver 4. md. | 0
608 | (Tidligere bygg 17) | 1 650 kVA | 690 V | 500 L | 104B | 10 000 L | 104A |  |  | Nei | Nei | 2016 | 2021 | Perkins | 4012-46TAG2A | DGBM8036U11546X | Leroy-Somer | LL8224N | 228770/001 | 177 | 235 | Ukjent | Ukjent | Nei | -
610 | 19, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 87 | 1 650 kVA | 690 V | 620 L | 101A | 20 000 L | 87A |  | 343 L/h 100% | Nei | Ja, det er uttak for dette ute | 2016 | 2021 | Perkins | 4012-TAG2A | DGB122023U6903P | Leroy-Somer | LL9124H | 213830/001 | 177 | 235 | Ukjent | Ukjent | Ja | 60 min, hver md. | 0
Gen. På henger | Beredskapsaggregat | 40 kVA | 400 V | ? | - | Nei | - |  |  | Nei | Ukjent | 2016 | 2021 | Perkins | N440 | AG51041 | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 7 | 12 | Ukjent | Ukjent | Nei | -
223 | Granli Dikemark | 150 kVA | 230 V | 1 000 L | - | Nei | - |  | 34,1 L/h 100% | Ukjent | Ja, max 80 kVA | Ny tank 2018 | 2023 | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ja | 60 min, hver md. | 0
307 | SPAT Lørenskog | 150 kVA | 230 V | 1 000 L | - | Nei | - |  | 34,1 L/h 100% | Ukjent | Ja |  | Snarest | Perkins | P150E |  | Leroy-Somer | LL3024F | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ja | 60 min, hver md. | 0