## Data Export
ID | Kode | Tittel | Primær Orgenhet Kontrakt | Primærkontrakt Har Ansvar For | Sekundær Orgenhet Kontrakt | Sekundærkontrakt Har Ansvar For | Type | Involverte Parter | Kommentar
10793 | K4001 ¦ K5601 | 434 Underfordelinger - Elektro | SNR/K4001 | Levere tilførsel, datapunkt og brannsignal til 434 underfordelinger | SNR/K5601 | Prosjektere og levere 434 underfordelinger inkl. koblingsskjema | Teknisk | [K3601, K8301,K8302]
10792 | K4001 ¦ K3601 | Ventilasjon - Elektro | SNR/K4001 | Kable til komponenter i ventilasjonsanlegg uten integrert automatikk (spesialrom), Nettverkspunkt til ventilasjonsanlegg med integrert automatikk. | SNR/K3601 | Ventilasjonsanlegg | Teknisk | [K8302]
10791 | K5601 ¦ K3601 | Ventilasjonsanlegg spesialrom - Automatikk | SNR/K5601 | Levere komplett automatikk med underfordeling for ventilasjonsanlegg som betjener spesialrom (uten integrert automatikk) | SNR/K3601 | Levere ventilasjonanlegg. | Teknisk | [K8302]
10790 | K5601 ¦ K3601 | Ventilasjonsanlegg generelt - Automatikk | SNR/K5601 | Koble undersentral til SD-anlegg | SNR/K3601 | Levere integrert automatikk inkl. tavle med undersentral, intern kabling og instrumentering for generelle ventilasjonsanlegg | Teknisk | [K8302]
10789 | K5601 ¦ K3001 | Fancoils | SNR/K5601 | Overvåke og sekvensstyre | SNR/K3001 | Levere fancoils med tilhørende reguleringsventil og temperaturføler | Teknisk | [K8302]
10788 | K5601 ¦ K3001 | Reguleringsventiler med motor for dataromskjøler | SNR/K5601 | Overvåke reguleringsventiler | SNR/K3001 | Levere reguleringsventiler | Teknisk | [K8302]
10787 | K3001 ¦ K5601 | Reguleringsventiler for regulering av lokal varme, lokal kjøling (varmepanel/rad., kjølbafler) | SNR/K3001 | Levere reguleringsventiler | SNR/K5601 | Levere motorventiler til reguleringsventiler | Geometrisk | [K8302]
10786 | K3001 ¦ K5601 | Reguleringsventiler med motor til varme-/kjølebatteri ventilasjon | SNR/K3001 | Montere ventiler i rørnett | SNR/K5601 | Levere reguleringsventiler med motor til varme-/kjølebatteri ventilasjon | Geometrisk | [K8302]
10785 | K3007 ¦ K2002 | Teknisk sentral sprinkler | SNR/K3007 |  | SNR/K2002 |  | Geometrisk | [K8302]
10784 | K3001 ¦ K2002 | Teknisk sentral varme, kjøling og sanitær | SNR/K3001 |  | SNR/K2002 |  | Geometrisk | [K8302]
10783 | K3601 ¦ K2002 | Teknisk sentral luftbehandling | SNR/K3601 |  | SNR/K2002 |  | Geometrisk
10780 | K8650 ¦ K8650 | AV-løsningers nettverksbehov | SNR/K8650 | Spesifisere AV nettverksbehov - iht GS-dokument | SNR/K8650 | Implementere AV nettverksbehov iht. GS-dokument | IKT
10765 | K6101 ¦ K2301 | Heissjakt - Plattinger i topp | SNR/K6101 | Angi plassering av plattinger i topp av heissjakt. Kommer på heistegninger. | SNR/K2301 | Montere plattinger. | Geometrisk | [K8302]
10764 | K6101 ¦ K2301 | Avsperring av heissjakt | SNR/K6101 | Angi type og plasseringer, kommer på heistegninger. | SNR/K2301 | Avsperring av sjakter, utførelse verifiseres med Schindler. | Geometrisk
10763 | K6101 ¦ K2301 | Plassering heistablå | SNR/K6101 | Angi plassering for heistablå | SNR/K2301 | Evt. utsparinger | Geometrisk | [K8302]
10762 | K2301 ¦ K6511 | Transport over avfallssugledning | SNR/K2301 |  | SNR/K6511 | Tilstrekkelig beskyttelse over trasè før transport over rør | Geometrisk | [K2102] | K2102 Grunnarbeider markerer ferdig tilbakefylt rørtrasé med pinner eller lignende.
10759 |  | Temperaturovervåking IKT-rom | SNR/K5601 |  |  |  |  | [K8302] | Temperatur i alle IKT-rom skal overvåkes ved at det etableres temperaturfølere på ulike nivå i rommene primært i høyde med svitsjer og i toppen av rackene.
10740 | K6511 ¦ K2301 | Inntransport avfallssug behov? | SNR/K6511 |  | SNR/K2301 |  | Geometrisk | [K8302] | Gjennomgås i neste grensesnittmøte.
10739 | K6311 ¦ K2301 | Inntransport rørpost behov? | SNR/K6311 |  | SNR/K2301 |  |  | [K8302]
10738 | K6201 ¦ K2301 | Inntransport AGV behov? | SNR/K6201 |  | SNR/K2301 |  |  | [K8302]
10737 | K6111 ¦ K2301 | Inntransport OP-stuer | SNR/K6111 |  | SNR/K2301 |  |  | [K8302]
10736 | K4001 ¦ K2301 | Inntransport elektro behov? | SNR/K4001 |  | SNR/K2301 |  |  | [K8302]
10735 | K3006 ¦ K2301 | Inntransport medisinske gasser behov? | SNR/K3006 |  | SNR/K2301 |  |  | [K8302]
10734 | K3001 ¦ K2301 | Inntransport sanitær behov? | SNR/K3001 |  | SNR/K2301 |  | Geometrisk | [K8302]
10733 | K2401 ¦ K2301 | Inntransport innvendig bygningsmessig behov? | SNR/K2401 |  | SNR/K2301 |  |  | [K8302]
10732 | K3007 ¦ K2301 | Inntransport rør | SNR/K3007 |  | SNR/K2301 |  |  | [K8302]
10731 | K6101 ¦ K2301 | Inntransport råbygg | SNR/K6101 |  | SNR/K2301 |  | Geometrisk | [K8302] | Gjennomgås i neste grensesnittmøte
10730 | K6601 ¦ K2301 | Inntransport kjøkken | SNR/K6601 | Angivelse utstyr og plasseringer. | SNR/K2301 | Ivareta mulighet for inntransport. |  | [K8302] | Se spesielt rom 4.10.023 "Vaskerom, vogner". Vognvaskemaskinen leveres i 3 deler: a) 2600x2200x1600 mm b) 2400x2200x850 mm c) 1200x800x130 mm
10729 | K6511 ¦ K2102 | Grøft avfallssug | SNR/K6511 | K2102 utfører grøftearbeider (graving av grøft, legge fundament og omfyllingsmasser). | SNR/K2102 | Avfallssugledning | Geometrisk | [K8302]
10546 | K3007 ¦ K3601 | Sprinkler - Opsjon gasslukkeanlegg - Ventilasjon | SNR/K3007 | Gasslukkeanlegg | SNR/K3601 | Spjeld og spjeldmotorer for tilluft og fraluft | Geometrisk | [K8302] | Opsjon gasslukkeanlegg i 2 stk HKR-rom, varslingsanlegg ved utløst gass og brannalarmanlegg. Styring av brannspjeld i HKR-rom.
10545 | K3007 ¦ K2301 | Sprinkler - Hulltaking råbygg | SNR/K3007 | - Hulltaking mindre dimensjoner (<ø250) i vegger/konstruksjoner. Utføres etter prosjektering/godkjenning fra RIB. - Angivelse/modellering av plasseringer og dimensjoner for utsparinger ≥ø250 | SNR/K2301 | Hulltaking større dimensjoner (≥ø250) i vegger/konstruksjoner som settes opp av K2301. | Geometrisk | [K8302]
10544 | K6111 ¦ K6111 | OP-stuer - MTU | SNR/K6111 | Medisinske gasser, tilkobling OP-søyle, Touch-screen innfelt i vegg for styring av AV-teknikk, OP-søyler inkl tilkobling strømforsyning og data. Anestesi/kirurgi, OP-lamper inkl. strømforsyning, OP-bord, Bildeskjerm innfelt i vegg (TV 55’’), Bildeskjerm(er) i sterilfeltet, inkl. takarm, Rack og styringssystem for bildeanlegg, Levering av ankerfester for anestesi-/kirurgisøyler og OP-lamper, Kamera i sterilfelt for detaljbilder, Kamera i OP-stue for overblikk hele stua, Diatermiapparat, Sug, Infusjonspumpe, Anestesiapparat, Varmeskap, | SNR/K6111 | Bygningsmessige tilpasninger for utstyr (innfelt skap, innfelt skjerm, Utarbeide detaljert himlingsplan for plasseringer av ankerfester og utstyr. |  | [K8302] | Primærkontrakt MTU
10539 | K2401 ¦ K6201 | AGV - Automatiske døråpnere | SNR/K2401 | Etablere automatisk døråpner på dører i kjøreruter for AGV. | SNR/K6201 | Bekrefte angivelse av kjøreruter. |  | [K8302]
10538 | K4001 ¦ K6201 | AGV - Nettverkspunkt | SNR/K4001 | Etablere 1 stk kablet nettverkspunkt til hvert område for hente-/leveringsstasjoner, ladestasjoner og evt. conveyerbane. | SNR/K6201 | Angivelse av plasseringer for hente-/leveringsstasjoner, ladestasjoner og evt. conveyerbane. |  | [K8302]
10527 |  | PIR - Plasseringer | SNR/K4901 | Levere og montere PIR-sensorer. Sensorer kan ikke plasseres i områder som blir blokkert av utstyr, innredning etc. |  | Angivelse av plassering av utstyr. |  | [K8302]
10518 | K2301 ¦ K6111 | OP-stuer - Råbygg | SNR/K2301 | Utsparing for gulvbrønner for operasjonsbord inkl. innstøpte trekkerør til utsparing, Yttervegg inkl. vinduer og utvendige screens, Forsterkning for taksøyler, OP-lamper etc. | SNR/K6111 | Angivelse av plassering operasjonsbord, gulvbrønner, taksøyler, OP-lamper etc. | Geometrisk | [K8302] | K2401 Innvendige bygningsmessige arbeider leverer gulvbrønn.
10475 | K2301 ¦ K3001 | Vannledning for stigerør brannvann i trappeløp | SNR/K2301 | Fremføring av vannledning inn i bygg og etablering av kum med stengeventil utenfor bygget. Grensesnitt innenfor yttervegg. | SNR/K3001 | Stigerør brannvann i trappeløp innvendig (alle innvendige rør). |  | [K8302] | Vannledning i trappeløp skal kobles inn i vannkummer utvendig. Rørene skal ha ventil for avstengning i kum.
10412 |  | Uttakssentral | SNR/K3006 | Fremføring av rør og tilkobling, samt trykktesting av rørene. |  | K9400 Uttakssentral leverer og monterer taksentraler |  | [K8302]
10411 | K5601 ¦ K3006 | Temperaturovervåkning i trykkluftsentral | SNR/K5601 |  | SNR/K3006 |  |  | [K8302] | Overvåkning av tilluft til medisinsk trykkluft. Co2?
10410 | K5601 ¦ K3006 | Overvåking utstyr | SNR/K5601 | K5601 skal overvåke tømmesentraler, mellomtrykkstabilisatorer, stabilisatorer, pumper eller vifter for diatermi/anestesi sug, etasje-trykkovervåker (bygg 1250 og 1260), trykkvakter og trykkluft-kompressorer med tørker. | SNR/K3006 | Signal leveres av K3006 via kabling levert av K4001. Kommunikasjon skal foregå via Modbus TCP/IP eller BACnet IP. |  | [K8302]
10409 | K4001 ¦ K3006 | Medisinsk gassanlegg - Kabling | SNR/K4001 | All kabling i tilknytning til medisinsk gassanlegg inkl. signalkabler og strømforsyning. | SNR/K3006 | Sørge for at all nødvendig informasjon om kabling og elektroteknisk forsyning blir overlevert til elektroentreprise. K3006 skal videre bistå med nødvendig koordinering mellom leveransene K4001 og K5601. | Teknisk | [K8302]
10408 | K3601 ¦ K3006 | K3601 skal sørge for stabilt driftsmiljø for kompressorene med tanke på temperatur | SNR/K3601 | K3601 skal sørge for stabilt driftsmiljø for kompressorene med tanke på temperatur, herunder kjøling av rommene. | SNR/K3006 |  |  | [K8302]
10407 | K3601 ¦ K3006 | K3601 leverer filtrert forvarmet luft til kompressorer for medisinsk trykkluft og teknisk trykkluft | SNR/K3601 | K3601 leverer filtrert forvarmet luft til kompressorer for medisinsk trykkluft og teknisk trykkluft. | SNR/K3006 | K3006 skal gi opplysninger om nødvendig kapasitet og krav til luftkvalitet og temperatur. |  | [K8302]
10406 | K2401 ¦ K3007 | Sprinkler - Innvendig bygningsmessige arbeider | SNR/K2401 | - Overflatebehandling (avfetting og maling) av eksponerte sprinklerrør. - Branntetting av alle gjennomføringer. - Hulltaking større dimensjoner (≥ø250) i vegger/konstruksjoner som settes opp av K2401. - All hulltaking i himlinger. | SNR/K3007 | - Angivelse/modellering av plasseringer. - Hulltaking mindre dimensjoner (<ø250) i vegger/konstruksjoner | Geometrisk | [K8302]
10402 | K3007 ¦ K4001 | Sprinkler - Opsjon gasslukkeanlegg - Elektro | SNR/K3007 | Gasslukkeanlegg | SNR/K4001 | - Brannsignal til gasslukkesentral - Signal til brannsentral - Koble spjeldmotorer på ventilasjon | Teknisk | [K3601,K8302] | Opsjon gasslukkeanlegg i 2 stk HKR-rom, varslingsanlegg ved utløst gass og brannalarmanlegg. Styring av brannspjeld i HKRrom.
10401 | K3006 ¦ K3007 | Sprinkler - Trykkluft til preactionventil | SNR/K3006 | Trykkluft til preactionventil. | SNR/K3007 | Angivelse/modellering av preactionventil. | Geometrisk | [K8302]
10400 | K4001 ¦ K3007 | Sprinkler - Elektro | SNR/K4001 | - Kabling og kobling av strøm og alarm- og feilsignal fra sprinklersentraler og kontrollventiler til brannsentral. - Kabling og kobling av strøm og signaler fra stengeventiler. - Kabling og kobling av strøm og signal til sprinklerhoder og overvåkingsenhet preactionsprinkler (det er opsjon for levering av gasslukkeanlegg som evt. erstatter denne). - Kabling og kobling av strøm og signal fra strømningsvakt. | SNR/K3007 | - Angivelse/modellering av utstyr og plasseringer med nødvendig underlag for kobling. | Teknisk | [K8302] | Se vedlagte bilder for utfyllende informasjon (fra konkurransegrunnlag sprinkler).
10399 | K2002 ¦ K3007 | Sprinkler - Teknisk sentral | SNR/K2002 | Vanninnlegg sprinklerledning og avløp for kapasitetsprøving | SNR/K3007 | Angivelse/modellering av plasseringer. | Geometrisk | [K8302]
10398 | K3007 ¦ K2003 | Sprinkler - Psykiatribygg | SNR/K3007 | Sprinkler til 1240. Avsluttes med stengeventil ved bruforbindelse 1240/1250 ut fra sjakt. | SNR/K2003 | Sprinkler fra stengeventil til psykiatribygg. |  | [K8302]
10394 |  | Dørradar | SNR/K2401 | Dørradar |  |  |  | [K8302]
10390 | K4901 ¦ K4001 | Dørmiljø | SNR/K4901 | Levere og montere dørnode/grensesnittboks samt koble/terminere alle kabler i boksen. Levere og montere kortleser og åpneknapp på dører med adgangskontroll. | SNR/K4001 | Føringsvei til og i dørmiljø. Signalkabler for brann og adgangskontroll til dørmiljø. Strøm (normalkraft/UPS) til utstyr i dørmiljø inkl. tilkobling. | Teknisk | [K8302] | K2401 har ansvar for: Levere og montere dører, stolper, karmoverføring, låskasser, motorlåser, sluttstykker, mekaniske sluttstykker, skilt, panikkbeslag, håndtak, dørlukker, glideskinne, dørkoordinator, holdemagnet, dørautomatikk, magnetlås, magnetkontakt, albuebryter/berøringsfri døråpner, dørradar. Legge kabel mellom utstyr og dørnode/grensesnittboks.
10388 |  | Garderobeskap med elektronisk skaplås leveres av K2401 | SNR/K2401 | Det skal være mulig å benytte sykehusets adgangskort for låsing/åpning av skap. Ingen grensesnitt mot elektronisk sikring. |  |  |  | [K8302]
10387 | K2401 ¦ K4001 | Dørmiljø - Elektro | SNR/K2401 | Levere og montere dører, stolper, karmoverføring, låskasser, motorlåser, sluttstykker, mekaniske sluttstykker, skilt, panikkbeslag, håndtak, dørlukker, glideskinne, dørkoordinator, holdemagnet, dørautomatikk, magnetlås, magnetkontakt, albuebryter/berøringsfri døråpner, dørradar. Legge kabel mellom eget utstyr og dørnode/grensesnittboks. | SNR/K4001 | Føringsvei til og i dørmiljø. Signalkabler for brann og adgangskontroll til dørmiljø. Strøm (normalkraft/UPS) til utstyr i dørmiljø inkl. tilkobling. |  | [K8302] | K4901 har ansvar for: Levere og montere dørnode/grensesnittboks samt kople/terminere alle kabler i boksen. Levere og montere kortleser og åpneknapp på dører med adgangskontroll.
10386 | K2401 ¦ K4901 | Dørmiljø - Elektronisk sikring | SNR/K2401 | Levere og montere dører, stolper, karmoverføring, låskasser, motorlåser, sluttstykker, mekaniske sluttstykker, skilt, panikkbeslag, håndtak, dørlukker, glideskinne, dørkoordinator, holdemagnet, dørautomatikk, magnetlås, magnetkontakt, albuebryter/berøringsfri døråpner, dørradar, nødåpner. Legge kabel mellom eget utstyr og dørnode/grensesnittboks. | SNR/K4901 | Levere og montere dørnode/grensesnittboks samt kople/terminere alle kabler i boksen. Levere og montere kortleser og åpneknapp på dører med adgangskontroll. |  | [K8302] | K4001 Elektro har ansvar for: Føringsvei til og i dørmiljø. Signalkabler for brann og adgangskontroll til dørmiljø. Strøm (normalkraft/UPS) til utstyr i dørmiljø inkl. tilkobling.
10384 | K2401 ¦ K4001 | Sentralt UPS anlegg og kabling | SNR/K2401 | Komplette leveranser av dører, røykluker, branngardiner, porter, rullegitter. | SNR/K4001 | Kabling og tilkobling av alle dørmiljøer, røykluker, branngardiner, porter, rullegitter. | Teknisk | [K8302]
10383 | K3006 ¦ K6311 | K3006 leverer trykkluft til K6311 (i rom 9.1.275) | SNR/K3006 |  | SNR/K6311 |  |  | [K8302]
10382 | K2401 ¦ K6311 | Rørpost - Hulltaking og branntetting | SNR/K2401 | - Branntetting av alle gjennomføringer. - Hulltaking større dimensjoner (≥ø250) i vegger/konstruksjoner som settes opp av K2401. | SNR/K6311 | - Angivelse/modellering av plassering og dimensjoner. - Hulltaking mindre dimensjoner (<ø250) i vegger/konstruksjoner | Geometrisk | [K8302]
10381 |  | Hulltaking i himlinger utføres av K2401. | SNR/K2401 |  |  |  |  | [K8302] | Sekundær kontrakt gjelder alle tekniske entrepriser.
10380 | K2301 ¦ K2401 | Trapperom | SNR/K2301 | Leverer og monterer trapp. | SNR/K2401 | Kompletterer trapper. Det vil si rekkverk og alle overflater på trapp og i trapperom. Kompletterer innvendig taksarg for røykluke. | Geometrisk | [K8302]
10379 |  | Kubbing/spikerslag/forsterkninger for tekniske entrepriser utføres av K2401 | SNR/K2401 |  |  |  |  | [K8302] | Sekundær kontrakt gjelder alle tekniske entrepriser
10378 |  | All branntetting utføres av K2401 | SNR/K2401 |  |  |  |  | [K8302] | Sekundær kontrakt gjelder alle tekniske entrepriser
10377 |  | Hulltaking/utsparinger i bygningselementer oppført av K2401 og ≥ø250 utføres av K2401 | SNR/K2401 |  |  |  |  | [K8302] | Sekundær kontrakt gjelder alle tekniske entrepriser
10376 | K6201 ¦ K2401 | AGV - Kjøreruter, gulv og terskler | SNR/K6201 | Bekrefte angivelse av kjøreruter. AGV skal kunne passere terskler på opptil 10 mm. AGV skal kunne håndtere variasjoner i gulvhøyde på opptil 10 mm pr. m. | SNR/K2401 | Etablere gulv og terskler iht. krav til AGV i kjøreruter | Geometrisk | [K8302]
10375 | K6201 ¦ K5601 | AGV - Dørmiljø | SNR/K6201 |  | SNR/K5601 |  | Teknisk | [K8302,K8650] | AGV-systemet skal ha funksjonalitet og grensesnitt med dørmiljø slik at AGV-kjøring gjennom dører skjer effektivt og sikkert. Herunder funksjonalitet for å åpne dør, kjøre gjennom dør, lukke dør, forhåndsdefinerte handlinger ved brannalarm, håndtering av avvikssituasjoner, etc. Eventuelle feilmeldinger skal logges og relevante varsler sendes til meldingstjener. Detaljering av grensesnittet gjøres i samarbeid med HEMIT.
10374 | K6201 ¦ K4901 | AGV - Adgangskontroll | SNR/K6201 |  | SNR/K4901 |  | Teknisk | [K8302] | AGV-systemet skal ha funksjonalitet og grensesnitt med adgangskontroll slik at AGV-kjøring gjennom dører skjer effektivt og sikkert. Herunder funksjonalitet for å åpne dør, kjøre gjennom dør, lukke dør, forhåndsdefinerte handlinger ved brannalarm, håndtering av avvikssituasjoner, etc. Eventuelle feilmeldinger skal logges og relevante varsler sendes til meldingstjener. Detaljering av grensesnittet gjøres i samarbeid med HEMIT.
10373 | K6201 ¦ K4001 | AGV - Brannalarm | SNR/K6201 | Sørge for at AGV ikke kommer i konflikt med rømningsveier ved brannalarm. | SNR/K4001 | Sende brannsignal til AGV-systemet. | Teknisk | [K8302] | AGV-systemet skal ha funksjonalitet og grensesnitt med brann slik at AGV-operasjoner skjer effektivt og sikkert ved brannalarm i alle kjøreveierog posisjoner (hente-/leveringsstasjoner, i og utenfor heis, branndører-og mellom ulike brannsoner etc.). Eventuelle feilmeldinger skal logges og relevante varsler sendes til meldingstjener. Detaljering av grensesnittet gjøres i samarbeid med HEMIT.
10372 | K6201 ¦ K8650 | AGV - IKT infrastruktur | SNR/K6201 | At AGV-systemet er kompatibelt med WIFI. | SNR/K8650 | Etablering av WIFI. | Teknisk | [K8302] | AGV skal for kommunikasjon benytte trådløst datanettverk. WIFI leveres av kontrakt K8650 IKT (HEMIT).
10371 | K6201 ¦ K4001 | AGV - Elektrisk tilkobling ladestasjoner | SNR/K6201 | Angivelse av plassering, spesifikasjoner og utforming av alle ladestasjoner. | SNR/K4001 | Levere og montere elektrisk tilkobling av alle AGV ladestasjoner. | Geometrisk | [K8302]
10370 | K6111 ¦ K2401 | OP-stuer - Innvendig bygningsmessige arbeider | SNR/K6111 | Dør til OP-stuer, Alle overflater i OP-stuer inkl. tetting av gjennomføringer, Angivelse av plassering operasjonsbord | SNR/K2401 | - Gulvbrønn for operasjonsbord, avretting klargjort for legging av belegg, - Utsparing for dør til OP-stuer, - Forsterkning for utenpåliggende skyvedør i korridor, - Brannskille mellom korridor og OP-stue. Plassbygd opp til UK dekke, - Nisje for gruppe 2 fordeling. | Geometrisk | [K8302] | Gruppe 2 fordeling leveres av K4001 Elektro.
10368 | K6111 ¦ K5601 | OP-stuer - SD/automasjon | SNR/K6111 | Levere signaler som skal overvåkes, Bygningsmessige tilpasninger for innfelt skjerm. | SNR/K5601 | Egen undersentral tilknyttet SD-anlegget for hvert ventilasjonsanlegg - undersentralen skal styre ventilasjonsaggregatet og overvåke romtrykksstyringen, og ved tekniske feil på anlegget skal det gå lokale og sentrale alarmer, Fullt skjermbilde på SD-anlegget med kontinuerlig logging av romtrykk, romtemperatur, posisjon for alle motorstyrte spjeld, pådrag vifter, temperaturer i aggregatet, trykkfall over HEPA-filter, trykk i kanalnett, luftmengder, logging av døråpning, logging av start/stopp operasjon, Funksjonsansvar romtrykksregulering, Touch-screen innfelt i vegg for styring av byggtekniske anlegg (lysstyrke, fargetemperatur, ventilasjon, innvendig blending, alarmer, dørstyring, lampesignal utenfor OP-stue). | Teknisk | [K8302]
10366 | K3006 ¦ K3006 | OP-stuer - Medisinske gasser | SNR/K3006 | - Hulltaking i himling og lufttetting av alle gjennomføringer, - Koordinering plassering av plater. | SNR/K3006 | Fremlegging av medisinske gasser og trykkluft. Avsluttes på interface-plater over himling. | Geometrisk | [K8302] | Plate leveres av MTU. NB: Se nærmere på denne (funksjonsbeskrivelse OP-stuer kap 7.4)
10365 | K6111 ¦ K3001 | OP-stuer - Sanitær | SNR/K6111 | Bygningsmessige tilpasninger, Tetting av gjennomføringer | SNR/K3001 | - Sluk i gulv med lokk i én OP-stue, - Levering av servant i ett forberedelsesrom | Geometrisk | [K8302]
10364 | K6111 ¦ K4001 | OP-stuer - Elektro | SNR/K6111 Avklares senere | Gulvbelegg ESD Dør til OP-rom, Belysning i OP-stue | SNR/K4001 | Jording, inkl. tilkobling ESD gulv, Brannalarmsignal til dørautomatikk, Gruppe 2 fordeling, Kursopplegg elkraft og tele. Uttak i søyler tilkobles på interfaceplate levert av utstyrsleverandør. Kursopplegg for styring av byggtekniske anlegg. Kursopplegg til dørautomatikk, Brannalarmanlegg, deteksjon/varsling. Summer plasseres v/ touch-screen for styring av OP-stue, Styring utvendige screens. Sørge for kobling av utvendig screen og programmering av fjernkontroll som leveres av K2301. Trykktette kabelgjennomføringer i tettesjiktet (Eventuelt Opsjon 1 Belysning i OP-stuer) | Teknisk | [K8302] | Utvendige screens leveres av K2301.
10363 | K6111 ¦ K3007 | OP-stuer - Sprinkler | SNR/K6111 | Hulltaking i himling og lufttetting av alle gjennomføringer. | SNR/K3007 | Sprinkleranlegg inkl. innfelte sprinklerhoder med støvpakning over og under himling. | Geometrisk | [K8302]
10362 | K6111 ¦ K3601 | OP-stuer - Ventilasjon | SNR/K6111 | Prosjektering av ventilasjon, Tilluft og avtrekkskanaler i rommet inkl. ventiler, Tetting av alle gjennomføringer | SNR/K3601 | Ventilasjonsaggregat, fremlegg av tilluft og avtrekkskanaler gjennom dekke i OP-rom inkl. brannspjeld i dekke. Kanaler avsluttes i stuss. | Teknisk | [K8302]
10361 | K3001 ¦ K2002 | Tank for bioolje leveres av K2002 | SNR/K3001 |  | SNR/K2002 |  | Geometrisk | [K8302]
10360 | K4001 ¦ K2002 | Dieseltank for reservekraft leveres av K2002 | SNR/K4001 |  | SNR/K2002 |  | Geometrisk | [K8302]
10359 | K2002 ¦ K2301 | Tilbakefylling teknisk sentral | SNR/K2002 |  | SNR/K2301 |  | Geometrisk | [K8302] | Grensesnitt må gjennomgås sammen med HENT, Angvik Grytnes og LARK.
10358 | K3001 ¦ K2002 | Pipe for reservekraft og biokjeler leveres av K2002 | SNR/K3001 |  | SNR/K2002 |  | Geometrisk | [K8302]
10357 | K4001 ¦ K2002 | Pipe for reservekraft og biokjeler leveres av K2002 | SNR/K4001 |  | SNR/K2002 |  | Geometrisk | [K8302]
10345 | K6311 ¦ K5601 | Alle varslinger, feilmeldinger, driftsmeldinger skal via meldingstjener | SNR/K6311 |  | SNR/K5601 |  | Teknisk | [K8302]
10344 | K6311 ¦ K4901 | Kortlesere rørpoststasjoner | SNR/K6311 | Angivelse av plasseringer. Koordinere tidspunkt for montasje samt integrasjon mot system. | SNR/K4901 | Levere og montere kortlesere på samtlige rørpoststasjoner | Geometrisk | [K8302]
10343 | K6311 ¦ K4001 | Elektro rørpost | SNR/K6311 |  | SNR/K4001 | K4001 leverer elektrisk tilkobling rørpoststasjoner, K4001 leverer kabling mellom K5601 SD / Automasjon og K6311 Rørpost | Geometrisk | [K8302]
10342 | K6601 ¦ K2301 | Slukbrønner med silkurv og slukrist i produksjonskjøkken | SNR/K6601 |  | SNR/K2301 |  | Geometrisk | [K8302]
10341 | K6601 ¦ K2401 | Kjøkken - innvendig bygningsmessige arbeider | SNR/K6601 | Angivelse/modellering av utstyr. | SNR/K2401 | Koordinering mot fast innredning | Geometrisk | [K8302]
10340 | K6601 ¦ K3001 | Røranlegg for matgass | SNR/K6601 |  | SNR/K3001 |  | Geometrisk | [K8302]
10339 | K5601 ¦ K4001 | Overvåkning, alarmering og logging av temperaturfølere i kjøle- og fryserom | SNR/K5601 |  | SNR/K4001 |  | Teknisk | [K8302]
10338 | K2401 ¦ K4001 | Kjøle- og fryserom - Elektro | SNR/K2401 | K2401 leverer kjøle- og fryserom. | SNR/K4001 | Elektrisk tilkobling av fryserom og kjølerom, varmekabler under fryserom, lys i fryserom, temperaturfølere. | Teknisk | [K8302]
10337 |  | Vanntilførsel for skumanlegg i produksjonskjøkken og kantinekjøkken | SNR/K3001 |  |  |  |  | [K8302] | Sekundær kontrakt såpeleverandør?
10336 |  | Elektrisk tilkobling av skumanlegg i produksjonskjøkken og kantinekjøkken | SNR/K4001 |  |  |  |  | [K8302] | Sekundær kontrakt såpeleverandør?
10335 | K6601 ¦ K3601 | Luftbehandling til kjøkkenutstyr | SNR/K6601 |  | SNR/K3601 |  | Geometrisk | [K8302] | Ref. C.2 Posisjonsliste fra kjøkkenleverandør
10334 | K6601 ¦ K3001 | Sanitær, varme og kjøling til kjøkkenutstyr | SNR/K6601 |  | SNR/K3001 |  | Geometrisk | [K8302] | Ref. C.2 Posisjonsliste fra kjøkkenleverandør
10333 | K6601 ¦ K4001 | Elektrisk tilkobling kjøkkenutstyr | SNR/K6601 |  | SNR/K4001 |  | Geometrisk | [K8302] | Ref. C.2 Posisjonsliste fra kjøkkenleverandør
10332 | K6101 ¦ K1101 | Rigg og drift for heis | SNR/K6101 |  | SNR/K1101 |  | Geometrisk | [K8302]
10331 | K5601 ¦ K4901 | Styring av signal for akuttheis/prioritert leveres av K5601. Dører skal åpnes mellom knapp og heis | SNR/K5601 |  | SNR/K4901 |  | Teknisk | [K8302]
10330 | K6101 ¦ K5601 | Styring av signal for akuttheis/prioritert styring leveres av K5601 | SNR/K6101 |  | SNR/K5601 |  | Teknisk | [K8302]
10329 | K6101 ¦ K4901 | Heis - Adgangskontroll i heiskupé | SNR/K6101 | Klargjøre heis for mulighet til tilgangsstyring til hver etasje. | SNR/K4901 | Ivareta tilgangsstyring til hver etasje med mulighet for omprogrammering. | Funksjonelt | [K8302]
10328 | K6101 ¦ K6201 | AGV - Heis | SNR/K6101 |  | SNR/K6201 |  | Funksjonelt | [K8302] | AGV-systemet skal ha funksjonalitet og grensesnitt med heis slik at AGV benytter heis effektivt og sikkert. Herunder funksjonalitet for bestilling/reservasjon av heis, kjøring inn/ut av heis, frigi heis, forhåndsdefinerte handlinger ved brannalarm, håndtering av avvikssituasjoner, etc. Eventuelle feilmeldinger skal logges og relevante varsler sendes til meldingstjener. Detaljering av grensesnittet gjøres i samarbeid med HEMIT.
10327 | K2003 ¦ K6101 | Heis bygg 1240 | SNR/K2003 |  | SNR/K6101 |  | Geometrisk | [K8302] | Se øvrige grensesnitt beskrevet mot heis. Tilsvarende grensesnitt skal ivaretas av totalentreprise psykiatri for bygg 1240.
10325 | K6101 ¦ K2301 | Heissjakt | SNR/K6101 | Angi mål på gruber og heissjakt, Angi dimensjoner på ventilering av heissjakt, Angi plassering og dimensjoner på heislokk med kroker, Leveranse av kroker, Bolte heisskinner i sjaktvegg med ekspansjonsbolter. | SNR/K2301 | Utsparing for styreskap, Utsparinger i heissjakt, Utsparing for betjeningspanel i hver etasje, Senking i dekke for terskel, Testing av kroker avropes av HENT. | Geometrisk | [K8302] | Grensesnitt gjennomgås på nytt når heistegninger foreligger.
10324 | K6101 ¦ K4001 | Elektro heis | SNR/K6101 |  | SNR/K4001 | Elektrisk tilkobling i styreskap og tilkobling av lys levert av heisleverandør, brannalarm signal til heisstyring, branndetektor i heissjakt, nettverk til styringsskap, kabling for signal for akuttheis/prioritert styring, kabling for AGV tilkalling av heis, stikkontakter i heissjakt | Geometrisk | [K8302]
10323 | K6601 ¦ K3001 | Håndvasker, blandebatterier leveres av K3001. All påkobling av vann og avløp gjøres av 3001. | SNR/K6601 |  | SNR/K3001 |  | Geometrisk | [K8302]
10322 | K6601 ¦ K4001 | Elektrisk anlegg for produksjonskjøkken og kantinekjøkken, alt utstyr tilkobles av K4001 | SNR/K6601 |  | SNR/K4001 |  |  | [K8302]
10321 | K2002 ¦ K2301 | Bygningsmessig grensesnitt i akse 9001. Den siste entreprenøren sørger for tetting mellom byggene | SNR/K2002 |  | SNR/K2301 |  | Geometrisk | [K8302] | Overgang må detaljeres, følges opp i grensesnittmøte med RIB, HENT og Angvik Grytnes.
10320 | K4001 ¦ K2002 | Teknisk sentral elektro | SNR/K4001 | Elektroinstallasjoner i teknisk sentral | SNR/K2002 | Legge ringjord, Trekkerør inn til traforom, Trekkerør til drivstoffanlegg, | Geometrisk | [K8302] | Hvordan skal ringjord avsluttes?
10319 | K4001 ¦ K6511 | Tekniske føringer må tilpasse seg plassering av avfallsterminal i teknisk bygg | SNR/K4001 | K4001 sørger for tilførsel til K6511 fordeling i avfallsterminal. | SNR/K6511 |  | Geometrisk | [K8302]
10318 | K3007 ¦ K6511 | Sprinkler - Avfallssug | SNR/K3007 | - Tilpasse sprinkler til plassering av avfallsterminal i teknisk bygg. - Sprinkling av ventilrom må koordineres med K6511 | SNR/K6511 | Angivelse/modellering av plassering. | Geometrisk | [K8302]
10317 | K3001 ¦ K6511 | Tekniske føringer må tilpasse seg plassering av avfallsterminal i teknisk bygg | SNR/K3001 |  | SNR/K6511 |  | Geometrisk | [K8302]
10316 | K3601 ¦ K6511 | Tekniske føringer må tilpasse seg plassering av avfallsterminal i teknisk bygg | SNR/K3601 |  | SNR/K6511 |  | Geometrisk | [K8302]
10315 | K4001 ¦ K6511 | Elektktrisk anlegg i ventilrom må koordineres med K6511 | SNR/K4001 | K4001 sørger for tilførsel til K6511 fordeling | SNR/K6511 |  | Geometrisk | [K8302]
10313 | K3601 ¦ K6511 | Ventilering av ventilrom må koordineres med K6511 | SNR/K3601 |  | SNR/K6511 |  | Geometrisk | [K8302]
10312 | K2301 ¦ K6511 | Sluk i ventilrom må koordineres med K6511 | SNR/K2301 |  | SNR/K6511 |  | Geometrisk | [K8302]
10311 | K6511 ¦ K2002 | Avfallssug teknisk sentral | SNR/K6511 | Angi behov for hulltaking/utsparinger, Koordinere innfesting i vegger og tak, Koordinere plassering portutsparinger, Bekrefte tilstrekkelig størrelse for avfallssugsentral | SNR/K2002 | Koordinering, Hulltaking/utsparinger, Pipe inkl. rør, avsluttes i flens utenfor pipe? | Geometrisk | [K8302]
10310 | K6511 ¦ K2003 | Avfallsrør i grunn, tekniske føringer tilpasses avfallsventil, el. tilførsel tavle for avfallsventil | SNR/K6511 |  | SNR/K2003 |  | Geometrisk | [K8302]
10309 | K6511 ¦ K4001 | Tilførsel ventilrom, avfallsterminal, ikt punkt avfallsterminal | SNR/K6511 |  | SNR/K4001 |  | Geometrisk | [K8302]
10308 | K6511 ¦ K2401 | Dører til ventilrom må tåle trykkbelastning fra avfallsug, min 2kPa | SNR/K6511 |  | SNR/K2401 | Leverer dører iht. krav. | Geometrisk | [K8302]
10307 | K2401 ¦ K6511 | Lydabsorbenter i sjakt avfallsrom ref. RIAku-rapport | SNR/K2401 | Dimensjonere vegg og evt. lydabsorbenter i sjakt i avfallsrom basert på støydata fra K6511. | SNR/K6511 | Leverer støydata. | Geometrisk | [K8302]
10306 | K1101 ¦ K6511 | Avfallshåndtering | SNR/K1101 | K1101 håndterer avfall på byggplass, byggestrøm, etc. når de er på plass (mot slutten av råbyggfasen). | SNR/K6511 |  | Geometrisk | [K8302]
10305 | K2301 ¦ K6511 | K2301/K6511 Byggestrøm | SNR/K2301 |  | SNR/K6511 |  | Geometrisk | [K8302] | Envac er på byggeplass før HENT, ikke hensiktsmessig at HENT ordner byggestrøm.
10304 | K6511 ¦ K2301 | Fundamenter, gulv på grunn, avfallsugrør | SNR/K6511 | K6511 prosjekterer grøfter og rørføringer samt legger avfallsugrør. | SNR/K2301 | Fundamenter og gulv på grunn må koordineres mot K6511 avfallsugrør. | Geometrisk | [K8302]
10303 | K2102 ¦ K6511 | Peling og avfallssugrør | SNR/K2102 | Grøftearbeider og peling. Legge rørene i grøft klar for sveising. | SNR/K6511 | Prosjektere og sveise avfallssugledning. | Geometrisk | [K8302] | Peling og avfallsugrør (under gulv på grunn) må koordineres mellom K6511 og K2102. K2102 har etablert byggestrøm, kan benyttes for sveising i K6511
10302 |  | To rom for MR-maskin | SNR/K2301 | K2301 leverer demonterbare fasadeelement for inntransport av MR-maskiner. Ingen vinduer til de to rommene. |  |  |  | [K8302]
10301 |  | Takavvanningsanlegg inkl. mantling - prosjekteringsgrensesnitt | SNR/K2301 | K2301 leverer takavvanningsanlegg. Prosjekteringsgrensesnitt mot K3001/K3601/K4001 mtp. plassering i sjakter. |  |  |  | [K8302]
10299 | K2301 ¦ K4001 | Overlys | SNR/K2301 | K2301 leverer og monterer overlys og motor. | SNR/K4001 | K4001 leverer og monterer kabling og styringssystem. | Teknisk | [K8302]
10298 | K2401 ¦ K3001 | Vannbåren gulvvarme | SNR/K2401 | Avretting gulv etter legging av vannbåren gulvvarme | SNR/K3001 | Legge vannbåren gulvvarme | Geometrisk | [K8302]
10297 | K2401 ¦ K4001 | Varmekabler i gulv | SNR/K2401 | Avretter gulv etter legging av varmekabler | SNR/K4001 | Legge varmekabler | Geometrisk | [K8302]
10296 | K3001 ¦ K2301 | Nedsenk for vannbåren gulvvarme? | SNR/K3001 |  | SNR/K2301 |  | Geometrisk | [K8302]
10295 | K4001 ¦ K2301 | Nedsenk for varmekabler? | SNR/K4001 |  | SNR/K2301 |  | Geometrisk | [K8302]
10294 |  | Baderomskabiner | SNR/K2301 |  |  |  |  | [K8302] | Grensesnitt mellom råbygg og tekniske entrepriser (VL, SP, elektro, pasientsignal etc.) ifm. baderomskabiner. Grensesnittene er ikke avklart i detalj og legges inn når løsning er prosjektert.
10293 | K4001 ¦ K2301 | Utsparinger for evt. gjennomføringer i yttertak/yttervegger | SNR/K4001 | K4001 overtar og har ansvaret for at løsningen er tett etter ferdig montasje. | SNR/K2301 | K2301 utfører utsparinger og tetter disse midlertidig. | Geometrisk | [K8302]
10292 | K3601 ¦ K2301 | Utsparinger for ventilasjonsinntak/avkast | SNR/K3601 | K3601 overtar og har ansvaret for at løsningen er tett etter ferdig montasje. | SNR/K2301 | K2301 utfører utsparinger for ventilasjonsinntak/avkast og tetter disse midlertidig. | Geometrisk | [K8302]
10291 | K3001 ¦ K2301 | Taksluk og takgjennomføringer | SNR/K3001 | K3001 overtar installasjonen og har ansvaret for at løsningen er tett etter ferdig montasje. | SNR/K2301 | K2301 tar utsparinger for gjennomføringer i tak, leverer og monterer taksluk og monterer midlertidig tettet taksarg. | Geometrisk | [K8302]
10290 | K3601 ¦ K2301 | Inntransport av ventilasjonsaggregater | SNR/K3601 |  | SNR/K2301 |  | Geometrisk | [K8302]
10289 | K2301 ¦ K4001 | Solskjerming | SNR/K2301 | K2301 leverer motor, mansjett og 10 m kabel som kveiles på innside av yttervegg for solskjerming. | SNR/K4001 | K4001 lever og monterer kabling og styringssystem. | Teknisk | [K8302]
10288 | K2401 ¦ K2301 | Yttervegg | SNR/K2401 | Det kan forutsettes at K2401 leverer og monterer påforing 48mm, 50mm isolasjon og 13mm gips. | SNR/K2301 | Leverer og monterer ferdig yttervegg utvendig, inkl. kledning, vinduer, solskjerming, beslag mv. Yttervegg skal ivareta bygningsfysikk-, energi-, lyd-, og brannkrav. I tilbudsfasen kan leverandøren forutsette at lydkrav detaljprosjekteres i samhandlingsfasen for veggelementet. Bygningsfysikk-, energi- og brannkrav blir da dimensjonerende for ytterveggselementet i tilbudsfasen. Krav til ivaretakelse av lydkrav opprettholdes for vinduer. Leverandøren angir oppbygning av tilbudt ytterveggskonstruksjon i tilbudet. Innvendig leverer K2301 til og med dampsperre. Løsningen av yttervegg skal godkjennes av byggherre før produksjon. | Geometrisk | [K8302]
10287 | K2401 ¦ K2301 | Overtakelse betongflater | SNR/K2401 | Overtar betongflater. K2401 gjør overflatebehandling. | SNR/K2301 | Overleverer betongflater til K2401 | Geometrisk | [K8302] | Dersom annet ikke er spesifisert, skal den ferdige betongkonstruksjon tilfredsstille kravene i Toleranseklasse PB/RB i NS 3420, utg. 2019. Deltoleranser skal være slik at totaloverflatetoleranser oppfylles. Generelt gjelder krav tilsammensatt byggeplasstoleranse på +/- 15 mm dersom annet ikke er spesifisert. Unntak fra dette er områder der gulvbehandlingsplan viser stålglattet betong og slipt betong. Disse overflatene leveres ferdig overflatebehandlet av K2301.
10286 | K6601 ¦ K2301 | Produksjonskjøkken - bunnledninger og trekkerør | SNR/K6601 | K6601 angir plasseringer. | SNR/K2301 | K2301 leverer og monterer innstøpte bunnledning og trekkerør til produksjonskjøkken. | Geometrisk | [K8302]
10284 |  | Inntransportåpninger i yttervegg holdes åpen til MTU leverer stort utstyr? | SNR/K2301 |  |  | Utstyr MTU |  | [K8302]
10283 |  | Gruber for stort utstyr | SNR/K2301 |  |  | MTU | Geometrisk | [K8302] | Grensesnittet vil deles opp etter hvert som utstyrsleverandører kommer på plass.
10281 | K6511 ¦ K2301 | Avfallssug skal legges gjennom plate på mark | SNR/K6511 |  | SNR/K2301 |  | Geometrisk | [K8302] | Avklaring pågår.
10280 | K2301 ¦ K4001 | Kontroll av prosjekterte utsparinger før produksjon bæresystem | SNR/K2301 | K2301 kontrollerer prosjekterte utsparinger før produksjon av bæresystem. | SNR/K4001 | K4001 prosjekterer utsparinger. | Geometrisk | [K8302] | Utsparinger over ø250 mm utføres av K2301. Notat "Løsning for utsparinger og hullboringer i betong"
10279 | K2301 ¦ K3601 | Kontroll av prosjekterte utsparinger før produksjon bæresystem | SNR/K2301 | K2301 kontrollerer prosjekterte utsparinger før produksjon av bæresystem. | SNR/K3601 | K3601 prosjekterer utsparinger. | Funksjonelt | [K8302] | Utsparinger over ø250 mm utføres av K2301. Notat "Løsning for utsparinger og hullboringer i betong"
10278 | K2301 ¦ K3001 | Kontroll av prosjekterte utsparinger før produksjon bæresystem. | SNR/K2301 | K2301 kontrollerer prosjekterte utsparinger før produksjon av bæresystem. | SNR/K3001 | K3001 prosjekterer utsparinger. | Funksjonelt | [K8302] | Utsparinger over ø250 mm utføres av K2301. Notat "Løsning for utsparinger og hullboringer i betong"
10277 | K3601 ¦ K2301 | Ventilasjonsinntak og -avkast overleveres til ventilasjonsentreprenør | SNR/K3601 | K3601 overtar ventilasjonsinntak og -avkast. | SNR/K2301 | K2301 overleverer ventilasjonsinntak- og avkast. |  | [K8302]
10276 | K4001 ¦ K2301 | K4001 overtar jordelektrodetamper fra K2301 | SNR/K4001 | K4001 overtar tampene og leverer øvrig jording i bygget. | SNR/K2301 | K2301 leverer og monterer jordelektrode. Overgangsmotstand mot jord måles før tilfylling. Tamper tas opp gjennom dekke. | Geometrisk | [K8302]
10275 | K4001 ¦ K2301 | K4001 overtar trekkerør fra K2301 | SNR/K4001 | K4001 overtar trekkerørene. | SNR/K2301 | K2301 leverer og monterer alle trekkerør i grunn. Oppstikk føres opp gjennom dekke. K2301 måler inn alle trekkerør før K4001 overtar rørene. | Geometrisk | [K8302]
10274 | K3001 ¦ K2301 | K3001 overtar bunnledninger fra K2301 | SNR/K3001 | K3001 overtar bunnledninger. | SNR/K2301 | K2301 leverer og monterer alle bunnledninger. Oppstikk føres opp gjennom dekke. K2301 måler inn og videoinspiserer alle bunnledninger samt trykktester vannledning før K3001 overtar ledningene. | Geometrisk | [K8302]
10273 | K6511 ¦ K2102 | Avfallssug - grunnarbeider | SNR/K6511 | Prosjektere og montere avfallssugledning i grunnen. | SNR/K2102 | Grøftearbeider, legge ledning klar på fundament for sveising. | Geometrisk | [K8302]
10272 | K2002 ¦ K2102 | Teknisk sentral - grunnarbeider | SNR/K2002 | Overta tomt for bygg 1290 fra UK bunnplate, Utsparing for rørgjennomføringer i bunnplate, Koordinere grøfter for bunnledninger | SNR/K2102 | Etablere tomt for 1290 til UK bunnplate og overlevere til K2002, Fremføring rør til snøsmelteanlegg helt inn i bygget, Fremføring VA-ledninger til 1 m utenfor ringmur, Grave grøfter for bunnledninger | Geometrisk | [K8302]
10271 | K2301 ¦ K2102 | Luftavkast fra produksjonskjøkken | SNR/K2301 | Overta luftavkast fra produksjonskjøkken | SNR/K2102 | Etablere og overlevere luftavkast fra produksjonskjøkken. | Geometrisk | [K8302] | Grensesnitt ca. 1 m fra grunnmur
10270 | K2301 ¦ K2102 | K2301 overtar arealene klart for avretting for banketter og punktfundamenter | SNR/K2301 |  | SNR/K2102 |  |  | [K8302]
10269 | K2301 ¦ K2102 | K2301 skal legge jording og trekkerør EL/IKT for bygg 1250, -60, -70 | SNR/K2301 | Legge jording og trekkerør EL/IKT for bygg 1250, -60 og -70. | SNR/K2102 | Koordinere tilkomst | Geometrisk | [K8302]
10268 | K2301 ¦ K2102 | Bunnledninger i bygg 1250, -60, -70 | SNR/K2301 | Legge bunnledninger i 1250, -60 og -70. | SNR/K2102 | Koordinere tilkomst | Geometrisk | [K8302]
10267 | K2301 ¦ K2102 | K2102 kapper pæler og sveiser topplater etter sjekk mot prosjektering fra K2301 | SNR/K2301 | K2301 prosjekterer løsning. | SNR/K2102 | K2102 kapper pæler og sveiser topplater etter sjekk mot prosjektering fra K2301. K2102 leverer innmålt pæling kvalitetskontrollert mot prosjektert underlag, klart for fundamenter. | Geometrisk | [K8302]
10266 | K2301 ¦ K1101 | K1101 overtar drift og vedlikeholdsansvar av rigg og drift fra K2301 | SNR/K2301 | Overlevering av drift og vedlikeholdsansvar for anleggsgjerder, porter/bommer, veier, plasser, midlertidige åpninger i bygget, midlertidige sikringstiltak, heiser/trappetårn, provisorisk strøm inkl. byggestrømskap i hver etasje, byggbelysning innvendig og utvendig. | SNR/K1101 | Overtakelse av drift og vedlikeholdsansvar for anleggsgjerder, porter/bommer, veier, plasser, midlertidige åpninger i bygget, midlertidige sikringstiltak, heiser/trappetårn, provisorisk strøm inkl. byggestrømskap i hver etasje, byggbelysning innvendig og utvendig. |  | [K8302] | Sekundær kontrakt (K1101) ligger ikke i databasen, legges inn når det er klart.
10263 | K2102 ¦ K2301 | K2301 overtar drift og vedlikeholdsansvar for anleggsgjerder, veier og plasser fra K2102. | SNR/K2102 | Overlevering av anleggsgjerder, veier og plasser. | SNR/K2301 | Overtakelse av anleggsgjerder, veier og plasser. |  | [K8302]
10253 | K8650 ¦ K8650 | IP adresse til flaggstangen | SNR/K8650 | Sørge for IP adresse til flaggstangen | SNR/K8650 | RFID i flagget | IKT | [K8302] | Dette er en test for å prøve ut GS i PIMS. TYPE og STATUS for GS bør samkjøres i SB HF. Ellers ser det ok ut.
Det gjøres oppmerksom på at bygget ikke er ferdig detaljprosjektert, listen er derfor ikke uttømmende