## Bygningsdel 30 VVS-installasjon
Postnr::: | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum
06.63 | AQ1.229A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID – RUND SUM Rund sum Tidspunkt: Sluttrengjøring etter eget arbeid og egen leveranse Lokalisering: I aktuelle områder der arbeid har pågått Type rom: Alle aktuell Arealangivelse: Alle overflater som rørleggeren har levert. Arbeidet forutsettes å være av beskjeden kvalitet fordi løpende rengjøring skal gjennomføres i hele byggeperioden Krav til renhet: Standard-krav til aktuell type installasjon Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Rengjøringen er avsluttende rengjøring før overlevering til Forsvarsbygg. Det er en forutsetning at leveransene er løpende renholdt og at tidbruk for sluttrengjøringen derfor er relativt beskjeden. x) Mengderegler Alle overflater og anleggsdeler som er levert av rørleggeren. | RS |  |  | 0
10.101.1 | UZA Rørinstallasjoner Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Timepris for Bachelor i ingeniørfag- VVS x) Mengderegler Posten gjelder timepris for Bachelor i ingeniørfag- VVS | time | 900 |  | 0
10.101.2 | UZA Rørinstallasjoner Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Timepris REISE for Bachelor i ingeniørfag- VVS c) Utførelse Enhetsprisen kommer til anvendelse ved reisetid i forbindelse med arbeid for regionen. Reisetid kan for eksempel være tiden det tar å reise mellom anleggsted medtatt i post for oppmøtekostnader (under kapittel 01, Rigg og Drift) og aktuelt geografisk sted for leveranse. x) Mengderegler Posten gjelder timepris for REISETID for Bachelor i ingeniørfag- VVS | time | 200 |  | 0
10.101.3 | UZA Rørinstallasjoner Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Timepris for Prosjektering av rørleggerleveranse x) Mengderegler Posten gjelder timepris for prosjektering av rørleggerentreprise / rørleggerleveranse. Prosjektering skal skje i henhold til NS8401. | time | 800 |  | 0
10.101.4 | UZA Rørinstallasjoner Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Timepris for Rørlegger-Mester / Fagansvarlig; x) Mengderegler Posten gjelder timepris for Rørleggerbedriftens Rørleggermester / Fagansvarlig person. | time | 3700 |  | 0
10.101.5 | UZA Rørinstallasjoner Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Timepris for REISE for Rørleggermester / Fagansvarlig c) Utførelse Enhetsprisen kommer til anvendelse ved reisetid i forbindelse med arbeid for regionen. Reisetid kan for eksempel være tiden det tar å reise mellom anleggsted medtatt i post for oppmøtekostnader (under kapittel for rigg og drift) og aktuelt, faktisk sted for leveranse. x) Mengderegler Posten gjelder timepris for REISETID for Rørleggerbedriftens Rørleggermester / Fagansvarlig person,. | time | 350 |  | 0
10.101.6 | UZA Rørinstallasjoner Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Timepris for Rørlegger; x) Mengderegler Posten gjelder timepris for Rørlegger | time | 4000 |  | 0
10.101.7 | UZA Rørinstallasjoner Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Timepris for REISE for Rørlegger c) Utførelse Enhetsprisen kommer til anvendelse ved reisetid i forbindelse med arbeid for regionen. Reisetid kan for eksempel være tiden det tar å reise mellom anleggsted medtatt i post for oppmøtekostnader (under kapittel for rigg og drift) og aktuelt, faktisk sted for leveranse. x) Mengderegler Posten gjelder timepris for REISETID for Rørlegger. | time | 300 |  | 0
10.101.8 | UZA Rørinstallasjoner Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Timepris for Hjelpearbeider; x) Mengderegler Posten gjelder timepris for Rørleggerbedriftens hjelpearbeider | time | 700 |  | 0
10.101.9 | UZA Rørinstallasjoner Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Timepris for REISE for Hjelpearbeider c) Utførelse Enhetsprisen kommer til anvendelse ved reisetid i forbindelse med arbeid for regionen. Reisetid kan for eksempel være tiden det tar å reise mellom anleggsted medtatt i post for oppmøtekostnader (under kapittel for rigg og drift) og aktuelt, faktisk sted for leveranse. x) Mengderegler Posten gjelder timepris for REISETID for Rørleggerbedriftens hjelpearbeider. | time | 100 |  | 0
10.101.10 | UZA Rørinstallasjoner Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Timepris for Sveiser. For personell med sertifikater for sveising av rustfrie rør og deler ; x) Mengderegler Posten gjelder timepris for sertifisert fagarbeider for sveising av rustfrie rør- og deler. | time | 800 |  | 0
10.101.11 | UZA Rørinstallasjoner Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Timepris for REISE for Sveiser. For personell med sertifikater for sveising av rustfrie rør og deler c) Utførelse Enhetsprisen kommer til anvendelse ved reisetid i forbindelse med arbeid for regionen. Reisetid kan for eksempel være tiden det tar å reise mellom anleggsted medtatt i post for oppmøtekostnader (under kapittel for rigg og drift) og aktuelt, faktisk sted for leveranse. x) Mengderegler Posten gjelder timepris for REISETID for personell med sertifikater for sveising av rustfrie rør og deler | time | 200 |  | 0
10.101.12 | UZA Rørinstallasjoner Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Timepris for Sveiser. For personell med sertifikater for sveising av fjernvarmerør og - deler x) Mengderegler Posten gjelder timepris for sertifisert fagarbeider for sveising av fjernvarmerør- og deler. | time | 1000 |  | 0
10.101.13 | UZA Rørinstallasjoner Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Timepris for REISE for Sveiser. For personell med sertifikater for sveising av fjernvarmerør og -deler c) Utførelse Enhetsprisen kommer til anvendelse ved reisetid i forbindelse med arbeid for regionen. Reisetid kan for eksempel være tiden det tar å reise mellom anleggsted medtatt i post for oppmøtekostnader (under kapittel for rigg og drift) og aktuelt, faktisk sted for leveranse. x) Mengderegler Posten gjelder timepris for REISETID for personell med sertifikater for sveising av fjernvarerør og -deler | time | 150 |  | 0
10.101.14 | UZA Rørinstallasjoner Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Timepris for Sveiser. For personell med sertifikater for sveising av drivstoffledninger. x) Mengderegler Posten gjelder timepris for personell med sertifikater for sveising av drivstoffledninger. | time | 800 |  | 0
10.101.15 | UZA Rørinstallasjoner Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Timepris for REISE for Sveiser. For personell med sertifikater for sveising av drivstoff -ledninger. c) Utførelse Enhetsprisen kommer til anvendelse ved reisetid i forbindelse med arbeid for regionen. Reisetid kan for eksempel være tiden det tar å reise mellom anleggsted medtatt i post for oppmøtekostnader (under kapittel for rigg og drift) og aktuelt, faktisk sted for leveranse. x) Mengderegler Posten gjelder timepris for REISETID for personell med sertifikater for sveising av rustfrie rør og deler | time | 250 |  | 0
10.102 | AM1.8A Spesielle administrative ytelser Spesiell kostnad for straks-utrykning Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Spesiell engangs oppmøtekostnad for oppmøte på steder som krever øyeblikkelig utrykning. Posten skal anses som ekstrakostnad for tilbyderens utrykning ved akutt-tilfeller. Akutt-utrykningskostnaden er i tillegg til standard enhetspriser for arbeid og leveranser. Forsvarsbygg oppgir antall utrykninger. Tilbyder fyller inn hans tilleggskostnader for hurtig utrykning av mannskap og materiell. Den av tilbyder oppgitte kostnad vil ved avrop over denne rammeavtale bli benyttet dersom Forsvarsbygg velger å avrope slike tjenester av leverandøren. x) Mengderegler Posten gjelder ekstraordinær godtgjørelse for leverandørens ekstrakostnad i forbindelse med krav om straks-tiltak som krever straks-utrykning. | stk | 50 |  | 0
10.103 | AM1.8A Spesielle administrative ytelser Spesiell kostnad for oppmøte på spesielle steder Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Spesiell engangs oppmøtekostnad for oppmøte på steder som i del III vedlegg 7 er merket med stjerne ( * ) For tilbyder i Region ØST, gjelder dette for ekstrakostnad for oppmøte i Dombås Enhetsprisen er dekkende for leverandørens ekstrakostnader forbundet med etablering av - og oppstartsfasiliteter for betjening av Forsvarsbygg ved oppdrag på Dombås. Ekstrakostnaden dekker det spesielle forholdet at arbeid i Dombås betinger lengre kjøring til anlegget enn ellers i REØS. Forsvarsbygg oppgir antall "kjøreturer" til Dombås. Tilbyder fyller inn hans tilleggskostnader for kjøretur/ oppmøte i Dombås. Den av tilbyder oppgitte kostnad vil ved avrop over denne rammeavtale bli benyttet dersom Forsvarsbygg velger å avrope slike tjenester av leverandøren. x) Mengderegler Posten gjelder godtgjørelse for leverandørens ekstrakostnad for oppmøte i Dombås. | stk | 40 |  | 0
10.104 | AM1.8A Spesielle administrative ytelser Prosentsats for påslag for innleid tjenesteyting Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Kjøp av støttetjenester som for eksempel leie av lift for arbeid i høyden, kranbil for løft av tunge komponenter etc. Enhetsprisen er dekkende for leverandørens kostnader forbundet med innleie av for eksempel lift og lastebil med kran i tjenesteytingen for Forsvarsbygg. Påslaget oppgis i prosent, i kommaformat. Forsvarsbygg oppgir beløp som legges til grunn og leverandøren fyller inn sitt påslag slik: Påslag = 90%: Posten fylles ut med pris 0,9. Den av tilbyder oppgitte påslagsprosent vil ved avrop over denne rammeavtale bli benyttet dersom Forsvarsbygg velger å avrope slike støttetjenester av leverandøren. x) Mengderegler Posten gjelder godtgjørelse for leverandørens påslag på underleverandørens pris. Mengden og grunnlaget det beregnes påslag på, er aktuell, dokumentert kostnad fra underleverandør. | kr | 200000 |  | 0
10.105 | AM1.8A Spesielle administrative ytelser Prosentsats for tiltransport av sideleverandør/annen. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I denne foreliggende post skal leverandøren anføre hvor stort påslag han skal ha for å koordinere sideleverandør. Byggherren kan pålegge leverandøren koordineringsansvar for sideentreprenør(er), som for eksempel rørlegger, kjøleleverandør, elektriker eller andre. Påslaget oppgis i prosent, i kommaformat. Forsvarsbygg oppgir beløp som legges til grunn og leverandøren fyller inn sitt påslag slik: Påslag = 90%: Posten fylles ut med pris 0,9. Den av tilbyder oppgitte påslagsprosent vil ved avrop over denne rammeavtale bli benyttet dersom Forsvarsbygg velger å avrope slike støttetjenester ved leverandøren. x) Mengderegler Posten gjelder godtgjørelse for leverandørens tiltransporterte sideleverandør. Mengden og grunnlaget det beregnes påslag på, er aktuell dokumentert kostnad fra tiltransporterte underleverandør. | kr | 500000 |  | 0
10.106 | AM1.8A Spesielle administrative ytelser Prosentsats for påslag for: Byggeplassadministrasjon Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Kostnadene for Rigg og Drift inngår i enhetsprisene i kapittel 30 - 39 og kapittel 73 I denne foreliggende post skal imidlertid leverandøren anføre hvor stort påslag han skal ha for å administrere sideentreprenør / underentreprenør (ENTR) på byggeplass. Påslaget oppgis i prosent, i kommaformat. Forsvarsbygg oppgir beløp som legges til grunn og leverandøren fyller inn sitt påslag slik: Påslag = 90%: Posten fylles ut med pris 0,9. Den av tilbyder oppgitte påslagsprosent vil ved avrop over denne rammeavtale bli benyttet dersom Forsvarsbygg velger å avrope slik byggeplassadministrering av ENTR x) Mengderegler Posten gjelder godtgjørelse for leverandørens byggeplassadministrering av ENTR. Mengden og grunnlaget det beregnes påslag på, vil være ENTR aktuelle kontrakt med Forsvarsbygg. | kr | 600000 |  | 0
10.107 | AM1.8A Spesielle administrative ytelser Påslag for levering av materiell utenom prislistene Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Vederlag for materiell som ikke er omfattet av prislistene i denne tilbudsforespørselen skal beregnes å være basert på leverandørens dokumenterte innkjøpspriser med tillegg av avtalt påslagsprosent som oppgis her i denne posten. Leverandøren skal sørge for å ha konkurransedyktige innkjøpspriser. Påslaget dekker risiko og fortjeneste, samt alle indirekte og direkte kostnader, herunder transportkostnader, forbundet med levering av den aktuelle ytelsen helt frem til montasjestedet. Påslaget oppgis i prosent, i kommaformat. Forsvarsbygg oppgir beløp som legges til grunn og leverandøren fyller inn sitt påslag slik: Påslag = 90%: Posten fylles ut med pris 0,9. c) Utførelse Leverandøren forplikter seg til å ha konkurransedyktige priser fra det bakenforliggende salgsledd. Produkter som er oppgitt i prisskjema B-1 vil i stor grad være dekkende for behovene i DENNE avtalen. Forsvarsbygg vil fortløpende vurdere om støttekjøp fra annen leverandør via annen kunngjøring er mer riktig enn å benytte denne foreliggende post ved eventuelt avrop over denne rammeavtale. | kr | 1800000 |  | 0
10.108 | AM1.8A Spesielle administrative ytelser Prosentsats for påslag for frakt . Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Vederlag for frakt av varer, som ikke er dekket i prislistene i denne tilbudsforespørselen, skal beregnes basert på leverandørens dokumenterte innkjøpspriser med tillegg av avtalt påslagsprosent som oppgis her i denne posten. Det betyr at frakt for varer fra her i dette tilbudsunderlag oppført anleggssted, frem til faktisk montasjested kan tilleggsberegnes. Leverandøren skal sørge for å ha konkurransedyktige fraktpriser. Påslaget dekker risiko og fortjeneste, samt alle indirekte og direkte kostnader forbundet med transport og levering av den aktuelle ytelsen helt frem til montasjestedet. Påslaget oppgis i prosent, i kommaformat. Forsvarsbygg oppgir beløp som legges til grunn og leverandøren fyller inn sitt påslag slik: Påslag = 90%: Posten fylles ut med pris 0,9. c) Utførelse Leverandøren forplikter seg til å ha konkurransedyktige priser på frakt. Fraktkostnader fra anleggsteder som er oppgitt i prisskjema B-1 frem til faktisk geografisk sted for montasje vil kunne tilleggsytes, dersom faktisk geografisk sted for montasje avviker fra anleggsteder som er oppgitt i prisbærende poster i skjema B-1. | kr | 100000 |  | 0
10.110 | UC4.77A Andre innendørs spesialventiler Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ventiler med ventilmotor. For styresignal 0-10 Volt For drivspenning 230 Volt c) Utførelse 3-veis shuntventil |  |  |  | 0
10.110.1 | Inntil DN25 Antall | stk | 10 |  | 0
10.110.2 | Inntil DN50 Antall | stk | 10 |  | 0
10.111 | UC4.77A Andre innendørs spesialventiler Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ventiler med ventilmotor. For styresignal 0-10 Volt For drivspenning 230 Volt c) Utførelse 2-veis shuntventil |  |  |  | 0
10.111.1 | Inntil DN25 Antall | stk | 10 |  | 0
10.111.2 | Inntil DN50 Antall | stk | 10 |  | 0
10.111.3 | Inntil DN80 Antall | stk | 10 |  | 0
10.112 | UC4.77A Andre innendørs spesialventiler Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ventiler med ventilmotor. For styresignal 0-10 Volt For drivspenning 24 Volt c) Utførelse 3-veis shuntventil |  |  |  | 0
10.112.1 | Inntil DN25 Antall | stk | 20 |  | 0
10.112.2 | Inntil DN50 Antall | stk | 20 |  | 0
10.113 | UC4.77A Andre innendørs spesialventiler Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ventiler med ventilmotor. For styresignal 0-10 Volt For drivspenning 24 Volt c) Utførelse 2-veis shuntventil |  |  |  | 0
10.113.1 | Inntil DN25 Antall | stk | 30 |  | 0
10.113.2 | Inntil DN50 Antall | stk | 20 |  | 0
10.113.3 | Inntil DN80 Antall | stk | 20 |  | 0
10.114 | YB4.113321015A SENSOR FOR TEMPERATUR, TRYKK, DIFFERANSETRYKK, FUKTIGHET ELLER LUFTKVALITET Antall Type sensor: Sensor for differansetrykk Leveranseomfang: Levering, montering og spenningssetting Signaltype: Analog (inn/ut) Kommunikasjonsprotokoll: Valgfritt Kapslingsgrad: IP54 Lokalisering: I teknisk rom. Anvendelse: For registrering og tilbakemelding av trykk. Medium: Vann Kvalitetskrav: Valgfritt Målenøyaktighet: Se bestemmelser om krav i kap 562. Montasje: Monteres ryddig og korrekt ved målepunktuttak. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Differansetrykkmåler med tilbakemelding. Gjenget anslutning til rør. 0-10 V. Inklusive fittings for 6 mm. Cu. målerør. For trykkmåling i varmeanlegg. IP65 Måleområde: 0 - 1 bar. | stk | 10 |  | 0
10.115 | YB4.113321015A SENSOR FOR TEMPERATUR, TRYKK, DIFFERANSETRYKK, FUKTIGHET ELLER LUFTKVALITET Type sensor: Sensor for differansetrykk Leveranseomfang: Levering, montering og spenningssetting Signaltype: Analog (inn/ut) Kommunikasjonsprotokoll: Valgfritt Kapslingsgrad: IP54 Lokalisering: I teknisk rom. Anvendelse: For registrering og tilbakemelding av trykk. Medium: Vann Kvalitetskrav: Valgfritt Målenøyaktighet: Se bestemmelser om krav i kap 562. Montasje: Monteres ryddig og korrekt ved målepunktuttak. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Differansetrykkmåler med tilbakemelding. Gjenget anslutning til rør. 0-10 V. Inklusive fittings for 6 mm. Cu. målerør. For trykkmåling i varmeanlegg. IP65 Måleområde: 0 - 4 bar. | stk | 10 |  | 0
10.116 | YB4.113321017A SENSOR FOR TEMPERATUR, TRYKK, DIFFERANSETRYKK, FUKTIGHET ELLER LUFTKVALITET Type sensor: Sensor for differansetrykk Leveranseomfang: Levering, montering og spenningssetting Signaltype: Analog (inn/ut) Kommunikasjonsprotokoll: Valgfritt Kapslingsgrad: IP65 Lokalisering: I teknisk rom. Anvendelse: For registrering og tilbakemelding av trykk. Medium: Vann Kvalitetskrav: Valgfritt Målenøyaktighet: Se bestemmelser om krav i kap 562. Montasje: Monteres ryddig og korrekt ved målepunktuttak. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Differansetrykkmåler med tilbakemelding. Gjenget anslutning til rør. 0-10 V. Inklusive fittings for 6 mm. Cu. målerør. For trykkmåling i varmeanlegg. IP65 Måleområde: 0 - 6 bar | stk | 10 |  | 0
10.117 | YB4.113321017A SENSOR FOR TEMPERATUR, TRYKK, DIFFERANSETRYKK, FUKTIGHET ELLER LUFTKVALITET Type sensor: Sensor for differansetrykk Leveranseomfang: Levering, montering og spenningssetting Signaltype: Analog (inn/ut) Kommunikasjonsprotokoll: Valgfritt Kapslingsgrad: IP65 Lokalisering: I teknisk rom. Anvendelse: For registrering og tilbakemelding av trykk. Medium: Vann Kvalitetskrav: Valgfritt Målenøyaktighet: Se bestemmelser om krav i kap 562. Montasje: Monteres ryddig og korrekt ved målepunktuttak. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Differansetrykkmåler med tilbakemelding. Gjenget anslutning til rør. 0-10 V. Inklusive fittings for 6 mm. Cu. målerør. For trykkmåling i varmeanlegg. IP65 Måleområde: 0 - 20 bar | stk | 10 |  | 0
10.118 | YB4.113A Sensorer for temperatur, trykk, differansetrykk, fuktighet og luftkvalitet Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Måler for visuell/manuell avlesning av trykk i varmeanlegg og kjøleanlegg. b) Materialer Solid utførelse i metall. c) Utførelse Benyttes som trykkmåler for kontroll av drivtrykk i anlegget. Måleområde 0 - 4 Bar Inklusive følerlomme klargjort for 3/8" gjenget føler | stk | 5 |  | 0
10.119 | YB4.113A Sensorer for temperatur, trykk, differansetrykk, fuktighet og luftkvalitet Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Måler for visuell/manuell avlesning av trykk i varmeanlegg og kjøleanlegg. b) Materialer Solid utførelse i metall. c) Utførelse Benyttes som trykkmåler for kontroll av drivtrykk i anlegget. Måleområde 0 - 4 Bar Inklusive følerlomme klargjort for 1/2" gjenget føler | stk | 5 |  | 0
10.120 | YB4.113A Sensorer for temperatur, trykk, differansetrykk, fuktighet og luftkvalitet Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Måler for visuell/manuell avlesning av trykk i varmeanlegg og kjøleanlegg. b) Materialer Solid utførelse i metall. c) Utførelse Benyttes som trykkmåler for kontroll av drivtrykk i anlegget. Måleområde 0 - 4 Bar Inklusive følerlomme klargjort for 3/4" gjenget føler | stk | 5 |  | 0
10.121 | YB4.113A Sensorer for temperatur, trykk, differansetrykk, fuktighet og luftkvalitet Antall Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Måler for manuell avlesning av temperatur i varmeanlegg og kjøleanlegg.Temperatrurføler inklusive følerlomme. Måleområde 0 - 120 oC. Radiell tilkobling b) Materialer Solid utførelse i metall. | stk | 10 |  | 0
10.122 | YB4.113A Sensorer for temperatur, trykk, differansetrykk, fuktighet og luftkvalitet Antall Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Måler for manuell avlesning av temperatur i varmeanlegg og kjøleanlegg.Temperatrurføler inklusive følerlomme. Måleområde 0 - 120 oC. Aksiell tilkobling b) Materialer Solid utførelse i metall. | stk | 10 |  | 0
10.123 | UD7A Instrumentering Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av 3/8" følerlomme i rørnett via anboringsklammer eller innsveiset T-rør / innsveiset avgreining. | stk | 50 |  | 0
10.124 | UD7A Instrumentering Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av 1/2" følerlomme i rørnett via anboringsklammer eller innsveiset T-rør / innsveiset avgreining. | stk | 100 |  | 0
10.125 | UD7A Instrumentering Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av 3/4" følerlomme i rørnett via anboringsklammer eller innsveiset T-rør / innsveiset avgreining. | stk | 40 |  | 0
10.132 | UB3.14644434399999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Rørdel: Anboringklammer Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: Avgreining for følerlomme i tur- og returledning Montasje: Horisontal og vertikal avgreining på vertikalt og horisontalt strekk. Skjøt: Avgreiningen skal primært anbores via anboringsklammer til røret. Sveiset avgreining kan eventuelt utføres der det ikke er til vesentlig hinder. Avgreiningen skal tilpasses følerlomme. Lokalisering: I bygning Trykk: Valgfritt Dimensjon: Inntil 40 mm Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avgreiningen skal tilpasses følerlomme med 1/2" utvendig gjenge. Avgreiningens lengde er 120 mm | stk | 30 |  | 0
10.133 | UB3.14644434399999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Anboringklammer Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: Avgreining for følerlomme i tur- og returledning Montasje: Horisontal og vertikal avgreining på vertikalt og horisontalt strekk. Skjøt: Avgreiningen skal primært anbores via anboringsklammer til røret. Sveiset avgreining kan eventuelt utføres der det ikke er til vesentlig hinder. Avgreiningen skal tilpasses følerlomme. Lokalisering: I bygning Trykk: Valgfritt Dimensjon: Inntil 65 mm Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avgreiningen skal tilpasses følerlomme med 1/2" utvendig gjenge. Avgreiningens lengde er 120 mm | stk | 20 |  | 0
10.134 | UB3.14644434399999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Anboringklammer Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: Avgreining for følerlomme i tur- og returledning Montasje: Horisontal og vertikal avgreining på vertikalt og horisontalt strekk. Skjøt: Avgreiningen skal primært anbores via anboringsklammer til røret. Sveiset avgreining kan eventuelt utføres der det ikke er til vesentlig hinder. Avgreiningen skal tilpasses følerlomme. Lokalisering: I bygning Trykk: Valgfritt Dimensjon: Inntil 80 mm Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avgreiningen skal tilpasses følerlomme med 3/4" utvendig gjenge. Avgreiningens lengde er 140 mm | stk | 10 |  | 0
10.142 | UB3.14644434399999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Anboringklammer Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: Avgreining for etablering av ny kurs på eksisterende ledning. Montasje: Horisontal og vertikal avgreining på vertikalt og horisontalt strekk. Skjøt: Avgreiningen skal anbores via anboringsklammer til eksisterende rør. Sveiset avgreining kan eventuelt utføres etter avtale med oppdragsgiver der det ikke er til vesentlig hinder. Lokalisering: I bygning Trykk: Valgfritt Dimensjon: Avgreinig inntil DN32 fra Rør DN40 Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avgreining for etablering av ny kurs på eksisterende ledning. | stk | 10 |  | 0
10.143 | UB3.14644434399999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Anboringklammer Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: Avgreining for etablering av ny kurs på eksisterende ledning. Montasje: Horisontal og vertikal avgreining på vertikalt og horisontalt strekk. Skjøt: Avgreiningen skal anbores via anboringsklammer til eksisterende rør. Sveiset avgreining kan eventuelt utføres etter avtale med oppdragsgiver der det ikke er til vesentlig hinder. Lokalisering: I bygning Trykk: Valgfritt Dimensjon: Avgreinig inntil DN40 fra Rør DN50 Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avgreining for etablering av ny kurs på eksisterende ledning. | stk | 10 |  | 0
10.144 | UB3.14644434399999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Anboringklammer Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: Avgreining for etablering av ny kurs på eksisterende ledning. Montasje: Horisontal og vertikal avgreining på vertikalt og horisontalt strekk. Skjøt: Avgreiningen skal anbores via anboringsklammer til eksisterende rør. Sveiset avgreining kan eventuelt utføres etter avtale med oppdragsgiver der det ikke er til vesentlig hinder. Lokalisering: I bygning Trykk: Valgfritt Dimensjon: Avgreinig inntil DN50 fra Rør DN65 Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avgreining for etablering av ny kurs på eksisterende ledning. | stk | 10 |  | 0
10.145 | UB3.14644434399999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Anboringklammer Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: Avgreining for etablering av ny kurs på eksisterende ledning. Montasje: Horisontal og vertikal avgreining på vertikalt og horisontalt strekk. Skjøt: Avgreiningen skal anbores via anboringsklammer til eksisterende rør. Sveiset avgreining kan eventuelt utføres etter avtale med oppdragsgiver der det ikke er til vesentlig hinder. Lokalisering: I bygning Trykk: Valgfritt Dimensjon: Avgreinig inntil DN65 fra Rør DN80 Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avgreining for etablering av ny kurs på eksisterende ledning. | stk | 10 |  | 0
10.146 | UB3.14644434399999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Anboringklammer Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: Avgreining for etablering av ny kurs på eksisterende ledning. Montasje: Horisontal og vertikal avgreining på vertikalt og horisontalt strekk. Skjøt: Avgreiningen skal anbores via anboringsklammer til eksisterende rør. Sveiset avgreining kan eventuelt utføres etter avtale med oppdragsgiver der det ikke er til vesentlig hinder. Lokalisering: I bygning Trykk: Valgfritt Dimensjon: Avgreinig inntil DN80ra Rør DN125 Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avgreining for etablering av ny kurs på eksisterende ledning. | stk | 10 |  | 0
10.152 | UD2.23109 INNENDØRS SLAMUTSKILLER Antall Utførelse: Sylindrisk Montasje: Valgfri Materiale: Messing Type anslutning: Gjenget Utforming: Som cyclon-slamutskiller. Sentrifugalprinsipp Materialkvalitet: Stålrør Overflatebehandling: Messing Kapasitet: 4750 l/h Våtvolum: Valgfritt Oppsamlingstankvolum: Valgfritt Anslutningsdimensjon: 1 1/2" Trykk: Maksimum 10 Bar Dimensjon tilkoblinger: 1 1/2" Tilleggsutstyr: Stengeventil før og etter slamutskiller Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike leveransen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 4 |  | 0
10.153 | UD2.23990A INNENDØRS SLAMUTSKILLER Antall Utførelse: Slamutskiller, Magnetittutskiller, Korrosjonutskiller Montasje: Egen enhet monteres i rørnettet. Overvåking til SD-anlegget via sertifisert BACnet Materiale: Valgfritt Type anslutning: Gjenget Utforming: Funksjon ivaretas. Valgfri utforming Materialkvalitet: Rustfritt foretrekkes Overflatebehandling: Valgfritt Kapasitet: Valgfri Våtvolum: Valgfri Oppsamlingstankvolum: Valgfritt Anslutningsdimensjon: Tilpasset funksjon Trykk: Maksimum 10 Bar Dimensjon tilkoblinger: 1 1/2" Tilleggsutstyr: Stengeventil før og etter slamutskiller Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike leveransen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett levert og montert. Kontrollenhet etableres og overfører overvåkningsdata til bygningens SD- anlegg. b) Materialer Leverandørtilpasset c) Utførelse Som type Enwa Matic eller Bauer vannbehandling eller tilsvarende. Fordi disse kan benyttes i vannforsyning, varmeanlegg og kjøleanlegg. Reduserer også legionellautfordringne i vannforsyningen. | stk | 4 |  | 0
10.402 | UF8.22491A DUSJ UTEN BLANDEBATTERI Antall Type: Øyespyledusj Dusjhode: Innebygget trykkregulering og filter. Materiale: Rustfritt stål Lokalisering: Stasjonær plassering i arbeidsområde Utforming: Montert på veggkonsoll Slange: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Øyespyledusj / ansiktsdusj komplett levert og montert på avtalt sted. Oppsamlingsskål i rustfritt syrefast stål. c) Utførelse Veggmodell 14 liter/min 2,4 bar x) Mengderegler Komplett med lokk. | stk | 3 |  | 0
10.403 | UF8.22591A DUSJ UTEN BLANDEBATTERI Antall Type: Nøddusj Dusjhode: Innebygget trykkregulering og filter. Materiale: Rustfritt stål Lokalisering: Stasjonær plassering i arbeidsområde Utforming: Montert på veggkonsoll Slange: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Nøddusj komplett levert og montert på avtalt sted inklusive veggkonsoll. c) Utførelse Veggmodell 170 liter/min | stk | 3 |  | 0
10.502 | SB7.219 BRANNBESKYTTELSE AV RØRLEDNING - KOMPLETT Antall Materiale: Brannmansjett Lokalisering: På rør i vegg- og dekkegjennomgang Krav til fysiske egenskaper: Utvides og presser røret sammen / tett Dimensjon på rørledning: 50 mm Tykkelse på beskyttelse: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
10.503 | SB7.219 BRANNBESKYTTELSE AV RØRLEDNING - KOMPLETT Antall Materiale: Brannmansjett Lokalisering: På rør i vegg- og dekkegjennomgang Krav til fysiske egenskaper: Utvides og presser røret sammen / tett Dimensjon på rørledning: 75 mm Tykkelse på beskyttelse: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
10.504 | SB7.219 BRANNBESKYTTELSE AV RØRLEDNING - KOMPLETT Antall Materiale: Brannmansjett Lokalisering: På rør i vegg- og dekkegjennomgang Krav til fysiske egenskaper: Utvides og presser røret sammen / tett Dimensjon på rørledning: 100 mm Tykkelse på beskyttelse: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
10.505 | SB7.219 BRANNBESKYTTELSE AV RØRLEDNING - KOMPLETT Antall Materiale: Brannmansjett Lokalisering: Brannpakning legges på og rundt rør ved vegg- og dekkegjennomgang Krav til fysiske egenskaper: Utvides og tetter rommet mellom rør og vegg/dekke. Dimensjon på rørledning: 50 mm Tykkelse på beskyttelse: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
10.506 | SB7.219 BRANNBESKYTTELSE AV RØRLEDNING - KOMPLETT Antall Materiale: Brannmansjett Lokalisering: Brannpakning legges på og rundt rør ved vegg- og dekkegjennomgang Krav til fysiske egenskaper: Utvides og presser røret sammen / tett Dimensjon på rørledning: 75 mm Tykkelse på beskyttelse: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
10.507 | SB7.219 BRANNBESKYTTELSE AV RØRLEDNING - KOMPLETT Antall Materiale: Brannmansjett Lokalisering: Brannpakning legges på og rundt rør ved vegg- og dekkegjennomgang Krav til fysiske egenskaper: Utvides og presser røret sammen / tett Dimensjon på rørledning: 100 mm Tykkelse på beskyttelse: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0

## Bygningsdel 31 Sanitær
Postnr::: | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum
311.0 | Bunnledninger for sanitærinstallasjoner UBA Innendørs rørledninger Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I etterfølgende poster ber vi om enhetspriser på rørleggerarbeid for henholdsvis rette rør og rørdeler. I postene inngår arbeid, festemateriell, frakt etc. b) Materialer I postene for enhetspriser er dimensjoner ført opp. Dimensjonene skal ikke linkes til type eller produsent som kanskje leverer i akkurat vår oppgitte dimensjon. Dersom slik kobling er mulig skal det oppfattes å være en tilfeldighet. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. |  |  |  | 0
311.1.1 | UB2.1229911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR Samlet lengde Formål: Avløpsledning Materiale: Rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 75 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | m | 20 |  | 0
311.1.2 | UB2.1229911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR Samlet lengde Formål: Avløpsledning Materiale: Rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 110 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | m | 100 |  | 0
311.1.3 | UB2.1229911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR Samlet lengde Formål: Avløpsledning Materiale: Rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 160 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | m | 10 |  | 0
311.1.4 | UB2.1229911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR Samlet lengde Formål: Avløpsledning Materiale: Rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 200 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | m | 10 |  | 0
311.1.5 | UB2.1229911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR Samlet lengde Formål: Avløpsledning Materiale: Rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 250 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | m | 6 |  | 0
311.2.1 | UB2.13992999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend 30 gr. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 75 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 5 |  | 0
311.2.2 | UB2.13992999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend 30 gr. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 110 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 5 |  | 0
311.2.3 | UB2.13992999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend 30 gr. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 160 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 2 |  | 0
311.2.4 | UB2.13992999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend 30 gr. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 200 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 2 |  | 0
311.2.5 | UB2.13992999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend 30 gr. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 250 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 1 |  | 0
311.3.1 | UB2.13992999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend 45 gr. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 75 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 10 |  | 0
311.3.2 | UB2.13992999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend 45 gr. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 110 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 10 |  | 0
311.3.3 | UB2.13992999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend 45 gr. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 160 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 2 |  | 0
311.3.4 | UB2.13992999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend 45 gr. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 200 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Rør og rørdeler forlegges som bunnledning. b) Materialer Det benyttes standard rødbrun PVC med spissende og muffeende med pakning. e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 2 |  | 0
311.3.5 | UB2.13992999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend 45 gr. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 250 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 2 |  | 0
311.4.1 | UB2.13992999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend 90 gr. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 75 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 4 |  | 0
311.4.2 | UB2.13992999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend 90 gr. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 110 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 5 |  | 0
311.4.3 | UB2.13992999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend 90 gr. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 160 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 2 |  | 0
311.4.4 | UB2.13992999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend 90 gr. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 200 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 5 |  | 0
311.4.5 | UB2.13992999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend 45 gr. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 250 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 1 |  | 0
311.5.1 | UB2.13212999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 75 x 75 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 10 |  | 0
311.5.2 | UB2.13212999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 110 x 75 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 10 |  | 0
311.5.3 | UB2.13212999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 110 x 110 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 10 |  | 0
311.5.4 | UB2.13212999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 160 x 110 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 2 |  | 0
311.5.5 | UB2.13212999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 160 x 160 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 1 |  | 0
311.5.6 | UB2.13212999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 200 x 160 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 1 |  | 0
311.5.7 | UB2.13212999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 200 x 200 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 1 |  | 0
311.6.1 | UB2.13232999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Overgang Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 110 x 75 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 10 |  | 0
311.6.2 | UB2.13232999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Overgang Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 160 x 110 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 2 |  | 0
311.6.3 | UB2.13232999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Overgang Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 200 x 160 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 1 |  | 0
311.6.4 | UB2.13232999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Overgang Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 200 x 110 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 5 |  | 0
311.6.5 | UB2.13232999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Overgang Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 250 x 200 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse FØR rørene tildekkes og før gulv etableres. | stk | 1 |  | 0
311.7.1 | UB2.13242999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Stakerør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 110 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: c) Utførelse Stakerør med skrulokk e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse. Stakerør skal være tilgjengelig for staking også etter at gulv er etablert. | stk | 5 |  | 0
311.7.2 | UB2.13242999911111A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Stakerør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Som bunnledning Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Bunnledning Pakningstype: Valgfritt Trykk: Trykkløs Dimensjon: 160 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: c) Utførelse Stakerør med skrulokk e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse. Stakerør skal være tilgjengelig for staking også etter at gulv er etablert. | stk | 1 |  | 0
311.7.3 | UB2.13242999911911A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Stakerør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Standard rødbrun PVC Materiale rørdel: Standard rødbrun PVC Plassering: I grunnen Montasje: Stakepunkt med stigerør. Ters lett tilgjengelig fra gulv. Lokk for gulvbelegg Skjøt: Muffeskjøt Lokalisering: Stake- og spylegren på bunnledning Pakningstype: For standard rødbrun PVC. Trykk: Trykkløs Dimensjon: 110 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: e) Prøving og kontroll Leverandøren skal kontrollere montasjen og overesende dokumentasjon på korrekt utførelse. Stakerør skal være tilgjengelig for staking også etter at gulv er etablert. x) Mengderegler Gren for staking og spyling. Her inngår stakegren 110 x 110 mm, 1 meter 110 mm stigerør og ters med skrulokk. | stk | 10 |  | 0
312.1 | Ledningsnett for sanitærinstallasjoner UB1.1A Innendørs vannledning Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I etterfølgende poster ber vi om enhetspriser på rørleggerarbeid komplett. I slike poster inngår rørdeler, arbeid, festemateriell, frakt etc. b) Materialer I postene for enhetspriser er blant mere dimensjoner oppført. Disse oppføringene skal ikke linkes til type eller produsent som kanskje leverer lik vårt oppgførte. Dersom slik kobling er mulig skal det oppfattes å være en tilfeldighet. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. x) Mengderegler Vi ber også i etterølgende poster om rørleggerarbeid for henholdsvis rette rør og for rørdeler som for eksempel albue og t-rør, levert og montert inklusive festemateriell, frakt etc. Det er naturligvis slik at kun den ene av de to mulighetene blir bestilt for levering i samme leveranse. |  |  |  | 0
312.1.0 | UB1.1115200021A INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT Type vannledning: Kaldt forbruksvann Materiale: Kobber forkrommet Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Klemringskobling Lokalisering: Innvendig i bygning, hovedsakelig kun lokalt og synlig, for tilkobling av utstyr Ledningsstrekk: Valgfritt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Fellesbestemmelser for alle dim. Materialkvalitet: Stive, forkrommete kobberrør- og deler (FKR). Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av vannledningsrør inklusive rørdeler komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via forkrommete rørfester i tilpasset rørdimensjon og rør avsluttes med solid festet FKR stengeventil foran utstyr. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Rørene er stive kobberrør uten skjøt. Deler skal være i utførelse som FPL FKR. c) Utførelse Skjøt skal unngås, men hvis nødvendig, skal skjøt etableres lett tilgjengelig. Posten kan komme til anvendelse der rør for tilkobling direkte til utstyr er synlig. Alle tilkoblinger til utstyr skal skje med forkrommete rør og deler. Utstyr skalalltid tilkobles via stengeventil. e) Prøving og kontroll Trykkprøves i henhold til standard. x) Mengderegler Skjøt, bend, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Forkrommete rørfester for innfesting til vegg eller tak inngår. Det beregnes 1 stk. albue, 1 stk skjøt og 1 stk t-rør pr. 2 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. |  |  |  | 0
312.1.1 | UB1.1115200021 INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT Lengde Type vannledning: Kaldt forbruksvann Materiale: Kobber forkrommet Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Klemringskobling Lokalisering: Innvendig i bygning, hovedsakelig kun lokalt og synlig, for tilkobling av utstyr Ledningsstrekk: Valgfritt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 10 x 0,8 mm Materialkvalitet: Stive, forkrommete kobberrør- og deler (FKR). Andre krav: Nei | m | 100 |  | 0
312.1.2 | UB1.1115200021 INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT Lengde Type vannledning: Kaldt forbruksvann Materiale: Kobber forkrommet Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Klemringskobling Lokalisering: Innvendig i bygning, hovedsakelig kun lokalt og synlig, for tilkobling av utstyr Ledningsstrekk: Valgfritt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 12 x1,0 mm Materialkvalitet: Stive, forkrommete kobberrør- og deler (FKR). Andre krav: Nei | m | 100 |  | 0
312.1.3 | UB1.1115200021 INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT Lengde Type vannledning: Kaldt forbruksvann Materiale: Kobber forkrommet Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Klemringskobling Lokalisering: Innvendig i bygning, hovedsakelig kun lokalt og synlig, for tilkobling av utstyr Ledningsstrekk: Valgfritt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 15 x1,0 mm Materialkvalitet: Stive, forkrommete kobberrør- og deler (FKR). Andre krav: Nei | m | 90 |  | 0
312.1.4 | UB1.1115100000 INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT Lengde Type vannledning: Kaldt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Ledningsstrekk: Valgfritt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Inntil 18 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | m | 100 |  | 0
312.1.5 | UB1.1115100000 INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT Lengde Type vannledning: Kaldt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Ledningsstrekk: Valgfritt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Inntil 28 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | m | 100 |  | 0
312.1.6 | UB1.1115100000 INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT Lengde Type vannledning: Kaldt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Ledningsstrekk: Valgfritt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Inntil 42 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | m | 60 |  | 0
312.1.7 | UB1.1125200021 INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT Lengde Type vannledning: Varmt forbruksvann Materiale: Kobber forkrommet Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Klemringskobling Lokalisering: Innvendig i bygning, hovedsakelig kun lokalt og synlig, for tilkobling av utstyr Ledningsstrekk: Valgfritt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 10 x 0,8 mm Materialkvalitet: Stive, forkrommete kobberrør- og deler (FKR). Andre krav: Nei | m | 80 |  | 0
312.1.8 | UB1.1125200021 INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT Lengde Type vannledning: Varmt forbruksvann Materiale: Kobber forkrommet Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Klemringskobling Lokalisering: Innvendig i bygning, hovedsakelig kun lokalt og synlig, for tilkobling av utstyr Ledningsstrekk: Valgfritt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 12 x1,0 mm Materialkvalitet: Stive, forkrommete kobberrør- og deler (FKR). Andre krav: Nei | m | 80 |  | 0
312.1.9 | UB1.1125200021 INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT Lengde Type vannledning: Varmt forbruksvann Materiale: Kobber forkrommet Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Klemringskobling Lokalisering: Innvendig i bygning, hovedsakelig kun lokalt og synlig, for tilkobling av utstyr Ledningsstrekk: Valgfritt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 15 x1,0 mm Materialkvalitet: Stive, forkrommete kobberrør- og deler (FKR). Andre krav: Nei | m | 80 |  | 0
312.1.10 | UB1.1125100000 INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT Lengde Type vannledning: Varmt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Ledningsstrekk: Valgfritt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Inntil 18 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | m | 50 |  | 0
312.1.11 | UB1.1125100000 INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT Lengde Type vannledning: Varmt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Ledningsstrekk: Valgfritt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Inntil 28 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | m | 80 |  | 0
312.1.12 | UB1.1125100000 INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT Lengde Type vannledning: Varmt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Ledningsstrekk: Valgfritt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Inntil 42 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | m | 50 |  | 0
312.2 | UB1.1A Innendørs vannledning Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I etterfølgende poster ber vi om enhetspriser på rørleggerarbeid for rette rør, komplett levert og montert. Rørleggerarbeid tilhørende rørdeler etterspørres senere. b) Materialer I postene for enhetspriser er blant mere dimensjoner oppført. Disse oppføringene skal ikke linkes til type eller produsent som kanskje leverer lik vårt oppgførte. Dersom slik kobling er mulig skal det oppfattes å være en tilfeldighet. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. x) Mengderegler Det er ikke slik at alle opsjonene beskrevet i henholdsvis post 312.1, 312.2, 312.3 og 312.4 blir bestilt for levering i samme leveranse. |  |  |  | 0
312.2.0 | UB1.1295100000A INNENDØRS VANNLEDNING - RØR Type vannledning: Ledning for kaldt og varmt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Fellesbestemmelser for alle dim. Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av vannledningsrør inklusive festemateriell komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via gjengestang og pendelfeste eller tilsvarende og rørklammer tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Rørene er stive kobberrør med valgfri skjøtemetode. Pressfittings kan benyttes. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard og forlegging skal skje som om alle rør legges åpent i synlig område. Der rør føres gjennom vegg skal dekkskive monteres på den synlige siden. e) Prøving og kontroll Trykkprøves i henhold til standard. x) Mengderegler Skjøt inngår i enhetsprisen. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen (for eksempel pendelfeste, gjengestang, betongplugg, skruer etc.) |  |  |  | 0
312.2.1 | UB1.1295100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØR Samlet lengde Type vannledning: Ledning for kaldt og varmt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Inntil 15 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | m | 50 |  | 0
312.2.2 | UB1.1295100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØR Samlet lengde Type vannledning: Ledning for kaldt og varmt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Inntil 22 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | m | 50 |  | 0
312.2.3 | UB1.1295100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØR Samlet lengde Type vannledning: Ledning for kaldt og varmt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 28 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | m | 50 |  | 0
312.2.4 | UB1.1295100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØR Samlet lengde Type vannledning: Ledning for kaldt og varmt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 35 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | m | 50 |  | 0
312.2.5 | UB1.1295100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØR Samlet lengde Type vannledning: Ledning for kaldt og varmt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 42 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | m | 30 |  | 0
312.2.6 | UB1.1295100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØR Samlet lengde Type vannledning: Ledning for kaldt og varmt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 54 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | m | 10 |  | 0
312.2.7 | UB1.1215100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØR Samlet lengde Type vannledning: Kaldt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 70 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei UB1.1215100000 | m | 40 |  | 0
312.2.8 | UB1.1215100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØR Samlet lengde Type vannledning: Kaldt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 76,1 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | m | 10 |  | 0
312.2.9 | UB1.1215100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØR Samlet lengde Type vannledning: Kaldt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 88,9 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | m | 10 |  | 0
312.3 | UB1.1215100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØR Samlet lengde Type vannledning: Kaldt forbruksvann Materiale: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 108,0 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | m | 25 |  | 0
312.3 | UB1.1A Innendørs vannledning Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I etterfølgende poster ber vi om enhetspriser på rørleggerarbeid for henholdsvis rette rør og for rørdeler som for eksempel albue og t-rør, levert og montert inklusive festemateriell, frakt etc. Det er ikke slik at begge opsjonene beskrevet i henholdsvis post 312.1 og 312.2 blir bestilt for levering i samme leveranse. b) Materialer I postene for enhetspriser er blant mere dimensjoner oppført. Disse oppføringene skal ikke linkes til type eller produsent som kanskje leverer lik vårt oppgførte. Dersom slik kobling er mulig skal det oppfattes å være en tilfeldighet. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. |  |  |  | 0
312.3.0 | UB1.13999515100000A INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Fellesbestemmelser for alle rørdeler Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Fellesbestemmelser for alle dim. Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av vannledningsdeler inklusive festemateriell komplett. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Rørene er stive kobberrør. Valgfri skjøtemetode mellom rør og rørdel. Pressfittings kan benyttes. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard og forlegging skal skje som om alle rør legges åpent i synlig område. Der rør føres gjennom vegg skal dekkskive monteres på den synlige siden. e) Prøving og kontroll Trykkprøves i henhold til standard. x) Mengderegler Skjøt inngår i enhetsprisen. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen (for eksempel rørklammer, pendelfeste, gjengestang, betongplugg, skruer etc.) |  |  |  | 0
312.3.1 | UB1.13912515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: T-rør Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Inntil 15 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 35 |  | 0
312.3.2 | UB1.13912515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: T-rør Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Inntil 22 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 40 |  | 0
312.3.3 | UB1.13912515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: T-rør Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 28 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 30 |  | 0
312.3.4 | UB1.13912515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: T-rør Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 35 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 30 |  | 0
312.3.5 | UB1.13912515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: T-rør Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 42 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 20 |  | 0
312.3.6 | UB1.13912515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: T-rør Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 54 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
312.3.7 | UB1.13923515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Materialovergang Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Inntil 15 mm, Største dimensjon er angitt. Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk stk stk | 30 20 30 |  | #VALUE!
312.3.8 | UB1.13923515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Materialovergang Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Inntil 22 mm, Største dimensjon er angitt. Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 20 |  | 0
312.3.9 | UB1.13923515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Materialovergang Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 28 mm, Største dimensjon er angitt. Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 30 |  | 0
312.3.10 | UB1.13923515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Materialovergang Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 35 mm, Største dimensjon er angitt. Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 7 |  | 0
312.3.11 | UB1.13923515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Materialovergang Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 42 mm, Største dimensjon er angitt. Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
312.3.12 | UB1.13923515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Materialovergang Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 54 mm, Største dimensjon er angitt. Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
312.3.13 | UB1.13923515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Materialovergang Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 70 mm, Største dimensjon er angitt. Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 7 |  | 0
312.3.14 | UB1.13923515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Materialovergang Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 76,1 mm, Største dimensjon er angitt. Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
312.3.15 | UB1.13923515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Materialovergang Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 88,9 mm, Største dimensjon er angitt. Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
312.3.16 | UB1.13923515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Materialovergang Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 108,0 mm, Største dimensjon er angitt. Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 7 |  | 0
312.3.17 | UB1.13911515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Bend Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Inntil 15 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 20 |  | 0
312.3.18 | UB1.13911515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Bend Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: Inntil 22 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 30 |  | 0
312.3.19 | UB1.13911515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Bend Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 28 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 30 |  | 0
312.3.20 | UB1.13911515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Bend Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 35 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 7 |  | 0
312.3.21 | UB1.13911515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Bend Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 42 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
312.3.22 | UB1.13911515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Ledning for varmt og kaldt vann Rørdel: Bend Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 54 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
312.3.23 | UB1.13112515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Kaldt forbruksvann Rørdel: T-rør Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 70 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
312.324 | UB1.13112515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Kaldt forbruksvann Rørdel: T-rør Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 76,1 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
312.3.25 | UB1.13112515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Kaldt forbruksvann Rørdel: T-rør Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 88,9 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
312.3.26 | UB1.13112515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Kaldt forbruksvann Rørdel: T-rør Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 108,0 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
312.3.27 | UB1.13111515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Kaldt forbruksvann Rørdel: Bend Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 70 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 4 |  | 0
312.3.28 | UB1.13111515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Kaldt forbruksvann Rørdel: Bend Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 76,1 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 4 |  | 0
312.3.29 | UB1.13111515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Kaldt forbruksvann Rørdel: Bend Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 88,9 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 3 |  | 0
312.3.30 | UB1.13111515100000 INNENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL Antall Type vannledning: Kaldt forbruksvann Rørdel: Bend Materiale rør: Kobber Materiale rørdel: Kobber Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - PN10 Dimensjon: 108,0 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
312.4 | UB1.2A Innendørs vannledning i varerør (rør-i-rør) Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I etterfølgende poster ber vi om enhetspriser på rørleggerarbeid for henholdsvis rette rør og for rørdeler som for eksempel albue og t-rør, levert og montert inklusive festemateriell, frakt etc. b) Materialer I postene for enhetspriser er blant mere dimensjoner oppført. Disse oppføringene skal ikke linkes til type eller produsent som kanskje leverer lik vårt oppgførte. Dersom slik kobling er mulig skal det oppfattes å være en tilfeldighet. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. |  |  |  | 0
312.4.0 | UB1.22100099A INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - RØR Type vannledning: Kaldt forbruksvann Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Rør legges uten skjøt mellom tappested og fordelerskap. Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt. Trykk: PN6 - PN10 Materialkvalitet vannrør: Valgfritt Materiale varerør: Diffusjonstett Dimensjon vannrør: Generelle bestemmelser for alle dim. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av vannledning inklusive festemateriell komplett. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Rørene er RØR I RØR, plastrør med vann- og diffusjonstett varerør. Varerør skal ha slett innside slik at evt. lekkasjevann uhindret kan renne ut av varerøret og slik at vann- og smussoppsamling i varerøret unngås.. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard og forlegging skal skje som om alle rør legges åpent i synlig område. Rør skal forlegges med lang radius ved retningsforandring, slik at vannrør enkelt kan byttes i eventuelt tilfelle. e) Prøving og kontroll Trykkprøves i henhold til standard. x) Mengderegler Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. |  |  |  | 0
312.4.1 | UB1.22100099 INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - RØR Samlet lengde Type vannledning: Kaldt forbruksvann Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Rør legges uten skjøt mellom tappested og fordelerskap. Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt. Trykk: PN6 - PN10 Materialkvalitet vannrør: Valgfritt Materiale varerør: Diffusjonstett Dimensjon vannrør: 15 x 2,5 Andre krav: Nei | m | 120 |  | 0
312.4.2 | UB1.22100099 INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - RØR Samlet lengde Type vannledning: Kaldt forbruksvann Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Rør legges uten skjøt mellom tappested og fordelerskap. Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt. Trykk: PN6 - PN10 Materialkvalitet vannrør: Valgfritt Materiale varerør: Diffusjonstett Dimensjon vannrør: 18 x 2,5 Andre krav: Nei | m | 70 |  | 0
312.4.3 | UB1.22100099 INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - RØR Samlet lengde Type vannledning: Kaldt forbruksvann Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Rør legges uten skjøt mellom tappested og fordelerskap. Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt. Trykk: PN6 - PN10 Materialkvalitet vannrør: Valgfritt Materiale varerør: Diffusjonstett Dimensjon vannrør: 22 x 3,0 Andre krav: Nei | m | 80 |  | 0
312.4.4 | UB1.22100099 INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - RØR Samlet lengde Type vannledning: Kaldt forbruksvann Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Rør legges uten skjøt mellom tappested og fordelerskap. Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt. Trykk: PN6 - PN10 Materialkvalitet vannrør: Valgfritt Materiale varerør: Diffusjonstett Dimensjon vannrør: 28 x 4,0 Andre krav: Nei | m | 50 |  | 0
312.4.5 | UB1.22200099 INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - RØR Samlet lengde Type vannledning: Varmt forbruksvann Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Rør legges uten skjøt mellom tappested og fordelerskap. Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt. Trykk: PN6 - PN10 Materialkvalitet vannrør: Valgfritt Materiale varerør: Diffusjonstett Dimensjon vannrør: 15 x 2,5 Andre krav: Nei | m | 100 |  | 0
312.4.6 | UB1.22200099 INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - RØR Samlet lengde Type vannledning: Varmt forbruksvann Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Rør legges uten skjøt mellom tappested og fordelerskap. Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt. Trykk: PN6 - PN10 Materialkvalitet vannrør: Valgfritt Materiale varerør: Diffusjonstett Dimensjon vannrør: 18 x 2,5 Andre krav: Nei | m | 100 |  | 0
312.4.7 | UB1.22200099 INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - RØR Samlet lengde Type vannledning: Varmt forbruksvann Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Rør legges uten skjøt mellom tappested og fordelerskap. Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt. Trykk: PN6 - PN10 Materialkvalitet vannrør: Valgfritt Materiale varerør: Diffusjonstett Dimensjon vannrør: 22 x 3,0 Andre krav: Nei | m | 110 |  | 0
312.4.8 | UB1.22200099 INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - RØR Samlet lengde Type vannledning: Varmt forbruksvann Plassering: Uspesifisert Montasje: Valgfritt Skjøt: Rør legges uten skjøt mellom tappested og fordelerskap. Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt. Trykk: PN6 - PN10 Materialkvalitet vannrør: Valgfritt Materiale varerør: Diffusjonstett Dimensjon vannrør: 28 x 4,0 Andre krav: Nei | m | 50 |  | 0
312.4.9 | UB1.24A INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - RØRFORDELER Antall Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt. Dimensjon tilførsel: 22 x 3,0 (3/4") Dimensjon utganger: 15 x 2,5 (1/2") Antall utganger: 6 Stengeventil på hver utgang: Stengeventil tilpasset type fordeler og type rør Stengeventil på tilførsel: StenDet beregnes 1'' stengeventil på rør foran fordeler. Trykk: PN6 - PN10 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging og klamring av rørfordeler i fordelerskap, merking av utganger, montering av stengeventiler på alle utganger og inngng komplett inklusive festemateriell. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Standard fordeler for RØR I RØR, skal etableres inne i fordelerskap. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard. Standard fordeler for RØR I RØR, skal etableres inne i fordelerskap. e) Prøving og kontroll Trykkprøves i henhold til standard. x) Mengderegler Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | stk | 20 |  | 0
312.4.10 | UB1.24A INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - RØRFORDELER Antall Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt. Dimensjon tilførsel: 18 x 2,5 (3/4") Dimensjon utganger: 15 x 2,5 (1/2") Antall utganger: 6 Stengeventil på hver utgang: JA Stengeventil på tilførsel: JA Trykk: PN6 - PN10 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging og klamring av rørfordeler i fordelerskap, merking av utganger, montering av stengeventiler på alle utganger og inngng komplett inklusive festemateriell. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Standard fordeler for RØR I RØR, skal etableres inne i fordelerskap. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard. Standard fordeler for RØR I RØR, skal etableres inne i fordelerskap. e) Prøving og kontroll Trykkprøves i henhold til standard. x) Mengderegler Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | stk | 20 |  | 0
312.4.11 | UB1.25A INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - FORDELINGSSKAP Antall Lokalisering: Innvendig i bygning, for innfelling i innervegg. Dimensjon skap: 550x550 Dimensjon tilførsel: 22 x 3,0 (3/4") Dimensjon utganger: 15 x 2,5 (1/2") Antall utganger: 10 Stengeventil på hver utgang: JA Stengeventil på tilførsel: JA Trykk: PN6 - PN10 Materiale skap: Hvitlakkert stål Materiale fordeler: Standard, som Tour&Anderson Drenering: JA Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av skap i henhold til produsentens anvisninger. Drensslange, 3 meter, skal leveres og tilkobles og etableres med korrekt utkast. Skapet skal leveres klargjort med festeskinne for montering av klammer for rørfordeler. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Standard fordelerskap i hvitlakkert stål. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard. Skapet skal monteres og ivareta eventuelle lekkasjer korrekt, slik at vegg ikke ødelegges ved eventuell lekkasje. x) Mengderegler Materiell/konsoller for innfesting medtas i enhetsprisen. | stk | 5 |  | 0
312.4.12 | UB1.25A INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - FORDELINGSSKAP Antall Lokalisering: Innvendig i bygning, for utenpåliggende montering. Monteres utenpå vegg. Dimensjon skap: ca. 600x600 Dimensjon tilførsel: 22 x 3,0 (3/4") Dimensjon utganger: 15 x 2,5 (1/2") Antall utganger: 10 Stengeventil på hver utgang: JA Stengeventil på tilførsel: JA Trykk: PN6 - PN10 Materiale skap: Hvitlakkert stål Materiale fordeler: Standard, som Tour&Anderson Drenering: JA Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av skap i henhold til produsentens anvisninger. Drensslange skal tilkobles og etableres med korrekt utkast. Skapet skal leveres klargjort med festeskinne for montering av klammer for rørfordeler. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Standard fordelerskap i hvitlakkert stål. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard. Skapet skal monteres og ivareta eventuelle lekkasjer korrekt, slik at vegg ikke ødelegges ved eventuell lekkasje. x) Mengderegler Materiell/konsoller for innfesting medtas i enhetsprisen. | stk | 5 |  | 0
312.4.13 | UB1.26A INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - TILKOBLINGSBOKS Antall Lokalisering: Etableres ved hvert utstyr/tappested Dimensjon: Standard tilpasset aktuell rørlednings dimensjon og type. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av tilkoblingsboks i henhold til produsentens anvisninger. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Standard fordelerskap i hvitlakkert stål. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard. Skapet skal monteres og ivareta eventuelle lekkasjer korrekt, slik at vegg ikke ødelegges ved eventuell lekkasje. x) Mengderegler Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. Rosett for endetetting av varerør og beskyttelse av vannrør inngår. Alle tilkoblingsbokser levers med albue med dekkskive og avstengningsventil. | stk | 100 |  | 0
312.4.14 | UB1.27A INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - DRENERINGSSLANGE Lengde Lokalisering: Innvendig i bygning, for tilkobling til avløp fra skap beskrevet i annen post i denne prislisten. Dimensjon: Standard tilpasset aktuell rørlednings dimensjon og type. Her oppgis dimensjon for prisfastsettelse. Dimensjon 25/20 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av drensslange fra fordelerskap.Drensslange skal tilkobles og etableres med korrekt utkast. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard. Drensslange skal monteres og ivareta eventuelle lekkasjer korrekt. Slange skal ha slett innvendig overflate., x) Mengderegler Materiell/rørklammer med mer for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 50 |  | 0
312.4.15 | UB1.27A INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - DRENERINGSSLANGE Lengde Lokalisering: Innvendig i bygning, for tilkobling til avløp fra skap beskrevet i annen post i denne prislisten. Dimensjon: Standard tilpasset aktuell rørlednings dimensjon og type. Her oppgis dimensjon for prisfastsettelse. Dimensjon 34/29 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av drensslange fra fordelerskap.Drensslange skal tilkobles og etableres med korrekt utkast. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard. Drensslange skal monteres og ivareta eventuelle lekkasjer korrekt. Slange skal ha slett innvendig overflate., x) Mengderegler Materiell/rørklammer med mer for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 50 |  | 0
312.4.16 | UB1.27A INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I RØR) - DRENERINGSSLANGE Lengde Lokalisering: Innvendig i bygning, for tilkobling til avløp fra skap beskrevet i annen post i denne prislisten. Dimensjon: Standard tilpasset aktuell rørlednings dimensjon og type. Her oppgis dimensjon for prisfastsettelse. Dimensjon 54/48 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av drensslange fra fordelerskap.Drensslange skal tilkobles og etableres med korrekt utkast til brutt avløp. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard. Drensslange skal monteres og ivareta eventuelle lekkasjer korrekt. Drensslange skal ha slett innvendig overflate., x) Mengderegler Materiell/rørklammer med mer for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 50 |  | 0
312.5 | UB2A Innendørs avløpsledninger Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I etterfølgende poster ber vi om enhetspriser på rørleggerarbeid komplett. I slike poster inngår rør,rørdeler, arbeid, festemateriell, frakt etc. b) Materialer I postene for enhetspriser er blant mere dimensjoner oppført. Disse oppføringene skal ikke linkes til type eller produsent som kanskje leverer lik vårt oppførte. Dersom slik kobling er mulig skal det oppfattes å være en tilfeldighet. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. x) Mengderegler Vi ber også i underposter senere om rørleggerarbeid for henholdsvis rette rør og for rørdeler som for eksempel albue og t-rør, levert og montert inklusive festemateriell, frakt etc. Det er naturligvis slik at kun den ene av de to mulighetene blir bestilt for levering i samme leveranse. |  |  |  | 0
312.5.0 | UB2.1124199999A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - KOMPLETT Formål: Avløpsledning Materiale: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: Standard rørledningsdimensjon oppgis nedenfor i underposter. Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I etterfølgende underposter ber vi om enhetspriser på rørleggerarbeid komplett. I slike poster inngår rør, rørdeler, arbeid, festemateriell, frakt etc. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Standard støpejern uten muffe og spissende. Som MA. Skjøtes ved rustfri jetkobling med to skruer. I postene for enhetspriser er blant mere dimensjoner oppført. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av type eller produsent. Dersom slik kobling er mulig skal det oppfattes å være en tilfeldighet. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard og forlegging skal skje som om alle rør legges åpent i synlig område. e) Prøving og kontroll Tetthetsprøves før overlevering. Prøveprotokoll skal være en delav FDV-underlaget. x) Mengderegler Skjøt, bend, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 1 stk. albue, 1 stk skjøt og 1 stkgrenrør rør pr. 2 meter forlagt rør. Grenrør skal beregnes å være: Fra rettrørdimensjon til en dim. lavere på gren. For eksempel gren 110 x 75. I etterfølgende prisposter oppgis største dimensjon. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. |  |  |  | 0
312.5.1 | UB2.1124199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - KOMPLETT Lengde Formål: Avløpsledning Materiale: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 58 mm Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | m | 20 |  | 0
312.5.2 | UB2.1124199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - KOMPLETT Lengde Formål: Avløpsledning Materiale: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 75 mm Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | m | 110 |  | 0
312.5.3 | UB2.1124199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - KOMPLETT Lengde Formål: Avløpsledning Materiale: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110 mm Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | m | 110 |  | 0
312.6 | UB2A Innendørs avløpsledninger Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I etterfølgende poster ber vi om enhetspriser på rørleggerarbeid for forlegging av rette rør, komplett levert og motert. Rørleggerarbeid tilhørende rørdeler etterspørres i poster senere. b) Materialer I postene for enhetspriser er blant mere dimensjoner oppført. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av type eller produsent. Dersom slik kobling er mulig skal det oppfattes å være en tilfeldighet. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. x) Mengderegler Vi ber om rørleggerarbeid for forlegging av rette rør, levert og montert inklusive festemateriell, frakt etc. |  |  |  | 0
312.6.0 | UB2.1224199999A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR Formål: Avløpsledning Materiale: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: Standard rørledningsdimensjon oppgis nedenfor i underposter. Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I etterfølgende underposter ber vi om enhetspriser på forlegging av rette rør. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Standard støpejern uten muffe og spissende. Som MA. Skjøtes ved rustfri jetkobling med to skruer. I postene for enhetspriser er blant mere dimensjoner oppført. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av type eller produsent. Dersom slik kobling er mulig skal det oppfattes å være en tilfeldighet. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard og forlegging skal skje som om alle rør legges åpent i synlig område. e) Prøving og kontroll Tetthetsprøves før overlevering. Prøveprotokoll skal være en delav FDV-underlaget. x) Mengderegler Rette rør, skjøt og materiell for innfestingmedtas og opphengning i enhetsprisen. Dette kan være betongplugger, skruer, pendelfeste, gjengestang med mer.
312.6.1 | UB2.1224199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR Samlet lengde Formål: Avløpsledning Materiale: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 58 mm Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | m | 20 |  | 0
312.6.2 | UB2.1224199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR Samlet lengde Formål: Avløpsledning Materiale: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 75 mm Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | m | 110 |  | 0
312.6.3 | UB2.1224199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR Samlet lengde Formål: Avløpsledning Materiale: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110 mm Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | m | 70 |  | 0
312.7 | UB2A Innendørs avløpsledninger Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I etterfølgende poster ber vi om enhetspriser på forlegging av rørdeler, komplett levert og motert. b) Materialer I postene for enhetspriser er blant mere dimensjoner oppført. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av type eller produsent. Dersom slik kobling er mulig skal det oppfattes å være en tilfeldighet. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. x) Mengderegler Skjøt, bend, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Rette rør, skjøt og materiell for innfesting (for eksempel pendelfeste, gjengestang, betongplugg, skruer etc.) inngår i enhetsprisen. |  |  |  | 0
312.7.0 | UB2.13992414199999A INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Rørdel: Rørdel oppgis i underposter nedendfor. Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: Standard rørledningsdimensjon oppgis nedenfor i underposter. Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I etterfølgende underposter ber vi om enhetspriser på forlegging av rette rør. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Standard støpejern uten muffe og spissende. Som MA. Skjøtes ved rustfri jetkobling med to skruer. I postene for enhetspriser er blant mere dimensjoner oppført. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av type eller produsent. Dersom slik kobling er mulig skal det oppfattes å være en tilfeldighet. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard og forlegging skal skje som om alle rør legges åpent i synlig område. e) Prøving og kontroll Tetthetsprøves før overlevering. Prøveprotokoll skal være en delav FDV-underlaget. x) Mengderegler Rette rør, skjøt og materiell for innfestingmedtas og opphengning i enhetsprisen. Dette kan være betongplugger, skruer, pendelfeste, gjengestang med mer.
312.7.1 | UB2.13112414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 58 mm x 15gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 8 |  | 0
312.7.2 | UB2.13112414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 58 mm x 30gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 8 |  | 0
312.7.3 | UB2.13112414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 58 mm x 45gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
312.7.4 | UB2.13112414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 58 mm x 88,5gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
312.7.5 | UB2.13112414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 75 mm x 15gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
312.7.6 | UB2.13112414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 75 mm x 30gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
312.7.7 | UB2.13112414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 75 mm x 45gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
312.7.8 | UB2.13112414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 75 mm x 88,5gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
312.7.9 | UB2.13112414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110 mm x 15gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 3 |  | 0
312.7.10 | UB2.13112414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110 mm x 30gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 4 |  | 0
312.7.11 | UB2.13112414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110 mm x 45gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 8 |  | 0
312.7.12 | UB2.13112414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110 mm x 88,5gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 30 |  | 0
312.7.13 | UB2.13212414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 75x58 mm x 45gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
312.7.14 | UB2.13212414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 75x75 mm x 45gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
312.7.15 | UB2.13212414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110x58 mm x 45gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
312.7.16 | UB2.13212414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110x75 mm x 45gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
312.7.17 | UB2.13212414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110x110 mm x 45gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
312.7.18 | UB2.13212414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 75x58 mm x 67,5gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
312.7.19 | UB2.13212414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 75x75 mm x 67,5gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
312.7.20 | UB2.13212414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110x58 mm x 67,5gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
312.7.21 | UB2.13212414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110x75 mm x 67,5gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
312.7.22 | UB2.13212414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110x110 mm x 67,5gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
312.7.23 | UB2.13212414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 75x58 mm x 88,5gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
312.7.24 | UB2.13212414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 75x75 mm x 88,5gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
312.7.25 | UB2.13212414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110x58 mm x 88,5gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
312.7.26 | UB2.13212414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110x75 mm x 88,5gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 8 |  | 0
312.7.27 | UB2.13212414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Grenrør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110x110 mm x 88,5gr Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 8 |  | 0
312.7.28 | UB2.13242414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Stakerør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 75 mm Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei | stk | 3 |  | 0
312.7.29 | UB2.13242414199999 INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL Antall Rørdel: Stakerør Formål: Avløpsledning Materiale rør: Støpejern Materiale rørdel: Støpejern Plassering: I sjakter, over himling, synlig og åpent. Montasje: Vertikalt og horisontalt. Skjøt: Klemringskobling - Jetkobling Rustfri Lokalisering: Innvendig i bygning. Pakningstype: Pakning i jetkobling. Trykk: Valgfritt Dimensjon: 110 mm Materialkvalitet: Støpejern. Andre krav: Nei Armaturer for sanitærinstallasjoner | stk | 6 |  | 0
314.1 | UF4 Tappearmaturer, blandebatterier med mer Andre krav: Nei |  |  |  | 0
314.2 | UF4.226221A TERMOSTATISK BLANDEBATTERI Antall Anvendelse: Storkjøkken Betjening: Ratt Trykkstøtdemping: Med trykkstøtdemping Trykkregulering: Uten automatisk trykkregulering Lokalisering: Innvendig ved produksjonskjøkken. Utforming: Termostatisk ett-greps blandebatteri Materiale: Forkrommet avsinkfri messing Tilbehør: Spylepistol, slange og slangeholder Plassering: Lett tilgjengelig i nærheten av kjøkken Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ett-greps termostatisk blandebatteri med 3/4" tilkoblingsstuss mot slangekupling, inklusive 10 meter 3/4" slange med kupling mot batteri og med spylepistol. Slangeholder beregnet for minimum 10 meter 3/4" slange monteres på vegg. b) Materialer Blandebatteri i forkrommet, avsinkfri messing x) Mengderegler Slange og spylepistol skal være beregnet for spyling med varmt vann, ca. 75 oC | stk | 3 |  | 0
314.3 | UF4.221522A TERMOSTATISK BLANDEBATTERI Antall Anvendelse: Servant Betjening: Berøringsfri på/av Trykkstøtdemping: Med trykkstøtdemping Trykkregulering: Med automatisk trykkregulering Lokalisering: Monteres på utstyr der berøring er uønsket. Utforming: Leveres med sensor som registrerer håndbevegelse foran armaturet. Materiale: Forkrommet Tilbehør: Automatikk for bevegelsesregistreringregistrering. Plassering: På standard servant og vaskerenne. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Servantkran for montering på for eksempel servant og / eller vaskerenne, der berøring av servantkranen er uønsket grunnet for eksempel hygienetiltak. b) Materialer Standard, forkrommet. c) Utførelse Servantkran som leverer ferdigblandet vann til forhåndsinnstilt vanntemperatur. Det skal ikke være mulig å betjene armaturet. Helt berøringsfritt armatur. Eventuell temperaturjusterings-hendel skal fjernes og deaktiveres. x) Mengderegler Komplett levert og montert, tilkoblet vanntilførsel fra ventil / uttak på vegg. | stk | 6 |  | 0
314.4 | UF4.111A TAPPEVENTIL Antall Anvendelse: Vaske- og oppvaskmaskiner Lokalisering: Innvendig ved utstyr. Materiale: Forkrommet messing Plassering: Lett tilgjengelig i skap ved siden av utstyr eller på vegg ved utstyr Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Tappeventil for montering foran utstyr. Dette vil hovedsakelig være for kobling på eksisterende CU- rør. c) Utførelse Monteres for å kunne bytte utstyr. Montering skal skje slik at ventil blir lett tilgjengelig for avstengning. x) Mengderegler Tappeventil med innvendig/utvendig gjenge. Dimensjon 1/2" x 1/2" | stk | 10 |  | 0
314.5 | UF4.111A TAPPEVENTIL Antall Anvendelse: Vaske- og oppvaskmaskiner Lokalisering: Innvendig ved utstyr. Materiale: Forkrommet messing Plassering: Lett tilgjengelig i skap ved siden av utstyr eller på vegg ved utstyr Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Tappeventil for montering foran utstyr. Dette vil hovedsakelig være for kobling på eksisterende CU- rør. c) Utførelse Monteres for å kunne bytte utstyr. Montering skal skje slik at ventil blir lett tilgjengelig for avstengning. x) Mengderegler Tappeventil med innvendig gjenge 1/2" / Cu-kupling 1/2" -15 mm | stk | 10 |  | 0
314.6 314.7 | UF4.111A TAPPEVENTIL Antall Anvendelse: Vaske- og oppvaskmaskiner Lokalisering: Innvendig ved utstyr. Materiale: Forkrommet messing Plassering: Lett tilgjengelig i skap ved siden av utstyr eller på vegg ved utstyr Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Tappeventil for montering foran utstyr. Dette vil hovedsakelig være for kobling på eksisterende CU- rør. c) Utførelse Monteres for å kunne bytte utstyr. Montering skal skje slik at ventil blir lett tilgjengelig for avstengning. x) Mengderegler Tappeventil med innvendig gjenge 1/2" / Cu-kupling 1/2" -12 mm | stk | 10 |  | 0
314.7 | UF4.114A TAPPEVENTIL Antall Anvendelse: Urinal Lokalisering: Innvendig ved utstyr. Materiale: Forkrommet messing Plassering: Lett tilgjengelig i skap ved siden av utstyr eller på vegg ved utstyr Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Tappeventil for montering foran utstyr. Dette vil hovedsakelig være for kobling på eksisterende CU- rør. c) Utførelse Monteres for å kunne bytte utstyr. Montering skal skje slik at ventil blir lett tilgjengelig for avstengning. x) Mengderegler Tappeventil med innvendig/utvendig gjenge. Dimensjon 3/4" x 3/4" | stk | 5 |  | 0
314.8 | UF4.110A TAPPEVENTIL Antall Anvendelse: Uspesifisert Lokalisering: Innvendig ved utstyr. Materiale: Forkrommet messing Plassering: Lett tilgjengelig i skap ved siden av utstyr eller på vegg ved utstyr Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Tappeventil for montering foran utstyr. Dette vil hovedsakelig være for kobling på eksisterende CU- rør. c) Utførelse Monteres for å kunne bytte utstyr. Montering skal skje slik at ventil blir lett tilgjengelig for avstengning. x) Mengderegler Tappeventil med innvendig/utvendig gjenge. Dimensjon 1/2" x 1/2" | stk | 20 |  | 0
314.9 | UF4.116A TAPPEVENTIL Antall Anvendelse: Utendørsbruk med frostfri plugg Lokalisering: Innvendig ved utstyr. Materiale: Forkrommet messing Plassering: Lett tilgjengelig i skap ved siden av utstyr eller på vegg ved utstyr Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Tappeventil for montering foran utstyr. Dette vil hovedsakelig være for kobling på eksisterende CU- rør. c) Utførelse Monteres for å kunne bytte utstyr. Montering skal skje slik at ventil blir lett tilgjengelig for avstengning. x) Mengderegler Tappeventil med innvendig/utvendig gjenge. Dimensjon 3/4" | stk | 8 |  | 0
314.10 | UC4.531102 INNENDØRS TILBAKESLAGSVENTIL Antall Ventiltype: Klaffventil Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Valgfritt Skjøt: Unionkobling Lokalisering: Innvendig ved utstyr. Materialkvalitet: Valgfritt Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 0 - 7 oC Trykk: Inntil 9 bar Dimensjon, tilkoblinger: Inntil DN 32 Dokumentasjon: Komplett dokumentasjon i FDV. Andre krav: Nei | stk | 20 |  | 0
314.11 | UC4.531102 INNENDØRS TILBAKESLAGSVENTIL Antall Ventiltype: Klaffventil Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Valgfritt Skjøt: Unionkobling Lokalisering: Innvendig ved utstyr. Materialkvalitet: Valgfritt Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 0 - 7 oC Trykk: Inntil 9 bar Dimensjon, tilkoblinger: Inntil DN65 Dokumentasjon: Komplett dokumentasjon i FDV. Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
314.12 | UC1.31151A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Kuleventil Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Forkrommet messing Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Innvendig vanninntak, avstengning foran utstyr etc. Materialkvalitet: Messing Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 12 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ventil monteres som stengeventil for vanninntak, foran utstyr for forenklet demontering av utstyr. x) Mengderegler Ventil leveres med utvendige gjenger på innløp og utløp. | stk | 10 |  | 0
314.13 | UC1.31151A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Kuleventil Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Forkrommet messing Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Innvendig vanninntak, avstengning foran utstyr etc. Materialkvalitet: Messing Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 15 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ventil monteres som stengeventil for vanninntak, foran utstyr for forenklet demontering av utstyr. x) Mengderegler Ventil leveres med utvendige gjenger på innløp og utløp. | stk | 10 |  | 0
314.14 | UC1.31151A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Kuleventil Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Forkrommet messing Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Innvendig vanninntak, avstengning foran utstyr etc. Materialkvalitet: Messing Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 18 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ventil monteres som stengeventil for vanninntak, foran utstyr for forenklet demontering av utstyr. x) Mengderegler Ventil leveres med utvendige gjenger på innløp og utløp. | stk | 10 |  | 0
314.15 | UC1.31151A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Kuleventil Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Forkrommet messing Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Innvendig vanninntak, avstengning foran utstyr etc. Materialkvalitet: Messing Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 22 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ventil monteres som stengeventil for vanninntak, foran utstyr for forenklet demontering av utstyr. x) Mengderegler Ventil leveres med utvendige gjenger på innløp og utløp. | stk | 6 |  | 0
314.16 | UC1.31151A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Kuleventil Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Forkrommet messing Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Innvendig vanninntak, avstengning foran utstyr etc. Materialkvalitet: Messing Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 28 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ventil monteres som stengeventil for vanninntak, foran utstyr for forenklet demontering av utstyr. x) Mengderegler Ventil leveres med utvendige gjenger på innløp og utløp. | stk | 10 |  | 0
314.17 | UC1.31151A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Kuleventil Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Forkrommet messing Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Innvendig vanninntak, avstengning foran utstyr etc. Materialkvalitet: Messing Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 35 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ventil monteres som stengeventil for vanninntak, foran utstyr for forenklet demontering av utstyr. x) Mengderegler Ventil leveres med utvendige gjenger på innløp og utløp. | stk | 2 |  | 0
314.18 | UC1.31151A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Kuleventil Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Forkrommet messing Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Innvendig vanninntak, avstengning foran utstyr etc. Materialkvalitet: Messing Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 42 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ventil monteres som stengeventil for vanninntak, foran utstyr for forenklet demontering av utstyr. x) Mengderegler Ventil leveres med utvendige gjenger på innløp og utløp. | stk | 2 |  | 0
314.19 | UC1.31151A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Kuleventil Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Forkrommet messing Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Innvendig vanninntak, avstengning foran utstyr etc. Materialkvalitet: Messing Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 54 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ventil monteres som stengeventil for vanninntak, foran utstyr for forenklet demontering av utstyr. x) Mengderegler Ventil leveres med utvendige gjenger på innløp og utløp. | stk | 4 |  | 0
314.20 | UC1.31151A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Kuleventil Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Forkrommet messing Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Innvendig vanninntak, avstengning foran utstyr etc. Materialkvalitet: Messing Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 70 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ventil monteres som stengeventil for vanninntak, foran utstyr for forenklet demontering av utstyr. x) Mengderegler Ventil leveres med utvendige gjenger på innløp og utløp. | stk | 4 |  | 0
314.21 | UC1.31151A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Kuleventil Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Forkrommet messing Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Innvendig vanninntak, avstengning foran utstyr etc. Materialkvalitet: Messing Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 76,1 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ventil monteres som stengeventil for vanninntak, foran utstyr for forenklet demontering av utstyr. x) Mengderegler Ventil leveres med utvendige gjenger på innløp og utløp. | stk | 4 |  | 0
314.22 | UC4.21132 INNENDØRS REDUKSJONSVENTIL Antall Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Rustfritt stål Skjøt: Unionkobling Lokalisering: Innvendig vanninntak, foran utstyr etc. Materialkvalitet: RF Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 18 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
314.23 | UC4.21132 INNENDØRS REDUKSJONSVENTIL Antall Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Rustfritt stål Skjøt: Unionkobling Lokalisering: Innvendig vanninntak, foran utstyr etc. Materialkvalitet: RF Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 28 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
314.24 | UC4.21132 INNENDØRS REDUKSJONSVENTIL Antall Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Rustfritt stål Skjøt: Unionkobling Lokalisering: Innvendig vanninntak, foran utstyr etc. Materialkvalitet: RF Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 42 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
314.25 | UC4.21132 INNENDØRS REDUKSJONSVENTIL Antall Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Rustfritt stål Skjøt: Unionkobling Lokalisering: Innvendig vanninntak, foran utstyr etc. Materialkvalitet: RF Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 54 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
314.26 | UC4.21132 INNENDØRS REDUKSJONSVENTIL Antall Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Rustfritt stål Skjøt: Unionkobling Lokalisering: Innvendig vanninntak, foran utstyr etc. Materialkvalitet: RF Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 70 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: Nei | stk | 3 |  | 0
314.27 | UC4.21132 INNENDØRS REDUKSJONSVENTIL Antall Medium: Forbruksvann og vanntilførsel Materiale: Rustfritt stål Skjøt: Unionkobling Lokalisering: Innvendig vanninntak, foran utstyr etc. Materialkvalitet: RF Overflatebehandling: Valgfritt Temperaturområde: 4 - 85 oC Trykk: PN 6 - PN10 Dimensjon, tilkoblinger: 76,1 mm Dokumentasjon: Alle anvisninger og manualer skal leveres i FDV-dokumentasjonen Andre krav: Nei | stk | 3 |  | 0
315.1 | Utstyr for sanitærinstallasjoner UDA Innendørs utstyr Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Forespurte utstyr for sanitærinstallasjoner er basert på funksjonskrav. Ulike typer, produenter og leverandører kan levere utstyr som, oppfyller funksjonskravene. b) Materialer I postene for enhetspriser er blant mere volumer, fysiske mål og elektriske effekter oppført. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være link til type eller produsent. Dersom slik kobling er mulig skal det oppfattes å være en tilfeldighet. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. Våre oppgitte mål og data er ca.-mål tilgjengelig på utstyr tilgjengelig i markedet, og er ikke typespesifikke. |  |  |  | 0
315.2 | UD3.219009A PREFABRIKKERT ANLEGG FOR DRIKKEVANNSBEHANDLING INNENDØRS Antall Vannbehandling: Filtrering, avkalking og avleiringsfjerning Form: Valgfri Plassering: Valgfri Materiale: Rustfritt eller annet korrosjonsbestandig. Lokalisering: I oppvarmet rom med sluk. Kapasitet: For vanninntak inntil 32 mm. Materialkvalitet: Korrosjonsbestandig Lydeffektnivå: Støydempet. 35 dB (A) Elektriske data: 1 x 230V Dimensjon tilkoblinger: Inntil DN32 Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumenteres komplett i FDV-dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett igangkjørt og funksjonstestet. c) Utførelse Det skal ikke etableres anlegg med kjemikalietilsetninger som er uforenlig med tillatt utslipp. Eventuelle tilsteningsmidler skal være godkjent av adekvat helsemyndighet. | stk | 3 |  | 0
315.3 | UD3.219009A PREFABRIKKERT ANLEGG FOR DRIKKEVANNSBEHANDLING INNENDØRS Antall Vannbehandling: Filtrering, avkalking og avleiringsfjerning Form: Valgfri Plassering: Valgfri Materiale: Rustfritt eller annet korrosjonsbestandig. Lokalisering: I oppvarmet rom med sluk. Kapasitet: For vanninntak inntil 65 mm. Materialkvalitet: Korrosjonsbestandig Lydeffektnivå: Støydempet. 35 dB (A) Elektriske data: 1 x 230V Dimensjon tilkoblinger: Inntil DN65 Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumenteres komplett i FDV-dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett igangkjørt og funksjonstestet. c) Utførelse Det skal ikke etableres anlegg med kjemikalietilsetninger som er uforenlig med tillatt utslipp. Eventuelle tilsteningsmidler skal være godkjent av adekvat helsemyndighet. | stk | 3 |  | 0
315.4 | UD3.1121111A VV-BEREDER - ENKELTMANTLET Antall Type bereder: Elektrisk - parallellkoblet Form: Stående sylindrisk Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Frittstående på gulv Lokalisering: I oppvarmet rom med sluk. Volum: 150 liter Varmekolber, antall: 1 Varmekolbe, effekt totalt: 2000 Watt Termostater og regulering: Innebygget termostat Trykklasse: PN10 Elektriske data: 1 x 230V Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: DN15 Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Berederen skal dokumenteres i FDV- dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Standard boligbereder c) Utførelse Det skal etableres avtapping fra berederen via egen stengeventil og avløp ført til sluk. Dette gjøres ved å parallellkoble stengeventil og sikkerhetsventil via T-rør. Det skal IKKE monteres noen form for stengemulighet mellom berederens vannmagasin og berederens sikerhetsventil. | stk | 3 |  | 0
315.5 | UD3.1121111A VV-BEREDER - ENKELTMANTLET Antall Type bereder: Elektrisk - parallellkoblet Form: Stående sylindrisk Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Frittstående på gulv Lokalisering: I oppvarmet rom med sluk. Volum: 200 liter Varmekolber, antall: 1 Varmekolbe, effekt totalt: 2000 Watt Termostater og regulering: Innebygget termostat Trykklasse: PN10 Elektriske data: 1 x 230V Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: DN15 Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Berederen skal dokumenteres i FDV- dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Standard boligbereder. c) Utførelse Det skal etableres avtapping fra berederen via egen stengeventil og avløp ført til sluk. Dette gjøres ved å parallellkoble stengeventil og sikkerhetsventil via T-rør. Det skal IKKE monteres noen form for stengemulighet mellom berederens vannmagasin og berederens sikerhetsventil. | stk | 3 |  | 0
315.6 | UD3.1121111A VV-BEREDER - ENKELTMANTLET Antall Type bereder: Elektrisk - parallellkoblet Form: Stående sylindrisk Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Frittstående på gulv Lokalisering: I oppvarmet rom med sluk. Volum: 300 liter Varmekolber, antall: 1 Varmekolbe, effekt totalt: 3000 Watt Termostater og regulering: Innebygget termostat Trykklasse: PN10 Elektriske data: 1 x 230V Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: DN15 Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Berederen skal dokumenteres i FDV- dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Standard boligbereder c) Utførelse Det skal etableres avtapping fra berederen via egen stengeventil og avløp ført til sluk. Dette gjøres ved å parallellkoble stangeventil og sikkerhetsventil via T-rør. Det skal IKKE monteres noen form for stengemulighet mellom berederens vannmagasin og berederens sikerhetsventil. | stk | 3 |  | 0
315.7 | UD3.1121111A VV-BEREDER - ENKELTMANTLET Antall Type bereder: Elektrisk - parallellkoblet Form: Stående sylindrisk Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Frittstående på gulv Lokalisering: I oppvarmet rom med sluk. Volum: 200 Varmekolber, antall: 1 Varmekolbe, effekt totalt: 2000 - 3000 Watt Termostater og regulering: Innebygget termostat Trykklasse: PN10 Elektriske data: 1 x 230V Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: DN15 Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Berederen skal dokumenteres i FDV- dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Bereder med innebygget hurtigvarmefunksjon. c) Utførelse Det skal etableres avtapping fra berederen via egen stengeventil og avløp ført til sluk. Dette gjøres ved å parallellkoble stangeventil og sikkerhetsventil via T-rør. Det skal IKKE monteres noen form for stengemulighet mellom berederens vannmagasin og berederens sikerhetsventil. | stk | 2 |  | 0
315.8 | UD3.1121116A VV-BEREDER - ENKELTMANTLET Antall Type bereder: Elektrisk - parallellkoblet Form: Stående sylindrisk Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Innebygget Lokalisering: Montert i benk Volum: 50 liter Varmekolber, antall: 1 Varmekolbe, effekt totalt: 2000 Watt Termostater og regulering: Innebygget termostat Trykklasse: PN10 Elektriske data: 1 x 230V Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: DN15 Tilleggsutstyr: Spillbakke og system tilsvarende Waterguard lekkasjesikring Dokumentasjon: Berederen skal dokumenteres i FDV- dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Boligbereder for montering i benk. c) Utførelse Det skal etableres avtapping fra berederen via egen stengeventil og avløp ført til sluk. Dette gjøres ved å parallellkoble stengeventil og sikkerhetsventil via T-rør. Det skal IKKE monteres noen form for stengemulighet mellom berederens vannmagasin og berederens sikerhetsventil. | stk | 2 |  | 0
315.9 | UD3.1121116A VV-BEREDER - ENKELTMANTLET Antall Type bereder: Elektrisk - parallellkoblet Form: Stående sylindrisk Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Innebygget Lokalisering: Montert i benk Volum: 120 liter Varmekolber, antall: 1 Varmekolbe, effekt totalt: 2000 Watt Termostater og regulering: Innebygget termostat Trykklasse: PN10 Elektriske data: 1 x 230V Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: DN15 Tilleggsutstyr: Spillbakke og system tilsvarende Waterguard lekkasjesikring Dokumentasjon: Berederen skal dokumenteres i FDV- dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Boligbereder for montering i benk. c) Utførelse Det skal etableres avtapping fra berederen via egen stengeventil og avløp ført til sluk. Dette gjøres ved å parallellkoble stengeventil og sikkerhetsventil via T-rør. Det skal IKKE monteres noen form for stengemulighet mellom berederens vannmagasin og berederens sikerhetsventil. | stk | 2 |  | 0
315.10 | UD3.1131111A VV-BEREDER - ENKELTMANTLET Antall Type bereder: Elektrisk - seriekoblet Form: Stående sylindrisk Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Frittstående på gulv Lokalisering: Montert må gulv i teknisk rom. Volum: 400 liter Varmekolber, antall: 2 Varmekolbe, effekt totalt: 15kW + 15 kW Termostater og regulering: Innebygget termostat Trykklasse: PN10 Elektriske data: 3 x 230V Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 1 1/2" Tilleggsutstyr: Avløp føres brutt til sluk. Dokumentasjon: Berederen skal dokumenteres i FDV- dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Industribereder for oppvarming av forbruksvann som er tilført via varmeveksler. c) Utførelse Det skal etableres avtapping fra berederen via egen stengeventil og avløp ført til sluk. Dette gjøres ved å parallellkoble stengeventil og sikkerhetsventil via T-rør. Det skal IKKE monteres noen form for stengemulighet mellom berederens vannmagasin og berederens sikerhetsventil. | stk | 3 |  | 0
315.11 | UD3.1131111A VV-BEREDER - ENKELTMANTLET Antall Type bereder: Elektrisk - seriekoblet Form: Stående sylindrisk Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Frittstående på gulv Lokalisering: Montert må gulv i teknisk rom. Volum: 600 liter Varmekolber, antall: 2 Varmekolbe, effekt totalt: 15kW + 15 kW Termostater og regulering: Innebygget termostat Trykklasse: PN10 Elektriske data: 3 x 230V Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 1 1/2" Tilleggsutstyr: Avløp føres brutt til sluk. Dokumentasjon: Berederen skal dokumenteres i FDV- dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Industribereder for oppvarming av forbruksvann som er tilført via varmeveksler. c) Utførelse Det skal etableres avtapping fra berederen via egen stengeventil og avløp ført til sluk. Dette gjøres ved å parallellkoble stengeventil og sikkerhetsventil via T-rør. Det skal IKKE monteres noen form for stengemulighet mellom berederens vannmagasin og berederens sikerhetsventil. | stk | 3 |  | 0
315.12 | UD3.1131111A VV-BEREDER - ENKELTMANTLET Antall Type bereder: Elektrisk - seriekoblet Form: Stående sylindrisk Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Frittstående på gulv Lokalisering: Montert må gulv i teknisk rom. Volum: 1000 liter Varmekolber, antall: 2 Varmekolbe, effekt totalt: 15kW + 15 kW Termostater og regulering: Innebygget termostat Trykklasse: PN10 Elektriske data: 3 x 230V Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 1 1/2" Tilleggsutstyr: Avløp føres brutt til sluk. Dokumentasjon: Berederen skal dokumenteres i FDV- dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Industribereder for oppvarming av forbruksvann som er tilført via varmeveksler. c) Utførelse Det skal etableres avtapping fra berederen via egen stengeventil og avløp ført til sluk. Dette gjøres ved å parallellkoble stengeventil og sikkerhetsventil via T-rør. Det skal IKKE monteres noen form for stengemulighet mellom berederens vannmagasin og berederens sikerhetsventil. | stk | 3 |  | 0
315.13 | UD3.1131111A VV-BEREDER - ENKELTMANTLET Antall Type bereder: Elektrisk - seriekoblet Form: Stående sylindrisk Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Frittstående på gulv Lokalisering: Montert må gulv i teknisk rom. Volum: 400 liter Varmekolber, antall: 2 Varmekolbe, effekt totalt: 15kW + 15 kW Termostater og regulering: Innebygget termostat Trykklasse: PN10 Elektriske data: 3 x 400V Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 1 1/2" Tilleggsutstyr: Avløp føres brutt til sluk. Dokumentasjon: Berederen skal dokumenteres i FDV- dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Industribereder for oppvarming av forbruksvann som er tilført via varmeveksler. c) Utførelse Det skal etableres avtapping fra berederen via egen stengeventil og avløp ført til sluk. Dette gjøres ved å parallellkoble stengeventil og sikkerhetsventil via T-rør. Det skal IKKE monteres noen form for stengemulighet mellom berederens vannmagasin og berederens sikerhetsventil. | stk | 3 |  | 0
315.14 | UD3.1131111A VV-BEREDER - ENKELTMANTLET Antall Type bereder: Elektrisk - seriekoblet Form: Stående sylindrisk Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Frittstående på gulv Lokalisering: Montert må gulv i teknisk rom. Volum: 600 liter Varmekolber, antall: 2 Varmekolbe, effekt totalt: 15kW + 15 kW Termostater og regulering: Innebygget termostat Trykklasse: PN10 Elektriske data: 3 x 400V Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 1 1/2" Tilleggsutstyr: Avløp føres brutt til sluk. Dokumentasjon: Berederen skal dokumenteres i FDV- dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Industribereder for oppvarming av forbruksvann som er tilført via varmeveksler. c) Utførelse Det skal etableres avtapping fra berederen via egen stengeventil og avløp ført til sluk. Dette gjøres ved å parallellkoble stengeventil og sikkerhetsventil via T-rør. Det skal IKKE monteres noen form for stengemulighet mellom berederens vannmagasin og berederens sikerhetsventil. | stk | 3 |  | 0
315.15 | UD3.1131111A VV-BEREDER - ENKELTMANTLET Antall Type bereder: Elektrisk - seriekoblet Form: Stående sylindrisk Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Frittstående på gulv Lokalisering: Montert må gulv i teknisk rom. Volum: 1000 liter Varmekolber, antall: 2 Varmekolbe, effekt totalt: 15kW + 15 kW Termostater og regulering: Innebygget termostat Trykklasse: PN10 Elektriske data: 3 x 400V Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 1 1/2" Tilleggsutstyr: Avløp føres brutt til sluk. Dokumentasjon: Berederen skal dokumenteres i FDV- dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Industribereder for oppvarming av forbruksvann som er tilført via varmeveksler. c) Utførelse Det skal etableres avtapping fra berederen via egen stengeventil og avløp ført til sluk. Dette gjøres ved å parallellkoble stengeventil og sikkerhetsventil via T-rør. Det skal IKKE monteres noen form for stengemulighet mellom berederens vannmagasin og berederens sikerhetsventil. | stk | 3 |  | 0
315.22 | UD3.172241A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Loddet platevarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: På vegg – stående Materiale: Rustfritt stål Lokalisering: Montert på vegg i teknisk rom. Formål: Oppvarming av tappevann ved varmeveksling mot fjernvarmenett. Temperatur primærkrets, tur: 80 Temperatur primærkrets, retur: 60 Temperatur sekundærkrets, tur: 5 Temperatur sekundærkrets, retur: 70 Vannmengde primærkrets: Valgfritt Vannmengde sekundærkrets: Inntil Trykklasse: PN10 Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt Dimensjoner: For veksler inntil 100 kW overføringskap.. Dimensjon tilkoblinger: Valgfritt Tilleggsutstyr: I henhold til komplett funksjon Dokumentasjon: Veksleren skal dokumenteres i FDV- dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Varmeveksler mellom fjernvarmenett og varmtvannsforsyning i bygning. c) Utførelse Det skal etableres vermeveksler som type Redanveksler eller tilsvarende med direkte tilførsel av varmevekslet oppvarmet kaldt vann til forbrukssted. Utgående vanntemperatur skal kunne justeres. | stk | 3 |  | 0
315.23 | UD3.172241A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Loddet platevarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: På vegg – stående Materiale: Rustfritt stål Lokalisering: Montert på vegg i teknisk rom. Formål: Oppvarming av tappevann ved varmeveksling mot fjernvarmenett. Temperatur primærkrets, tur: 80 Temperatur primærkrets, retur: 60 Temperatur sekundærkrets, tur: 5 Temperatur sekundærkrets, retur: 70 Vannmengde primærkrets: Valgfritt Vannmengde sekundærkrets: Inntil Trykklasse: PN10 Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt Dimensjoner: For veksler inntil 150 kW overføringskap.. Dimensjon tilkoblinger: Valgfritt Tilleggsutstyr: I henhold til komplett funksjon Dokumentasjon: Veksleren skal dokumenteres i FDV- dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Varmeveksler mellom fjernvarmenett og varmtvannsforsyning i bygning. c) Utførelse Det skal etableres vermeveksler som type Redanveksler eller tilsvarende med direkte tilførsel av varmevekslet oppvarmet kaldt vann til forbrukssted. Utgående vanntemperatur skal kunne justeres. | stk | 3 |  | 0
315.24 | UD3.172241A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Loddet platevarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: På vegg – stående Materiale: Rustfritt stål Lokalisering: Montert på vegg i teknisk rom. Formål: Oppvarming av tappevann ved varmeveksling mot fjernvarmenett. Temperatur primærkrets, tur: 80 Temperatur primærkrets, retur: 60 Temperatur sekundærkrets, tur: 5 Temperatur sekundærkrets, retur: 70 Vannmengde primærkrets: Valgfritt Vannmengde sekundærkrets: Inntil Trykklasse: PN10 Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt Dimensjoner: For veksler inntil 300 kW overføringskap.. Dimensjon tilkoblinger: Valgfritt Tilleggsutstyr: I henhold til komplett funksjon Dokumentasjon: Veksleren skal dokumenteres i FDV- dok. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Varmeveksler mellom fjernvarmenett og varmtvannsforsyning i bygning. c) Utførelse Det skal etableres vermeveksler som type Redanveksler eller tilsvarende med direkte tilførsel av varmevekslet oppvarmet kaldt vann til forbrukssted. Utgående vanntemperatur skal kunne justeres. | stk | 3 |  | 0
315.30 | UF1.114121A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Servant for håndvask Materiale: Porselen Plassering: Frittstående Montering: På bærejern Lokalisering: I rom for opphold / bad / toalett Dimensjon: 60x58 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Buet front Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med rist og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen dekker alle kostnader i forbindelse med levering og montering av ny servant. Herunder frakt, festemateriell, bærejern etc. b) Materialer Hvit porselen. Bærejern i hvitlakkert stål. c) Utførelse Med overløp, bunnventil,forkrommet pungvannlås og forkrommet 32 mm avløpsrør 220x680mm x 90gr x) Mengderegler Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet | stk | 5 |  | 0
315.31 | UF1.114121A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Servant for håndvask Materiale: Porselen Plassering: Frittstående Montering: På bærejern Lokalisering: I rom for opphold / bad / toalett Dimensjon: 57x45 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Buet front Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med rist og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen dekker alle kostnader i forbindelse med levering og montering av ny servant. Herunder frakt, festemateriell, bærejern etc. b) Materialer Hvit porselen. Bærejern i hvitlakkert stål. c) Utførelse Med overløp, bunnventil,forkrommet pungvannlås og forkrommet 32 mm avløpsrør 220x680mm x 90gr x) Mengderegler Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet | stk | 5 |  | 0
315.32 | UF1.113161A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Servant for bevegelseshemmede Materiale: Porselen Plassering: På vegg Montering: På bærejern Lokalisering: I toalettrom. Dimensjon: 78x55 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Innadgående bue i front med integrerte håndtak Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med rist og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen dekker alle kostnader i forbindelse med levering og montering av ny servant. Herunder frakt, festemateriell, bærejern etc. b) Materialer Hvit porselen. Bærejern i hvitlakkert stål. c) Utførelse Med overløp, bunnventil,forkrommet pungvannlås og forkrommet 32 mm avløpsrør 220x680mm x 90gr x) Mengderegler Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet | stk | 5 |  | 0
315.33 | UF1.114121A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Servant for håndvask Materiale: Porselen Plassering: Frittstående Montering: På bærejern Lokalisering: I rom for opphold / bad / toalett Dimensjon: 50x42 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Buet front Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med rist og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen dekker alle kostnader i forbindelse med levering og montering av ny servant. Herunder frakt, festemateriell, bærejern etc. b) Materialer Hvit porselen. Bærejern i hvitlakkert stål. c) Utførelse Med overløp, bunnventil,forkrommet pungvannlås og forkrommet 32 mm avløpsrør 220x680mm x 90gr x) Mengderegler Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet | stk | 5 |  | 0
315.34 | UF1.111159A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Baderomsservant Materiale: Porselen Plassering: Nedfelt Montering: Helstøpt servant for montering oppå servantskap. Lokalisering: I bad Dimensjon: ca. 61x46 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Rett front Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med "push-open" og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen dekker alle kostnader i forbindelse med levering og montering av ny servant. Herunder frakt, festemateriell, bærejern etc. Leveres og monteres med underskap i hvit utførelse, inklusive to skuffer med "soft-close". b) Materialer Servant i porselen. Skap i standard materiale for baderom. c) Utførelse Med overløp, bunnventil,forkrommet pungvannlås og 32 mm avløpsrør. Tilførsel og avløp tilpasses i forhold til skuffene x) Mengderegler Underskap inngår i leveransen. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet | stk | 5 |  | 0
315.35 | UF1.111159A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Baderomsservant Materiale: Porselen Plassering: Nedfelt Montering: Helstøpt servant for montering oppå servantskap. Lokalisering: I bad Dimensjon: ca. 81x46 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Rett front Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med "push-open" og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen dekker alle kostnader i forbindelse med levering og montering av ny servant. Herunder frakt, festemateriell, bærejern etc. Leveres og monteres med underskap i hvit utførelse, inklusive to skuffer med "soft-close". b) Materialer Servant i porselen. Skap i standard materiale for baderom. c) Utførelse Med overløp, bunnventil,forkrommet pungvannlås og 32 mm avløpsrør. Tilførsel og avløp tilpasses i forhold til skuffene x) Mengderegler Underskap inngår i leveransen. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet | stk | 5 |  | 0
315.36 | UF1.111159A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Baderomsservant Materiale: Porselen Plassering: Nedfelt Montering: Helstøpt servant for montering oppå servantskap. Lokalisering: I bad Dimensjon: ca. 121x46 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Rett front Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med "push-open" og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen dekker alle kostnader i forbindelse med levering og montering av ny servant. Herunder frakt, festemateriell, bærejern etc. Leveres og monteres med underskap i hvit utførelse, inklusive to skuffer med "soft-close". b) Materialer Servant i porselen. Skap i standard materiale for baderom. c) Utførelse Med overløp, bunnventil,forkrommet pungvannlås og 32 mm avløpsrør. Tilførsel og avløp tilpasses i forhold til skuffene x) Mengderegler Underskap inngår i leveransen. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet | stk | 5 |  | 0
315.37 | UF1.111159A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Baderomsservant Materiale: Porselen Plassering: Nedfelt Montering: Helstøpt servant for montering oppå servantskap. Lokalisering: I bad Dimensjon: ca. 121x46 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Rett front Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med "push-open" og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen dekker alle kostnader i forbindelse med levering og montering av ny servant. Herunder frakt, festemateriell, bærejern etc. Leveres og monteres med underskap i hvit utførelse, inklusive to skuffer med "soft-close". Servantdelen er utført som en enhet med to stk. servantkummer. b) Materialer Servant i porselen. Skap i standard materiale for baderom. c) Utførelse Med overløp, bunnventil,forkrommet pungvannlås og 32 mm avløpsrør. Tilførsel og avløp tilpasses i forhold til skuffene x) Mengderegler Underskap inngår i leveransen. Avløp og tilførsel prises som om her er to separate tilførsler og to separate avløp fra/til vegg. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet | stk | 5 |  | 0
315.38 | UF1.119261A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Vaskerenne Materiale: Rustfritt stål Plassering: På vegg Montering: På bærejern Lokalisering: I forbindelse med verksted, ved matsaler, i forbindelse med stor samtidighet i håndvask. Dimensjon: ca. 180 cm Farge: Rustfritt stål med renholdsvennlig overflate. Utforming: Standard enkel-renne med veggpanel og 3 stk. batterihull Blandebatteri: Termostatisk batteri. Bunnventil: Bunnventil med sil. Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x40 mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx40mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Vaskerenne for benyttelse foran for eksempel spisesaler. b) Materialer Rustfritt stål med 40 mm forkrommet avløp fra vannlås. c) Utførelse Leveres med veggpanel og festebtraketter for montering på vegg. Leveres med 3 stk hull for blandebatteri. Senteravstand (fra ytterkant og mellom hullene) = 30 - 60 - 60 - 30 cm. x) Mengderegler Komplett levert og montert på veggkonsoll. Avløp med korrekt dimensjonert vannlås inngår. | stk | 1 |  | 0
315.42.1 | UF1.21112012A KLOSETT - KOMPLETT Antall Brukskategori: For normal bruk Materiale: Porselen Plassering: Frittstående Montering: Valgfri Spylesystem: Sisterne påbygd Vannlås: Skjult Lokalisering: I toalettrom / WC-rom Farge: Hvit Utforming: Gulvmontert Sete: Hvitt. Hardplast med krom hengsler. Sisterne: Påbygget Avstengningsventil: 1 stk. forkrommet, montert på vegg med rosett og 1 stk. forkrommet montert på klosett. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Standard klosett for gulvmontering. Komplett levert og montert. c) Utførelse Moteres på gulv i henhold til mål i TEK17. Der klosettet er for utskifting av eksisterende, monteres klosett på eksisterende avløpsstuss i gulv. x) Mengderegler Enhetsprisen dekker levering og montering av klosett, sete med lokk, stengeventiler, tettemiddel (sanitærsilikon) og festemateriell. | stk | 2 |  | 0
315.42.2 | UF1.21111022A KLOSETT - KOMPLETT Antall Brukskategori: For normal bruk Materiale: Porselen Plassering: Innbygd Montering: Valgfri Spylesystem: Sisterne innebygget i vegg Vannlås: Skjult Lokalisering: I toalettrom / WC-rom Farge: Hvit Utforming: Vegghengt på innfelt veggkonsoll. Sete: Hvitt. Hardplast med krom hengsler. Sisterne: Innebygningssisterne. På konsoll i vegg. Avstengningsventil: 1 stk. forkrommet, montert på vegg med rosett og 1 stk. forkrommet montert på klosett. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Standard klosett for montering på veggkonsoll med innbygningssisterne. Skjult avløp. Komplett levert og montert. c) Utførelse Moteres på vegg, på innebygget konsoll for vegghengte klosett. Der klosettet er for utskifting av eksisterende, monteres klosett på eksisterende klosettstuss i vegg. x) Mengderegler Enhetsprisen dekker levering og montering av klosett, sete med lokk, stengeventiler, tettemiddel (sanitærsilikon), festemateriell og Innbygningssisterne på konsoll. | stk | 4 |  | 0
315.42.3 | UF1.21212212A KLOSETT - KOMPLETT Antall Brukskategori: For bevegelseshemmede Materiale: Porselen Plassering: Frittstående Montering: Med boltefester Spylesystem: Sisterne påbygd Vannlås: Skjult Lokalisering: Montert på toalettrom for bev. hemmede Farge: Hvit Utforming: Høyt klosett for bev. hemmede Sete: Sete med sklisikring. Dempet lukking av lokk. Sisterne: Standard med hevet trykk-knapp for spyling Avstengningsventil: 1 stk. forkrommet, montert på vegg med rosett og 1 stk. forkrommet montert på klosett. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Standard klosett for bevegelseshemmede. Monteres med korrekt setehøyde ihht. TEK17. Komplett levert og montert. c) Utførelse Moteres frittstående på gulv i henhold til mål i TEK17. Der klosettet er for utskifting av eksisterende, monteres klosett på eksisterende klosettstuss. x) Mengderegler Enhetsprisen dekker levering og montering av klosett, sete med lokk, stengeventiler, eventuell forhøyning for korrekt setehøyde, 2 stk. støttehåndtak som festes til forsterket veggkonstruksjon, toalettpapirholder montert på støttehåndtak, tettemiddel (sanitærsilikon) og festemateriell. | stk | 4 |  | 0
315.42.11 | UF8.1399A MODUL FOR FESTING OG TILKOBLING AV SANITÆRUTSTYR Antall Utstyrstilhørighet: Klosett Utførelse: Støttehåndtak for klosett for bevegelseshemmede. Festes til vegg. Materiale: Hvitlakkert stål. Dekkrosetter på innfestingsdetaljer. Lokalisering: Monteres ved klosett for bevegelseshemmede. Dimensjon modul: Valgfritt Dimensjon vegg: Vegg forutsettes å være i forsteket utførelse. Veggtype: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Standard støttehåndtak for bevegelseshemmede. Komplett levert og montert. c) Utførelse Moteres frittstående på gulv, festet til vegg. Støttehåndtak skal kunne løftes fra gulv og svinges opp mot vegg. x) Mengderegler Enhetsprisen dekker levering og montering av 2 stk. støttehåndtak som festes til forsterket veggkonstruksjon, toalettpapirholder montert på støttehåndtak. Tettemiddel (sanitærsilikon) og festemateriell inngår. | stk | 2 |  | 0
315.42.12 | UF8.1399A MODUL FOR FESTING OG TILKOBLING AV SANITÆRUTSTYR Antall Utstyrstilhørighet: Klosett Utførelse: Innbygningssisterne på monteringsramme innebygget i vegg. Standard utførelse, passende til tilbyders klosett. Materiale: Overflatebehandlet stål. Lokalisering: Innebygget i vegg på toalettrom / WC-rom Dimensjon modul: Valgfritt Dimensjon vegg: Det forutsettes god plass i vegg. Veggtype: Trestenderoppbygget vegg. Gips og flis. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Standard monteringsenhet for innbyggingssisterne og vegghengt klosett. Enhet i overflatebehandlet stål. Komplett levert og montert. c) Utførelse Monteres inni vegg. Solid festet og klargjort for montering av gips, fliser og vegghengt klosett. Rørtilkobling via rør i rør. x) Mengderegler Enhetsprisen dekker levering og montering av standard monteringsenhet for innbyggingssisterne og vegghengt klosett. Tettemiddel (sanitærsilikon) og festemateriell inngår. | stk | 2 |  | 0
315.52 | UF5.113221A GULVSLUK Antall Type: Baderomssluk Materiale i sluk: Kunststoff Materiale i rist: Rustfritt stål Vannlåsløsning: Avtagbar vannlås Montasje: Med forhøyningsring Lokalisering: I bad / dusjrom Utforming: Sideutløp skrått. Forhøyningsring 50-130 mm uten anboring Dimensjon: 75 mm Kapasitet: Valgfritt Anboringer: 32 mm Type membran på gulv: Smøremembran på fiberduk Type gulvoverflate: Gulvbelegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett levert og montert; gulv på grunn. Inklusive tilpasset slukrist RF stål | stk | 2 |  | 0
315.53 | UF5.113221A GULVSLUK Antall Type: Baderomssluk Materiale i sluk: Kunststoff Materiale i rist: Rustfritt stål Vannlåsløsning: Avtagbar vannlås Montasje: Med forhøyningsring Lokalisering: I bad / dusjrom Utforming: Sideutløp skrått. Dimensjon: 110 Kapasitet: Valgfritt Anboringer: 32 mm Type membran på gulv: Smøremembran på fiberduk Type gulvoverflate: Flis limt på betonggulv. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett levert og montert; gulv på grunn. Inklusive tilpasset slukrist RF stål | stk | 2 |  | 0
315.54 | UF5.112221A GULVSLUK Antall Type: Baderomssluk Materiale i sluk: Rustfritt stål Materiale i rist: Rustfritt stål Vannlåsløsning: Avtagbar vannlås Montasje: Med forhøyningsring Lokalisering: I bad / dusjrom Utforming: Bunnutløp Dimensjon: 75 mm Kapasitet: Valgfritt Anboringer: Ingen Type membran på gulv: Smøremembran på fiberduk Type gulvoverflate: Gulvbelegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett levert og montert; betonggulv / etasjeskille. Inklusive klemring og sirkulær RF-stål slurist | stk | 2 |  | 0
315.55 | UF5.112229A GULVSLUK Antall Type: Baderomssluk Materiale i sluk: Rustfritt stål Materiale i rist: Rustfritt stål Vannlåsløsning: Avtagbar vannlås Montasje: Med høydejustering Lokalisering: I bad / dusjrom Utforming: Bunnutløp Dimensjon: 75 mm Kapasitet: Valgfritt Anboringer: Ingen Type membran på gulv: Smøremembran på fiberduk Type gulvoverflate: Flis på betong Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett levert og montert; betonggulv / etasjeskille. Inklusive klemring og rektangulær RF-stål slukrist | stk | 2 |  | 0
315.56 | UF8.21132A DUSJ MED BLANDEBATTERI Antall Type: Hånddusj montert på glidestang Dusjhode: Med sparefunksjon og variabel stråle Materiale: Forkrommet messing Lokalisering: I bad / dusjrom Dusjbatteri: Termostatisk trykkuavhengig. Forkrommet. To- greps. Ratt for betjening av dusjvann. Ratt for innstilling av temperatur Utforming: Standard horisontal utførelse for montering på vegg, med eksenterkobling for tilkobling mot eksisterende vannuttak. Forkrommet overflate. Slange: Forkrommet standard dusjslange. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett levert og montert. Eksenterkupling med stengeventil. Rosett mot vegg, glidestang med dusjholder. | stk | 10 |  | 0
316.1.0 | Isolasjon for sanitærinstallasjoner SB2.11113223A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED MINERALULL Type produkt: Rørskåler Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten netting Tykkelse: 30 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Som standard fra Rockwool og Glava Type og dimensjon på rørledning: Fellesbestemmelser for alle dim. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen skal være dekkende for ferdig forlagt rør og deler som anført under x) nedenfor. c) Utførelse Håndverksmessig pen og god utførelse. x) Mengderegler Under spesifiserte enhetsprisposter vil mengdebestemmelser oppgis særsklilt. |  |  |  | 0
316.1.1 | SB2.11113223A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED MINERALULL Lengde Type produkt: Rørskåler Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten netting Tykkelse: 30 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Som standard fra Rockwool og Glava Type og dimensjon på rørledning: Cu Inntil 18 mm Andre krav: x) Mengderegler Isolering av skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 2 stk. innskjøtete albuer, 1 stk innskjøtet t-rør pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 50 |  | 0
316.1.2 | SB2.11113223A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED MINERALULL Lengde Type produkt: Rørskåler Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten netting Tykkelse: 30 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Som standard fra Rockwool og Glava Type og dimensjon på rørledning: Cu. Inntil 28 mm Andre krav: x) Mengderegler Isolering av skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 2 stk. innskjøtete albuer, 1 stk innskjøtet t-rør pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 50 |  | 0
316.1.3 | SB2.11113223A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED MINERALULL Lengde Type produkt: Rørskåler Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten netting Tykkelse: 30 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Som standard fra Rockwool og Glava Type og dimensjon på rørledning: Cu. Inntil 42 mm Andre krav: x) Mengderegler Isolering av skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 2 stk. innskjøtete albuer, 1 stk innskjøtet t-rør pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 30 |  | 0
316.1.4 | SB2.11113226A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED MINERALULL Lengde Type produkt: Rørskåler Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten netting Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Som standard fra Rockwool og Glava Type og dimensjon på rørledning: Cu. 54 mm Andre krav: x) Mengderegler Isolering av skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 2 stk. innskjøtete albuer, 1 stk innskjøtet t-rør pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 30 |  | 0
316.1.5 | SB2.11113226A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED MINERALULL Lengde Type produkt: Rørskåler Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten netting Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Som standard fra Rockwool og Glava Type og dimensjon på rørledning: Cu. 70 mm Andre krav: x) Mengderegler Isolering av skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 2 stk. innskjøtete albuer pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 60 |  | 0
316.1.6 | SB2.11113241A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED MINERALULL Lengde Type produkt: Rørskåler Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten netting Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Som standard fra Rockwool og Glava Type og dimensjon på rørledning: Cu. 76,1 mm Andre krav: x) Mengderegler Isolering av skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 2 stk. innskjøtete albuer pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 50 |  | 0
316.1.7 | SB2.11113241A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED MINERALULL Lengde Type produkt: Rørskåler Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten netting Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Som standard fra Rockwool og Glava Type og dimensjon på rørledning: Cu. 88,9 mm Andre krav: x) Mengderegler Isolering av skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 2 stk. innskjøtete albuer pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 20 |  | 0
316.1.8 316.2.0 | SB2.11113241A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED MINERALULL Lengde Type produkt: Rørskåler Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten netting Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Som standard fra Rockwool og Glava Type og dimensjon på rørledning: Cu. 108 mm Andre krav: x) Mengderegler Isolering av skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 2 stk. innskjøtete albuer, 1 stk innskjøtet t-rør pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 50 |  | 0
316.2.0 | SB2.12113018A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER Isolasjonsmateriale: PUR Overflatebelegg: Valgfritt Tykkelse: 19 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Som standard fra Rockwool og Glava Type og dimensjon på rørledning: Fellesbestemmelser for alle dim. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen skal være dekkende for ferdig forlagt rør og deler som anført under x) nedenfor. c) Utførelse Håndverksmessig pen og god utførelse. x) Mengderegler Under spesifiserte enhetsprisposter vil mengdebestemmelser oppgis særsklilt. |  |  |  | 0
316.2.1 | SB2.12113018A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER Lengde Isolasjonsmateriale: PUR Overflatebelegg: Valgfritt Tykkelse: 19 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Som standard fra Rockwool og Glava Type og dimensjon på rørledning: Cu. Inntil 18 mm Andre krav: x) Mengderegler Isolering av skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 2 stk. innskjøtete albuer og 1 stk innskjøtet t-rør pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 70 |  | 0
316.2.2 | SB2.12113918A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER Lengde Isolasjonsmateriale: PUR Overflatebelegg: Diffusjonstett overflate Tykkelse: 19 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Tilsvarende egenskaper som Armaflex forbruksvannisolasjon Type og dimensjon på rørledning: Cu. Inntil 28 mm Andre krav: x) Mengderegler Isolering av skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 2 stk. innskjøtete albuer og 1 stk innskjøtet t-rør pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 50 |  | 0
316.2.3 | SB2.12113923A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER Lengde Isolasjonsmateriale: PUR Overflatebelegg: Diffusjonstett overflate Tykkelse: 30 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Tilsvarende egenskaper som Armaflex forbruksvannisolasjon Type og dimensjon på rørledning: Cu. Inntil 42 mm Andre krav: x) Mengderegler Isolering av skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 2 stk. innskjøtete albuer og 1 stk innskjøtet t-rør pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 30 |  | 0
316.2.4 | SB2.12113926A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER Lengde Isolasjonsmateriale: PUR Overflatebelegg: Diffusjonstett overflate Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Tilsvarende egenskaper som Armaflex forbruksvannisolasjon Type og dimensjon på rørledning: Cu. 54 mm Andre krav: x) Mengderegler Isolering av skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 2 stk. innskjøtete albuer pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 30 |  | 0
316.2.5 | SB2.12113926A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER Lengde Isolasjonsmateriale: PUR Overflatebelegg: Diffusjonstett overflate Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Tilsvarende egenskaper som Armaflex forbruksvannisolasjon Type og dimensjon på rørledning: Cu. 70 mm Andre krav: x) Mengderegler Isolering av skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 2 stk. innskjøtete albuer pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 30 |  | 0
316.2.6 | SB2.12113926A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER Lengde Isolasjonsmateriale: PUR Overflatebelegg: Diffusjonstett overflate Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Innvendig over letthimling, på loft, i sjakt, i kjeller o.l Krav til fysiske egenskaper: Tilsvarende egenskaper som Armaflex forbruksvannisolasjon Type og dimensjon på rørledning: Cu. 76,1 mm Andre krav: x) Mengderegler Isolering av skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 2 stk. innskjøtete albuer pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 60 |  | 0
316.3.0 | SB2.71215A OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Materiale: Bandasjering Rørledningsdimensjon: Fellesbestemmeølser for alle dim. Isolasjonstykkelse: 30 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard gipsbandasjering. Overflatekledningen skal kunne overmales med vannbasert maling. Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen skal være dekkende for overflatekledning av ferdig forlagt rør og deler som anført under x) nedenfor. c) Utførelse Håndverksmessig pen og god utførelse. x) Mengderegler Ved overflatekledning med bandasjering inngår skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler i enhetsprisen. Det beregnes 3 stk. innskjøtete albuer pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. |  |  |  | 0
316.3.1 | SB2.71215 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: Bandasjering Rørledningsdimensjon: Inntil 18 mm Isolasjonstykkelse: 30 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard gipsbandasjering. Overflatekledningen skal kunne overmales med vannbasert maling. Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 30 |  | 0
316.3.2 | SB2.71215 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: Bandasjering Rørledningsdimensjon: Inntil 28 mm Isolasjonstykkelse: 30 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard gipsbandasjering. Overflatekledningen skal kunne overmales med vannbasert maling. Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 30 |  | 0
316.3.3 | SB2.71215 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: Bandasjering Rørledningsdimensjon: 35 mm Isolasjonstykkelse: 50 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard gipsbandasjering. Overflatekledningen skal kunne overmales med vannbasert maling. Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 20 |  | 0
316.3.4 | SB2.71215 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: Bandasjering Rørledningsdimensjon: 42 mm Isolasjonstykkelse: 50 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard gipsbandasjering. Overflatekledningen skal kunne overmales med vannbasert maling. Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 20 |  | 0
316.3.5 | SB2.71215 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: Bandasjering Rørledningsdimensjon: 54 mm Isolasjonstykkelse: 50 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard gipsbandasjering. Overflatekledningen skal kunne overmales med vannbasert maling. Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 20 |  | 0
316.3.6 | SB2.71215 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: Bandasjering Rørledningsdimensjon: 70 mm Isolasjonstykkelse: 50 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard gipsbandasjering. Overflatekledningen skal kunne overmales med vannbasert maling. Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 20 |  | 0
316.3.10 | SB2.71219A OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: Maling av bandasjert isolert rør. Rørledningsdimensjon: 35 - 70 mm Isolasjonstykkelse: 50 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Overflatekledningen skal males hvit. Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisene for bandasjering er oppgitt eksklusive malerarbeid. Forsvarsbygg skal kunne velge å male bandasjeringen, men må da kjenne leverandørens kostnad for malerarbeid. I denne posten oppgir leverandøren sitt beregnete prosent-tillegg for eventuelt malerarbeidet utført på ferdig bandasjert installasjon. b) Materialer Hvit maling, vanntynnet, løsemiddelfri, silkematt og akrylforsterket PVA. c) Utførelse Håndverksmessig pen og korrekt utførelse. x) Mengderegler Overflatrekledningen ved bandasjering er utført og skal nå males hvit. I denne posten skal leverandøren oppgi et prosent-påslag til enhetsprisene for ferdig bandasjering. Prosentpåslaget skal dekke kostnadene for malerarbeidet. Forsvarsbygg oppgir et tenkt beløp for ferdig bandasjert installasjon som legges til grunn for beregning av kostnad for malerarbeid. Leverandøren fyller inn sitt beregnete påslag i forbindelse med kalkulasjonen for malingsarbeidet slik: Eksempel: Påslag = 90% : Posten fylles ut med pris = 0,9. | mm | 50 |  | 0
316.4.0 | SB2.71211A OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Materiale: PVC Rørledningsdimensjon: Inntil 70 mm Isolasjonstykkelse: Inntil 50 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard PVC Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen skal være dekkende for overflatekledning av ferdig forlagt rør og deler som anført under x) nedenfor. c) Utførelse Håndverksmessig pen og god utførelse. x) Mengderegler Ved overflatekledning med PVC inngår skjøt, albue, t- rør og andre rørdeler i enhetsprisen. Det beregnes 3 stk. innskjøtete albuer pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen.
316.4.1 | SB2.71211 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: PVC Rørledningsdimensjon: Inntil 18 mm Isolasjonstykkelse: 19 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard PVC med mansjett ved alle avslutninger Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 20 |  | 0
316.4.2 | SB2.71211 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: PVC Rørledningsdimensjon: Inntil 35 mm Isolasjonstykkelse: 25 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard PVC med mansjett ved alle avslutninger Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 20 |  | 0
316.4.3 | SB2.71211 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: PVC Rørledningsdimensjon: Inntil 50 mm Isolasjonstykkelse: 50 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard PVC med mansjett ved alle avslutninger Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå overbevisende. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 40 |  | 0
316.4.4 | SB2.71215 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: Bandasjering Rørledningsdimensjon: 54 mm Isolasjonstykkelse: 50 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard PVC med mansjett ved alle avslutninger Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå overbevisende. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 20 |  | 0
316.4.5 316.5.0 | SB2.71215 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: Bandasjering Rørledningsdimensjon: 70 mm Isolasjonstykkelse: 50 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard PVC med mansjett ved alle avslutninger Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå overbevisende. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 40 |  | 0
316.5.0 | SB2.71212A OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Materiale: Aluminium Rørledningsdimensjon: Inntil 70 mm Isolasjonstykkelse: Inntil 50 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Slett Aluminium med mansjett ved alle avslutninger Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen skal være dekkende for overflatekledning av ferdig forlagt rør og deler som anført under x) nedenfor. c) Utførelse Håndverksmessig pen og god utførelse. x) Mengderegler Ved overflatekledning med Aluminium inngår skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler i enhetsprisen. Det beregnes 3 stk. innskjøtete albuer pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. |  |  |  | 0
316.5.1 | SB2.71211 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: PVC Rørledningsdimensjon: Inntil 35 mm Isolasjonstykkelse: 25 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Slett Aluminium med mansjett ved alle avslutninger Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 10 |  | 0
316.5.2 | SB2.71211 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: PVC Rørledningsdimensjon: Inntil 50 mm Isolasjonstykkelse: 50 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Slett Aluminium med mansjett ved alle avslutninger Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 10 |  | 0
316.5.3 | SB2.71211 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: PVC Rørledningsdimensjon: Inntil 35 mm Isolasjonstykkelse: 25 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Slett Aluminium med mansjett ved alle avslutninger Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 60 |  | 0
316.5.4 | SB2.71215 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: Bandasjering Rørledningsdimensjon: 88 mm Isolasjonstykkelse: 50 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Slett Aluminium med mansjett ved alle avslutninger Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 10 |  | 0
316.5.5 | SB2.71215 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: Bandasjering Rørledningsdimensjon: 108 mm Isolasjonstykkelse: 50 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Slett Aluminium med mansjett ved alle avslutninger Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: Nei | m | 40 |  | 0
319.1 319.2 | Andre deler av sanitærinstallasjoner UF3.114A SLANGETROMMEL Antall Slange: Armert gummislange Medium: Vann Plassering: På vegg Lokalisering: Slange på trommel for spyling. Dimensjon: Tilpasset slangeølengde Hengsling: Valgfritt Dimensjon vanntilkobling: 28mm Slangelengde: 25 m Slangedimensjon: 3/4" Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Standard spyleslange på vegghengt trommel. Slange skal kunne dras ut fra trommelen. Trommel skal rotere. c) Utførelse Moteres frittstående på vegg. Det forutsettes solid festemulighet. x) Mengderegler Enhetsprisen dekker levering og montering av slange på trommel inklusive stengeventil foran trommel og spylepistol med regulerbar stråle påmontert slangen. | stk | 3 |  | 0
319.2 | UF8.2 Dusj Andre krav: Nei |  |  |  | 0
319.2.1 | UF8.1439A MODUL FOR FESTING OG TILKOBLING AV SANITÆRUTSTYR Antall Utstyrstilhørighet: Dusjkar/dusjkabinett Utførelse: Med røranslutning Materiale: Standard med aluminiumsprofiler og herdet glass Lokalisering: I bad, i våtrom. Dimensjon modul: 80 x 80 cm Dimensjon vegg: 80 x 200 cm Veggtype: Armert glass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Dusjkabinett komplett levert og montert i aktuelt rom der dusjkabinettet skal være permanent plassert. Dusjkabinettet skal tilkobles varmt og kaldt vann via fleksible slanger for vannforsyning. Kabinettet skal kunne trekkes ut ca. 1 meter for rengjøring. Avløp fra dusjkabinettet skal føres som brutt avløp til sluk. Regulerbar stråle i dusjhode. Demonterbart dusjhode Det legges til grunn enkel tilkomst til eksisterende vannledning. Kvadratisk med enkel tilkomst og tilpasset inngang fra front. b) Materialer Aluminiumsprofiler i skrog. Armert glass i vegger og i dører. Bunn i glassfiber med sil i rensbart avløp. | stk | 2 |  | 0
319.2.2 | UF8.1439A MODUL FOR FESTING OG TILKOBLING AV SANITÆRUTSTYR Antall Utstyrstilhørighet: Dusjkar/dusjkabinett Utførelse: Med røranslutning Materiale: Standard med aluminiumsprofiler og herdet glass Lokalisering: I bad, i våtrom. Dimensjon modul: 90x 90 cm Dimensjon vegg: 90 x 200 cm Veggtype: Armert glass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Dusjkabinett komplett levert og montert i aktuelt rom der dusjkabinettet skal være permanent plassert. Dusjkabinettet skal tilkobles varmt og kaldt vann via fleksible slanger for vannforsyning. Kabinettet skal kunne trekkes ut ca. 1 meter for rengjøring. Avløp fra dusjkabinettet skal føres som brutt avløp til sluk. Regulerbar stråle i dusjhode. Demonterbart dusjhode Det legges til grunn enkel tilkomst til eksisterende vannledning. Kvadratisk med enkel tilkomst og tilpasset inngang fra front. b) Materialer Aluminiumsprofiler i skrog. Armert glass i vegger og i dører. Bunn i glassfiber med sil i rensbart avløp. | stk | 2 |  | 0
319.2.3 | UF8.1439A MODUL FOR FESTING OG TILKOBLING AV SANITÆRUTSTYR Antall Utstyrstilhørighet: Dusjkar/dusjkabinett Utførelse: Med røranslutning Materiale: Standard med aluminiumsprofiler og herdet glass Lokalisering: I bad, i våtrom. Dimensjon modul: 100 x 100 cm Dimensjon vegg: 100 x 200 cm Veggtype: Armert glass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Dusjkabinett komplett levert og montert i aktuelt rom der dusjkabinettet skal være permanent plassert. Dusjkabinettet skal tilkobles varmt og kaldt vann via fleksible slanger for vannforsyning. Kabinettet skal kunne trekkes ut ca. 1 meter for rengjøring. Avløp fra dusjkabinettet skal føres som brutt avløp til sluk. Regulerbar stråle i dusjhode. Demonterbart dusjhode Det legges til grunn enkel tilkomst til eksisterende vannledning. Kvadratisk med enkel tilkomst og tilpasset inngang fra front. b) Materialer Aluminiumsprofiler i skrog. Armert glass i vegger og i dører. Bunn i glassfiber med sil i rensbart avløp. | stk | 2 |  | 0
319.2.4 | UF8.1439A MODUL FOR FESTING OG TILKOBLING AV SANITÆRUTSTYR Antall Utstyrstilhørighet: Dusjkar/dusjkabinett Utførelse: Med røranslutning Materiale: Standard med aluminiumsprofiler og herdet glass Lokalisering: I bad, i våtrom. Dimensjon modul: 70 x 90 cm Dimensjon vegg: 70/90 x 200 cm Veggtype: Armert glass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Dusjkabinett komplett levert og montert i aktuelt rom der dusjkabinettet skal være permanent plassert. Dusjkabinettet skal tilkobles varmt og kaldt vann via fleksible slanger for vannforsyning. Kabinettet skal kunne trekkes ut ca. 1 meter for rengjøring. Avløp fra dusjkabinettet skal føres som brutt avløp til sluk. Regulerbar stråle i dusjhode. Demonterbart dusjhode Det legges til grunn enkel tilkomst til eksisterende vannledning. Kvadratisk med enkel tilkomst og tilpasset inngang fra front. b) Materialer Aluminiumsprofiler i skrog. Armert glass i vegger og i dører. Bunn i glassfiber med sil i rensbart avløp. | stk | 1 |  | 0
319.2.5 | UF8.1439A MODUL FOR FESTING OG TILKOBLING AV SANITÆRUTSTYR Antall Utstyrstilhørighet: Dusjkar/dusjkabinett Utførelse: Med røranslutning Materiale: Standard med aluminiumsprofiler og herdet glass Lokalisering: I bad, i våtrom. Dimensjon modul: 80 x 100 cm Dimensjon vegg: 80/100 x 200 cm Veggtype: Armert glass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Dusjkabinett komplett levert og montert i aktuelt rom der dusjkabinettet skal være permanent plassert. Dusjkabinettet skal tilkobles varmt og kaldt vann via fleksible slanger for vannforsyning. Kabinettet skal kunne trekkes ut ca. 1 meter for rengjøring. Avløp fra dusjkabinettet skal føres som brutt avløp til sluk. Regulerbar stråle i dusjhode. Demonterbart dusjhode Det legges til grunn enkel tilkomst til eksisterende vannledning. Kvadratisk med enkel tilkomst og tilpasset inngang fra front. b) Materialer Aluminiumsprofiler i skrog. Armert glass i vegger og i dører. Bunn i glassfiber med sil i rensbart avløp. | stk | 1 |  | 0

## Bygningsdel 32 Varme
Postnr::: | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum
321.1.1 | Bunnledninger for varmeinstallasjoner UM3.1112754200A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV METALL Lengde Type rørledning: Varmeledning Medium: Vann-glykol Materiale: Stål - preisolert Plassering: Over terreng Skjøt: Valgfri Lokalisering: Montert over bakken, på rørfundamenter, hengende i etablert bærejern eller lignende. Ledningsstrekk: Til /Fra kondensator i varmepumpekrets Dimensjon: 65 mm Materialkvalitet: Stålrør i valgfri mediumtilpasset kvalitet. Rør-/trykklasse: PN10 Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard stålrør for sveis, flens eller gjengeskjøt eller selvvalgt stålrør for varmt vann x) Mengderegler I enhetsprisen inngår rør inklusive rørdeler komplett forlagt på rørkonsoll, hengt i pendelfester eller lignende etablert oppheng for rørgate. Rør sikres mot glidning og bevegelse i forbindelse med veggjennomføring ved bruk av fleksibel mansjett eller lignende. | m | 60 |  | 0
321.1.2 | UM3.1112754200A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV METALL Lengde Type rørledning: Varmeledning Medium: Vann-glykol Materiale: Stål - preisolert Plassering: Over terreng Skjøt: Valgfri Lokalisering: Montert over bakken, på rørfundamenter, hengende i etablert bærejern eller lignende. Ledningsstrekk: Til /Fra kondensator i varmepumpekrets Dimensjon: 80 mm Materialkvalitet: Stålrør i valgfri mediumtilpasset kvalitet. Rør-/trykklasse: PN10 Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard stålrør for sveis, flens eller gjengeskjøt eller selvvalgt stålrør for varmt vann x) Mengderegler I enhetsprisen inngår rør inklusive rørdeler komplett forlagt på rørkonsoll, hengt i pendelfester eller lignende etablert oppheng for rørgate. i grøft på sandseng. Rør sikres mot glidning og bevegelse i forbindelse med veggjennomføring ved bruk av fleksibel mansjett eller lignende. | m | 60 |  | 0
321.1.3 | UM3.1112754200A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV METALL Lengde Type rørledning: Varmeledning Medium: Vann-glykol Materiale: Stål - preisolert Plassering: Over terreng Skjøt: Valgfri Lokalisering: Montert over bakken, på rørfundamenter, hengende i etablert bærejern eller lignende. Ledningsstrekk: Til /Fra kondensator i varmepumpekrets Dimensjon: 100 mm Materialkvalitet: Stålrør i valgfri mediumtilpasset kvalitet. Rør-/trykklasse: PN10 Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard stålrør for sveis, flens eller gjengeskjøt eller selvvalgt stålrør for varmt vann x) Mengderegler I enhetsprisen inngår rør inklusive rørdeler komplett forlagt på rørkonsoll, hengt i pendelfester eller lignende etablert oppheng for rørgate. Rør sikres mot glidning og bevegelse i forbindelse med veggjennomføring ved bruk av fleksibel mansjett eller lignende. | m | 40 |  | 0
321.1.4 | UM3.1112754200A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV METALL Lengde Type rørledning: Varmeledning Medium: Vann-glykol Materiale: Stål - preisolert Plassering: Over terreng Skjøt: Valgfri Lokalisering: Montert over bakken, på rørfundamenter, hengende i etablert bærejern eller lignende. Ledningsstrekk: Til /Fra kondensator i varmepumpekrets Dimensjon: 150 mm Materialkvalitet: Stålrør i valgfri mediumtilpasset kvalitet. Rør-/trykklasse: PN10 Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard stålrør for sveis, flens eller gjengeskjøt eller selvvalgt stålrør for varmt vann x) Mengderegler I enhetsprisen inngår rør inklusive rørdeler komplett forlagt på rørkonsoll, hengt i pendelfester eller lignende etablert oppheng for rørgate. Rør sikres mot glidning og bevegelse i forbindelse med veggjennomføring ved bruk av fleksibel mansjett eller lignende. | m | 40 |  | 0
321.1.5 | UM3.1112754200A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV METALL Lengde Type rørledning: Varmeledning Medium: Vann-glykol Materiale: Stål - preisolert Plassering: Over terreng Skjøt: Valgfri Lokalisering: Montert over bakken, på rørfundamenter, hengende i etablert bærejern eller lignende. Ledningsstrekk: Til /Fra kondensator i varmepumpekrets Dimensjon: 200 mm Materialkvalitet: Stålrør i valgfri mediumtilpasset kvalitet. Rør-/trykklasse: PN10 Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard stålrør for sveis, flens eller gjengeskjøt eller selvvalgt stålrør for varmt vann x) Mengderegler I enhetsprisen inngår rør inklusive rørdeler komplett forlagt på rørkonsoll, hengt i pendelfester eller lignende etablert oppheng for rørgate. Rør sikres mot glidning og bevegelse i forbindelse med veggjennomføring ved bruk av fleksibel mansjett eller lignende. | m | 40 |  | 0
321.2.1 | UM3.21119119916A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type rørledning: Varmeledning Medium: Vann maksimum 85 oC. Plassering: I grøft Materiale: PEX-dobbeltrør Skjøt: Klemringsskjøt Lokalisering: I grøft, montert på sandseng Ledningsstrekk: For kondensator i varmepumpekrets og stikkledning Nominel diameter: 63 mm SDR-verdi: Valgfritt Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard preisolert PEX rør med korrugert PEX kapperør. Benyttes som energibæreledning for varmt vann i fjernvarme-/nærvarmenett. e) Prøving og kontroll Det påhviler leverandøren å utføre kontroll ved nedlegging, kontroll ved tilfylling og kontroll av sandseng og tilfyllingsmasse. x) Mengderegler Rør komplett inklusive 1 stk. 90 o bend pr. 10 meter rett rør. Forlagt i grøft på sandseng. Rør sikres mot glidning i forbindelse med veggjennomføring. Rør må ikke "falle" på yttersidebn av vegg, slik at brekkasje kan oppstå. | m | 50 |  | 0
321.2.2 | UM3.21119119916A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type rørledning: Varmeledning Medium: Vann maksimum 85 oC. Plassering: I grøft Materiale: PEX-dobbeltrør Skjøt: Klemringsskjøt Lokalisering: I grøft, montert på sandseng Ledningsstrekk: For kondensator i varmepumpekrets og stikkledning Nominel diameter: 90 mm SDR-verdi: Valgfritt Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard preisolert PEX rør med korrugert PEX kapperør. Benyttes som energibæreledning for varmt vann i fjernvarme-/nærvarmenett. e) Prøving og kontroll Det påhviler leverandøren å utføre kontroll ved nedlegging, kontroll ved tilfylling og kontroll av sandseng og tilfyllingsmasse. x) Mengderegler Rør komplett inklusive 1 stk. 90 o bend pr. 10 meter rett rør. Forlagt i grøft på sandseng. Rør sikres mot glidning i forbindelse med veggjennomføring. Rør må ikke "falle" på yttersidebn av vegg, slik at brekkasje kan oppstå. | m | 80 |  | 0
321.2.3 | UM3.21119119916A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type rørledning: Varmeledning Medium: Vann maksimum 85 oC. Plassering: I grøft Materiale: PEX-dobbeltrør Skjøt: Klemringsskjøt Lokalisering: I grøft, montert på sandseng Ledningsstrekk: For kondensator i varmepumpekrets og stikkledning Nominel diameter: 110 mm SDR-verdi: Valgfritt Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard preisolert PEX rør med korrugert PEX kapperør. Benyttes som energibæreledning for varmt vann i fjernvarme-/nærvarmenett. e) Prøving og kontroll Det påhviler leverandøren å utføre kontroll ved nedlegging, kontroll ved tilfylling og kontroll av sandseng og tilfyllingsmasse. x) Mengderegler Rør komplett inklusive 1 stk. 90 o bend pr. 10 meter rett rør. Forlagt i grøft på sandseng. Rør sikres mot glidning i forbindelse med veggjennomføring. Rør må ikke "falle" på yttersidebn av vegg, slik at brekkasje kan oppstå. | m | 100 |  | 0
321.2.4 | UM3.21111114211A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type rørledning: Varmeledning Medium: Vann Plassering: I grøft Materiale: PP - preisolerte Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast Lokalisering: I grøft, montert på sandseng Ledningsstrekk: For kondensator i varmepumpekrets og stikkledning Nominel diameter: 100 mm SDR-verdi: Valgfritt Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard preisolert PP rør med PP kapperør. Benyttes som energibæreledning for varmt vann i fjernvarme-/nærvarmenett. e) Prøving og kontroll Det påhviler leverandøren å utføre kontroll ved nedlegging, kontroll ved tilfylling og kontroll av sandseng og tilfyllingsmasse. x) Mengderegler Rør komplett inklusive 1 stk. 90 o bend pr. 20 meter rett rør. Forlagt i grøft på sandseng. Rør sikres mot glidning i forbindelse med veggjennomføring. Rør må ikke "falle" på yttersidebn av vegg, slik at brekkasje kan oppstå. | m | 40 |  | 0
321.2.5 | UM3.21111114211A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type rørledning: Varmeledning Medium: Vann Plassering: I grøft Materiale: PP - preisolerte Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast Lokalisering: I grøft, montert på sandseng Ledningsstrekk: For kondensator i varmepumpekrets og stikkledning Nominel diameter: 150 mm SDR-verdi: Valgfritt Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard preisolert PP rør med PP kapperør. Benyttes som energibæreledning for varmt vann i fjernvarme-/nærvarmenett. e) Prøving og kontroll Det påhviler leverandøren å utføre kontroll ved nedlegging, kontroll ved tilfylling og kontroll av sandseng og tilfyllingsmasse. x) Mengderegler Rør komplett inklusive 1 stk. 90 o bend pr. 20 meter rett rør. Forlagt i grøft på sandseng. Rør sikres mot glidning i forbindelse med veggjennomføring. Rør må ikke "falle" på yttersidebn av vegg, slik at brekkasje kan oppstå. | m | 20 |  | 0
321.2.6 | UM3.21111114211A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type rørledning: Varmeledning Medium: Vann Plassering: I grøft Materiale: PP - preisolerte Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast Lokalisering: I grøft, montert på sandseng Ledningsstrekk: For kondensator i varmepumpekrets og stikkledning Nominel diameter: 200 mm SDR-verdi: Valgfritt Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard preisolert PP rør med PP kapperør. Benyttes som energibæreledning for varmt vann i fjernvarme-/nærvarmenett. e) Prøving og kontroll Det påhviler leverandøren å utføre kontroll ved nedlegging, kontroll ved tilfylling og kontroll av sandseng og tilfyllingsmasse. x) Mengderegler Rør komplett inklusive 1 stk. 90 o bend pr. 20 meter rett rør. Forlagt i grøft på sandseng. Rør sikres mot glidning i forbindelse med veggjennomføring. Rør må ikke "falle" på yttersidebn av vegg, slik at brekkasje kan oppstå. | m | 50 |  | 0
322.1 | Ledningsnett for varmeinstallasjoner UB3.1A Innendørs energibæreledninger for væske Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I etterfølgende poster ber vi om enhetspriser på rørleggerarbeid komplett. I slike poster inngår rørdeler, arbeid, festemateriell, frakt etc. b) Materialer Stålrør i standard kvalitet for energidistribusjon inne i bygning. For eksempel til radiator. I postene for enhetspriser er blant mere dimensjoner oppført. Disse oppføringene skal ikke linkes til type eller produsent som kanskje leverer lik vårt oppgførte. Dersom slik kobling er mulig skal det oppfattes å være en tilfeldighet. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. c) Utførelse Håndverksmessig pen og korrekt utførelse. Synlige rør skal vies spesiell oppmerksomhet. e) Prøving og kontroll Trykkprøving skal utføres før installasjoenn fylles med vann. x) Mengderegler Vi ber i postene her om rørleggerarbeid for rørarbeid komplett. Komplett omfatter rør og rørdeler ferdig levert og montert. Vi spør også i poster senere om rørleggerarbeid for rør og rørdeler separat. Det er naturligvis slik at kun den ene av de to mulighetene blir bestilt for levering i samme leveranse. |  |  |  | 0
322.1.1 | UB3.11444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, hovedsakelig kun lokalt og synlig, for tilkobling av utstyr Trykk: PN6 - Dimensjon: 20 mm Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av energibæreledning inklusive rørdeler komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via rørfester i tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. x) Mengderegler Skjøt, bend, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 1 stk.bend, 1 stk skjøt og 1 stk t-rør pr. 4 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 80 |  | 0
322.1.2 | UB3.11444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, hovedsakelig kun lokalt og synlig, for tilkobling av utstyr Trykk: PN6 - Dimensjon: 25 mm Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av energibæreledning inklusive rørdeler komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via rørfester i tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. x) Mengderegler Skjøt, bend, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 1 stk.bend, 1 stk skjøt og 1 stk t-rør pr. 4 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 80 |  | 0
322.1.3 | UB3.11444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, hovedsakelig kun lokalt og synlig, for tilkobling av utstyr Trykk: PN6 - Dimensjon: 32 mm Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av energibæreledning inklusive rørdeler komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via rørfester i tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. x) Mengderegler Skjøt, bend, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 1 stk.bend, 1 stk skjøt og 1 stk t-rør pr. 4 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 80 |  | 0
322.1.4 | UB3.11444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, hovedsakelig kun lokalt og synlig, for tilkobling av utstyr Trykk: PN6 - Dimensjon: 40 mm Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av energibæreledning inklusive rørdeler komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via rørfester i tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. x) Mengderegler Skjøt, bend, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 1 stk.bend, 1 stk skjøt og 1 stk t-rør pr. 4 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 30 |  | 0
322.1.5 | UB3.11444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, hovedsakelig kun lokalt og synlig, for tilkobling av utstyr Trykk: PN6 - Dimensjon: 50 mm Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av energibæreledning inklusive rørdeler komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via rørfester i tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. x) Mengderegler Skjøt, bend, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 1 stk.bend, 1 stk skjøt og 1 stk t-rør pr. 4 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 60 |  | 0
322.1.6 | UB3.11444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, hovedsakelig kun lokalt og synlig, for tilkobling av utstyr Trykk: PN6 - Dimensjon: 65 mm Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av energibæreledning inklusive rørdeler komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via rørfester i tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. x) Mengderegler Skjøt, bend, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 1 stk.bend, 1 stk skjøt og 1 stk t-rør pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 50 |  | 0
322.1.7 | UB3.11444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, hovedsakelig kun lokalt og synlig, for tilkobling av utstyr Trykk: PN6 - Dimensjon: 80 mm Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av energibæreledning inklusive rørdeler komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via rørfester i tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. x) Mengderegler Skjøt, bend, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 1 stk.bend, 1 stk skjøt og 1 stk t-rør pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 30 |  | 0
322.1.8 | UB3.11444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, hovedsakelig kun lokalt og synlig, for tilkobling av utstyr Trykk: PN6 - Dimensjon: 100 mm Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av energibæreledning inklusive rørdeler komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via rørfester i tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. x) Mengderegler Skjøt, bend, t-rør og andre rørdeler inngår i enhetsprisen. Det beregnes 1 stk.bend, 1 stk skjøt og 1 stk t-rør pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. | m | 80 |  | 0
322.2 | UB3.1A Innendørs energibæreledninger for væske Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I etterfølgende poster ber vi om enhetspriser på rørleggerarbeid for rette rør, komplett levert og motert. Rørleggerarbeid tilhørende rørdeler etterspørres senere. b) Materialer Stålrør i standard kvalitet for energidistribusjon inne i bygning. For eksempel til radiator. I postene for enhetspriser er blant mere dimensjoner oppført. Disse oppføringene skal ikke linkes til type eller produsent som kanskje leverer lik vårt oppgførte. Dersom slik kobling er mulig skal det oppfattes å være en tilfeldighet. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. c) Utførelse Håndverksmessig pen og korrekt utførelse. Synlige rør skal vies spesiell oppmerksomhet. e) Prøving og kontroll Trykkprøving skal utføres før installasjoenn fylles med vann. x) Mengderegler Vi ber i poster om rørleggerarbeid for rør komplett, for rette rør og for rørdeler som for eksempel albue og t- rør, levert og montert inklusive festemateriell, frakt etc. Det er naturligvis slik at vi bestiller ENTEN rør komplett eller rør og rørdeler separat i samme leveranse. Fetsemateriell inngår. |  |  |  | 0
322.2.1 | UB3.12444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RETTE RØR Samlet lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Rørlengde: Valgfritt Trykk: PN6 - Dimensjon: 20 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av vannledningsrør inklusive festemateriell komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via gjengestang og pendelfeste eller tilsvarende og rørklammer tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Rørene er stive kobberrør med valgfri skjøtemetode. Pressfittings kan benyttes. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard og forlegging skal skje som om alle rør legges åpent i synlig område. Der rør føres gjennom vegg skal dekkskive monteres på den synlige siden. e) Prøving og kontroll Trykkprøves i henhold til standard. x) Mengderegler Skjøt inngår i enhetsprisen. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen (for eksempel pendelfeste, gjengestang, betongplugg, skruer etc.) | m | 60 |  | 0
322.2.2 | UB3.12444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RETTE RØR Samlet lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Rørlengde: Valgfritt Trykk: PN6 - Dimensjon: 25 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av vannledningsrør inklusive festemateriell komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via gjengestang og pendelfeste eller tilsvarende og rørklammer tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Rørene er stive kobberrør med valgfri skjøtemetode. Pressfittings kan benyttes. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard og forlegging skal skje som om alle rør legges åpent i synlig område. Der rør føres gjennom vegg skal dekkskive monteres på den synlige siden. e) Prøving og kontroll Trykkprøves i henhold til standard. x) Mengderegler Skjøt inngår i enhetsprisen. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen (for eksempel pendelfeste, gjengestang, betongplugg, skruer etc.) | m | 60 |  | 0
322.2.3 | UB3.12444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RETTE RØR Samlet lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Rørlengde: Valgfritt Trykk: PN6 - Dimensjon: 32 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av vannledningsrør inklusive festemateriell komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via gjengestang og pendelfeste eller tilsvarende og rørklammer tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Rørene er stive kobberrør med valgfri skjøtemetode. Pressfittings kan benyttes. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard og forlegging skal skje som om alle rør legges åpent i synlig område. Der rør føres gjennom vegg skal dekkskive monteres på den synlige siden. e) Prøving og kontroll Trykkprøves i henhold til standard. x) Mengderegler Skjøt inngår i enhetsprisen. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen (for eksempel pendelfeste, gjengestang, betongplugg, skruer etc.) | m | 50 |  | 0
322.2.4 | UB3.12444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RETTE RØR Samlet lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Rørlengde: Valgfritt Trykk: PN6 - Dimensjon: 40 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av vannledningsrør inklusive festemateriell komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via gjengestang og pendelfeste eller tilsvarende og rørklammer tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Rørene er stive kobberrør med valgfri skjøtemetode. Pressfittings kan benyttes. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard og forlegging skal skje som om alle rør legges åpent i synlig område. Der rør føres gjennom vegg skal dekkskive monteres på den synlige siden. e) Prøving og kontroll Trykkprøves i henhold til standard. x) Mengderegler Skjøt inngår i enhetsprisen. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen (for eksempel pendelfeste, gjengestang, betongplugg, skruer etc.) | m | 50 |  | 0
322.2.5 | UB3.12444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RETTE RØR Samlet lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Rørlengde: Valgfritt Trykk: PN6 - Dimensjon: 50 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av vannledningsrør inklusive festemateriell komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via gjengestang og pendelfeste eller tilsvarende og rørklammer tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Rørene er stive kobberrør med valgfri skjøtemetode. Pressfittings kan benyttes. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard og forlegging skal skje som om alle rør legges åpent i synlig område. Der rør føres gjennom vegg skal dekkskive monteres på den synlige siden. e) Prøving og kontroll Trykkprøves i henhold til standard. x) Mengderegler Skjøt inngår i enhetsprisen. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen (for eksempel pendelfeste, gjengestang, betongplugg, skruer etc.) | m | 50 |  | 0
322.2.6 | UB3.12444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RETTE RØR Samlet lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Rørlengde: Valgfritt Trykk: PN6 - Dimensjon: 65 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av vannledningsrør inklusive festemateriell komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via gjengestang og pendelfeste eller tilsvarende og rørklammer tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Rørene er stive kobberrør med valgfri skjøtemetode. Pressfittings kan benyttes. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard og forlegging skal skje som om alle rør legges åpent i synlig område. Der rør føres gjennom vegg skal dekkskive monteres på den synlige siden. e) Prøving og kontroll Trykkprøves i henhold til standard. x) Mengderegler Skjøt inngår i enhetsprisen. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen (for eksempel pendelfeste, gjengestang, betongplugg, skruer etc.) | m | 20 |  | 0
322.2.7 | UB3.12444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RETTE RØR Samlet lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Rørlengde: Valgfritt Trykk: PN6 - Dimensjon: 80 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av vannledningsrør inklusive festemateriell komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via gjengestang og pendelfeste eller tilsvarende og rørklammer tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Rørene er stive kobberrør med valgfri skjøtemetode. Pressfittings kan benyttes. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard og forlegging skal skje som om alle rør legges åpent i synlig område. Der rør føres gjennom vegg skal dekkskive monteres på den synlige siden. e) Prøving og kontroll Trykkprøves i henhold til standard. x) Mengderegler Skjøt inngår i enhetsprisen. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen (for eksempel pendelfeste, gjengestang, betongplugg, skruer etc.) | m | 10 |  | 0
322.2.8 | UB3.12444399900A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RETTE RØR Samlet lengde Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Rørlengde: Valgfritt Trykk: PN6 - Dimensjon: 100 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter forlegging av vannledningsrør inklusive festemateriell komplett. Ledningsnettet skal festes til tak/vegg via gjengestang og pendelfeste eller tilsvarende og rørklammer tilpasset rørdimensjon. Enehetsprisen skal være dekkende for hva som er anført i x) nedenfor. b) Materialer Rørene er stive kobberrør med valgfri skjøtemetode. Pressfittings kan benyttes. c) Utførelse All utførelse skal være av høy standard og forlegging skal skje som om alle rør legges åpent i synlig område. Der rør føres gjennom vegg skal dekkskive monteres på den synlige siden. e) Prøving og kontroll Trykkprøves i henhold til standard. x) Mengderegler Skjøt inngår i enhetsprisen. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen (for eksempel pendelfeste, gjengestang, betongplugg, skruer etc.) | m | 60 |  | 0
322.3 | UB3.1A Innendørs energibæreledninger for væske Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag I etterfølgende poster ber vi om enhetspriser på rørleggerarbeid for rørdeler, komplett levert og motert. b) Materialer Stålrør i standard kvalitet for energidistribusjon inne i bygning. For eksempel til radiator. I postene for enhetspriser er blant mere dimensjoner oppført. Disse oppføringene skal ikke linkes til type eller produsent som kanskje leverer lik vårt oppgførte. Dersom slik kobling er mulig skal det oppfattes å være en tilfeldighet. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. c) Utførelse Håndverksmessig pen og korrekt utførelse. Synlige rør skal vies spesiell oppmerksomhet. e) Prøving og kontroll Trykkprøving skal utføres før installasjoenn fylles med vann. x) Mengderegler Vi ber i poster om rørleggerarbeid for rør komplett, for rette rør og for rørdeler som for eksempel albue og t- rør, levert og montert inklusive festemateriell, frakt etc. Det er naturligvis slik at vi bestiller ENTEN rør komplett eller rør og rørdeler separat i samme leveranse. Festemateriell inngår. |  |  |  | 0
322.3.1 | UB3.14144434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 20 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.2 | UB3.14144434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 25 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.3 | UB3.14144434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 32 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
322.3.4 | UB3.14144434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 40 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.5 | UB3.14144434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 50 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
322.3.6 | UB3.14144434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 65 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.7 | UB3.14144434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 80 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 20 |  | 0
322.3.8 | UB3.14144434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Bend Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 100 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.11 | UB3.14244434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: T-Rør Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 20 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.12 | UB3.14244434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: T-Rør Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 25 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.13 | UB3.14244434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: T-Rør Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 32 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
322.3.14 | UB3.14244434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: T-Rør Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 40 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 20 |  | 0
322.3.15 | UB3.14244434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: T-Rør Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 50 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
322.3.16 | UB3.14244434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: T-Rør Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 65 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.17 | UB3.14244434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: T-Rør Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 80 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.18 | UB3.14244434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: T-Rør Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 100 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.21 | UB3.14344434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Overgang Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 25 mm. Største dim. er angitt Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.22 | UB3.14344434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Overgang Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 32 mm. Største dim. er angitt Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.23 | UB3.14344434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Overgang Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 40 mm. Største dim. er angitt Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.24 | UB3.14344434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Overgang Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 50 mm. Største dim. er angitt Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.25 | UB3.14344434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Overgang Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 65 mm. Største dim. er angitt Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.26 | UB3.14344434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Overgang Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 80 mm. Største dim. er angitt Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
322.3.27 | UB3.14344434399900 INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Overgang Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: På vegg, over himling, under dekke, i bygning- Montasje: Horisontalt og vertikalt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Innvendig i bygning, under dekke, over letthimling, i sjakt Trykk: PN6 - Dimensjon: 100 mm. Største dim. er angitt Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
324.1 | Armaturer for varmeinstallasjon UC1.3123101A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Kuleventil Betjening: Manuell med hendel Medium: Varmebærer – vann Materiale: Valgfritt Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Monteres på rørstrekk. Benyttes også som avstengning foran og etter komponenter montert i anlegget Materialkvalitet: Tilpasset funksjonen Overflatebehandling: korrosjonsbestandig Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: Inntil DN25 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avstangningsventil for montering i rørnett. | stk | 20 |  | 0
324.2 | UC1.3123101A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Kuleventil Betjening: Manuell med hendel Medium: Varmebærer – vann Materiale: Valgfritt Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Monteres på rørstrekk. Benyttes også som avstengning foran og etter komponenter montert i anlegget Materialkvalitet: Tilpasset funksjonen Overflatebehandling: korrosjonsbestandig Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN32 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avstangningsventil for montering i rørnett. | stk | 10 |  | 0
324.4 | UC1.3123100A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Kuleventil Betjening: Manuell med hendel Medium: Varmebærer – vann Materiale: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Monteres på rørstrekk. Benyttes også som avstengning foran og etter komponenter montert i anlegget Materialkvalitet: Tilpasset funksjonen Overflatebehandling: korrosjonsbestandig Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN40 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avstangningsventil for montering i rørnett. | stk | 10 |  | 0
324.4 | UC1.3123100A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Kuleventil Betjening: Manuell med hendel Medium: Varmebærer – vann Materiale: Valgfritt Skjøt: Valgfri Lokalisering: Monteres på rørstrekk. Benyttes også som avstengning foran og etter komponenter montert i anlegget Materialkvalitet: Tilpasset funksjonen Overflatebehandling: korrosjonsbestandig Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN50 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avstangningsventil for montering i rørnett. | stk | 10 |  | 0
324.5 | UC1.5123104A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Dreiespjeldventil Betjening: Manuell med hendel Medium: Varmebærer – vann Materiale: Valgfritt Skjøt: Flenseskjøt Lokalisering: Monteres på rørstrekk. Benyttes også som avstengning foran og etter komponenter montert i anlegget Materialkvalitet: Tilpasset funksjonen Overflatebehandling: korrosjonsbestandig Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN65 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avstangningsventil for montering i rørnett. | stk | 4 |  | 0
324.6 | UC1.5123104A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Dreiespjeldventil Betjening: Manuell med hendel Medium: Varmebærer – vann Materiale: Valgfritt Skjøt: Flenseskjøt Lokalisering: Monteres på rørstrekk. Benyttes også som avstengning foran og etter komponenter montert i anlegget Materialkvalitet: Tilpasset funksjonen Overflatebehandling: korrosjonsbestandig Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN80 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avstangningsventil for montering i rørnett. | stk | 4 |  | 0
324.7 | UC1.5123104A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Dreiespjeldventil Betjening: Manuell med hendel Medium: Varmebærer – vann Materiale: Valgfritt Skjøt: Flenseskjøt Lokalisering: Monteres på rørstrekk. Benyttes også som avstengning foran og etter komponenter montert i anlegget Materialkvalitet: Tilpasset funksjonen Overflatebehandling: korrosjonsbestandig Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN100 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avstangningsventil for montering i rørnett. | stk | 10 |  | 0
324.8 | UC1.5123104A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Dreiespjeldventil Betjening: Manuell med hendel Medium: Varmebærer – vann Materiale: Valgfritt Skjøt: Flenseskjøt Lokalisering: Monteres på rørstrekk. Benyttes også som avstengning foran og etter komponenter montert i anlegget Materialkvalitet: Tilpasset funksjonen Overflatebehandling: korrosjonsbestandig Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN150 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avstangningsventil for montering i rørnett. | stk | 4 |  | 0
324.9 | UC1.5123104A INNENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Dreiespjeldventil Betjening: Manuell med hendel Medium: Varmebærer – vann Materiale: Valgfritt Skjøt: Flenseskjøt Lokalisering: Monteres på rørstrekk. Benyttes også som avstengning foran og etter komponenter montert i anlegget Materialkvalitet: Tilpasset funksjonen Overflatebehandling: korrosjonsbestandig Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN200 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avstangningsventil for montering i rørnett. | stk | 4 |  | 0
324.10 | UC2.153152111 INNENDØRS REGULERINGSVENTIL Antall Ventiltype: Seteventil Funksjon: Reguleringsventil Medium: Varmebærer – vann Materiale: Messing Rørløp: Toveis Betjening: Manuell med ratt Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Monteres i rørledningsnett Materialkvalitet: Valgfritt Overflatebehandling: FKR Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN20 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 8 |  | 0
324.11 | UC2.153152111 INNENDØRS REGULERINGSVENTIL Antall Ventiltype: Seteventil Funksjon: Reguleringsventil Medium: Varmebærer – vann Materiale: Messing Rørløp: Toveis Betjening: Manuell med ratt Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Monteres i rørledningsnett Materialkvalitet: Valgfritt Overflatebehandling: FKR Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN25 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 8 |  | 0
324.12 | UC2.153152111 INNENDØRS REGULERINGSVENTIL Antall Ventiltype: Seteventil Funksjon: Reguleringsventil Medium: Varmebærer – vann Materiale: Messing Rørløp: Toveis Betjening: Manuell med ratt Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Monteres i rørledningsnett Materialkvalitet: Valgfritt Overflatebehandling: FKR Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN32 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 8 |  | 0
324.13 | UC2.153152111 INNENDØRS REGULERINGSVENTIL Antall Ventiltype: Seteventil Funksjon: Reguleringsventil Medium: Varmebærer – vann Materiale: Messing Rørløp: Toveis Betjening: Manuell med ratt Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Monteres i rørledningsnett Materialkvalitet: Valgfritt Overflatebehandling: FKR Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN50 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 8 |  | 0
324.14 | UC2.153152111 INNENDØRS REGULERINGSVENTIL Antall Ventiltype: Seteventil Funksjon: Reguleringsventil Medium: Varmebærer – vann Materiale: Messing Rørløp: Toveis Betjening: Manuell med ratt Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Monteres i rørledningsnett Materialkvalitet: Valgfritt Overflatebehandling: FKR Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN65 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 8 |  | 0
324.15 | UC2.153152111 INNENDØRS REGULERINGSVENTIL Antall Ventiltype: Seteventil Funksjon: Reguleringsventil Medium: Varmebærer – vann Materiale: Messing Rørløp: Toveis Betjening: Manuell med ratt Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Monteres i rørledningsnett Materialkvalitet: Valgfritt Overflatebehandling: FKR Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN80 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 8 |  | 0
324.16 | UC2.153152111 INNENDØRS REGULERINGSVENTIL Antall Ventiltype: Seteventil Funksjon: Reguleringsventil Medium: Varmebærer – vann Materiale: Messing Rørløp: Toveis Betjening: Manuell med ratt Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Monteres i rørledningsnett Materialkvalitet: Valgfritt Overflatebehandling: FKR Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN100 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 8 |  | 0
324.17 | UC2.153152111 INNENDØRS REGULERINGSVENTIL Antall Ventiltype: Seteventil Funksjon: Reguleringsventil Medium: Varmebærer – vann Materiale: Messing Rørløp: Toveis Betjening: Manuell med ratt Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Monteres i rørledningsnett Materialkvalitet: Valgfritt Overflatebehandling: FKR Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN125 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 8 |  | 0
324.18 | UC2.153152111 INNENDØRS REGULERINGSVENTIL Antall Ventiltype: Seteventil Funksjon: Reguleringsventil Medium: Varmebærer – vann Materiale: Messing Rørløp: Toveis Betjening: Manuell med ratt Skjøt: Gjengeskjøt Lokalisering: Monteres i rørledningsnett Materialkvalitet: Valgfritt Overflatebehandling: FKR Temperaturområde: 30 - 90 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: DN150 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 4 |  | 0
324.20 | UC2.093102410A INNENDØRS REGULERINGSVENTIL Antall Ventiltype: Valgfritt Funksjon: Radiatorventil-ratt Medium: Varmebærer - vann Materiale: Valgfritt Rørløp: Toveis Betjening: Termisk (direktevirkende med innebygd giver) Skjøt: Valgfri Lokalisering: Monteres på ny radiator Materialkvalitet: Tilpasset funksjonen Overflatebehandling: Hvit Temperaturområde: 5 - 26 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Termostatisk radiatorventil for montering på ny radiator c) Utførelse Benyttes på radiator der ventilen ikke tildekkes av gardiner eller lignende. | stk | 15 |  | 0
324.21 | UC2.093102410A INNENDØRS REGULERINGSVENTIL Antall Ventiltype: Valgfritt Funksjon: Radiatorventil-ratt Medium: Varmebærer - vann Materiale: Valgfritt Rørløp: Toveis Betjening: Termisk (direktevirkende med innebygd giver) Skjøt: Valgfri Lokalisering: Monteres på ny radiator Materialkvalitet: Tilpasset funksjonen Overflatebehandling: Hvit Temperaturområde: 5 - 26 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Termostatisk radiatorventil for montering på ny radiator c) Utførelse Benyttes på radiator der ventilen kan bli tildekket av gardiner eller lignende. | stk | 15 |  | 0
324.22 | UC2.093102410A INNENDØRS REGULERINGSVENTIL Antall Ventiltype: Valgfritt Funksjon: Radiatorventil-ratt Medium: Varmebærer - vann Materiale: Valgfritt Rørløp: Toveis Betjening: Termisk (direktevirkende med innebygd giver) Skjøt: Valgfri Lokalisering: Monteres på ny radiator Materialkvalitet: Tilpasset funksjonen Overflatebehandling: Hvit Temperaturområde: 5 - 26 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Termostatisk radiatorventil for montering på ny radiator c) Utførelse Benyttes på radiator i offentlig rom. | stk | 15 |  | 0
324.23 | UC2.093102410A INNENDØRS REGULERINGSVENTIL Antall Ventiltype: Valgfritt Funksjon: Radiatorventil-ratt Medium: Varmebærer - vann Materiale: Valgfritt Rørløp: Toveis Betjening: Termisk (direktevirkende med innebygd giver) Skjøt: Valgfri Lokalisering: Monteres på eksisterende radiator Materialkvalitet: Tilpasset funksjonen Overflatebehandling: Hvit Temperaturområde: 5 - 26 oC Trykk: Valgfritt Dimensjon, tilkoblinger: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike ventilen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Termostatisk radiatorventil for montering på eksisterende radiator c) Utførelse Benyttes på eksisterende radiator der ventilen skal byttes ut. x) Mengderegler Ved utskifting av radiator-ventilens ratt (termostatiske hode) skal ventilens pakkboks også byttes. Pakkbosbytte inngår i prisen. | stk | 30 |  | 0
324.30 | UD5.111131A VARMELEGEME Type varmelegeme: Radiator Medium: Vann Utførelse: Med profilert front og bakside Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I kontor / oppholdsrom Temperaturområde på medium i tur/retur: 60 / 30 Effekt: Valgfritt Arbeidstrykkområde: Maksinmum 10 bar Dimensjon: Effektavhengig Montasje: På veggkonsoll Dimensjon tilkoblinger: 1/2" - 15 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike radiatoren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Leveres komplett med tur- og returkupling, returventil, radiatorventil og termostatisk radiatorventil-hode. c) Utførelse Rillet. Pulverlakkert hvit. x) Mengderegler Der effektbehovet tilsier det skal radiatoren leveres som dobbeltradiator med rist på toppen. |  |  |  | 0
324.30.1 | UD5.111131 VARMELEGEME Antall Type varmelegeme: Radiator Medium: Vann Utførelse: Med profilert front og bakside Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I kontor / oppholdsrom Temperaturområde på medium i tur/retur: 60 / 30 Effekt: 400 W. Dobbeltradiator Arbeidstrykkområde: Maksinmum 10 bar Dimensjon: H300 x L1400 Montasje: På veggkonsoll Dimensjon tilkoblinger: 1/2" - 15 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike radiatoren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
324.30.2 | UD5.111131 VARMELEGEME Antall Type varmelegeme: Radiator Medium: Vann Utførelse: Med profilert front og bakside Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I kontor / oppholdsrom Temperaturområde på medium i tur/retur: 60 / 30 Effekt: 700 W. Dobbeltradiator Arbeidstrykkområde: Maksinmum 10 bar Dimensjon: H500 x L1400 Montasje: På veggkonsoll Dimensjon tilkoblinger: 1/2" - 15 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike radiatoren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 15 |  | 0
324.30.3 | UD5.111131 VARMELEGEME Antall Type varmelegeme: Radiator Medium: Vann Utførelse: Med profilert front og bakside Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I kontor / oppholdsrom Temperaturområde på medium i tur/retur: 60 / 30 Effekt: 700 W. Dobbeltradiator Arbeidstrykkområde: Maksinmum 10 bar Dimensjon: H600 x L1200 Montasje: På veggkonsoll Dimensjon tilkoblinger: 1/2" - 15 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike radiatoren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 15 |  | 0
324.31 | UD5.111131A VARMELEGEME Type varmelegeme: Radiator Medium: Vann Utførelse: Med profilert front og bakside Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I kontor / oppholdsrom Temperaturområde på medium i tur/retur: 80 / 60 Effekt: Valgfritt Arbeidstrykkområde: Maksinmum 10 bar Dimensjon: Effektavhengig Montasje: På veggkonsoll Dimensjon tilkoblinger: 1/2" - 15 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike radiatoren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Leveres komplett med tur- og returkupling, returventil, radiatorventil og termostatisk radiatorventil-hode. c) Utførelse Rillet. Pulverlakkert hvit. x) Mengderegler Der effektbehovet tilsier det skal radiatoren leveres som dobbeltradiator med rist på toppen. |  |  |  | 0
324.31.1 | UD5.111131 VARMELEGEME Antall Type varmelegeme: Radiator Medium: Vann Utførelse: Med profilert front og bakside Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I kontor / oppholdsrom Temperaturområde på medium i tur/retur: 60 / 30 Effekt: 600 W. Dobbeltradiator Arbeidstrykkområde: Maksinmum 10 bar Dimensjon: H300 x L1200 Montasje: På veggkonsoll Dimensjon tilkoblinger: 1/2" - 15 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike radiatoren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 4 |  | 0
324.31.2 324.31.3 | UD5.111131 VARMELEGEME Antall Type varmelegeme: Radiator Medium: Vann Utførelse: Med profilert front og bakside Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I kontor / oppholdsrom Temperaturområde på medium i tur/retur: 60 / 30 Effekt: 1000 W. Dobbeltradiator Arbeidstrykkområde: Maksinmum 10 bar Dimensjon: H600 x L1200 Montasje: På veggkonsoll Dimensjon tilkoblinger: 1/2" - 15 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike radiatoren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
324.31.3 | UD5.111131 VARMELEGEME Antall Type varmelegeme: Radiator Medium: Vann Utførelse: Med profilert front og bakside Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I kontor / oppholdsrom Temperaturområde på medium i tur/retur: 60 / 30 Effekt: 1000 W. Dobbeltradiator Arbeidstrykkområde: Maksinmum 10 bar Dimensjon: H700 x L1000 Montasje: På veggkonsoll Dimensjon tilkoblinger: 1/2" - 15 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike radiatoren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 10 |  | 0
325.1.1 | Utstyr for varmeinstallasjoner UB3.11944315399A INNENDØRS ENERGIBÆRERLEDNING FOR VÆSKE – KOMPLETT Antall Type energibæreledning: Prefabrikert "samlestokk" med uttak for tur- og returledning. Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: I teknisk rom Montasje: Horisontalt Skjøt: Eentuell skjøt skal være flenset. Lokalisering: Foran utgående kurser til lokal energibruker Trykk: 8 bar Dimensjon: Dimensjoneres ut fra effektbehov 400 kW Materialkvalitet: Stål Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert med gjenget uttak for rørdim. inntil DN65 og flenset fra og med DN80. Det beregnes at delta T mellom tur og retur er 20 oC. b) Materialer Lakkert stål for yttermantel (over isol) x) Mengderegler Kostnadene dekker samlestokk bestående av: DN100 for tur/retur samlestokk DN50 for 5 stk. selvstendige kurser Samlestokk komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og varmestokk og bløder mellom tur- og retursiden. Stokk onteres på solid veggkonsoll eller solid gulvfundament.Isolasjonskasse for varmestokk inngår i leveransen. | stk | 10 |  | 0
325.1.2 | UB3.11944315399A INNENDØRS ENERGIBÆRERLEDNING FOR VÆSKE – KOMPLETT Antall Type energibæreledning: Prefabrikert "samlestokk" med uttak for tur- og returledning. Medium: Varmt vann Materiale: Stål Plassering: I teknisk rom Montasje: Horisontalt Skjøt: Eentuell skjøt skal være flenset. Lokalisering: Foran utgående kurser til lokal energibruker Trykk: 8 bar Dimensjon: Dimensjoneres ut fra effektbehov 600 kW Materialkvalitet: Stål Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert med gjenget uttak for rørdim. inntil DN65 og flenset fra og med DN80. Det beregnes at delta T mellom tur og retur er 20 oC. b) Materialer Lakkert stål for yttermantel (over isol) x) Mengderegler Kostnadene dekker samlestokk bestående av: DN150 for tur/retur samlestokk DN42 for 2 stk. selvstendige kurser DN50 for 2 stk. selvstendige kurser DN65 for 2 stk. selvstendige kurser. Samlestokk komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og varmestokk og bløder mellom tur- og retursiden. Stokk onteres på solid veggkonsoll eller solid gulvfundament.Isolasjonskasse for varmestokk inngår i leveransen. | stk | 10 |  | 0
325.1.10 | UD3.172204A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Loddet platevarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Valgfri Materiale: Epoksybelagt rustfritt stål Lokalisering: Foran eksternt utstyr. For eksempel varmebatteri i luftbehandlingsanlegg Formål: Veksling fra reint vannbårent VANN- varme til vann-glykolblanding. Temperatur primærkrets, tur: 80 Temperatur primærkrets, retur: 60 Temperatur sekundærkrets, tur: 75 Temperatur sekundærkrets, retur: 35 Vannmengde primærkrets: Beregnes Vannmengde sekundærkrets: Inntil 100 kW Trykklasse: 6 bar (evt. mer hvis standard) Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike veksleren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert. Vanntemperaturer er oppgitt i oC. Det beregnes 30% glykol i vann/glykolblandingen. b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker veksler komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Isolasjonskasse for veksler inngår i leveransen. | stk | 3 |  | 0
325.1.11 | UD3.172204A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Loddet platevarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Valgfri Materiale: Epoksybelagt rustfritt stål Lokalisering: Foran eksternt utstyr. For eksempel varmebatteri i luftbehandlingsanlegg Formål: Veksling fra reint vannbårent VANN- varme til vann-glykolblanding. Temperatur primærkrets, tur: 60 Temperatur primærkrets, retur: 30 Temperatur sekundærkrets, tur: 58 Temperatur sekundærkrets, retur: 26 Vannmengde primærkrets: Beregnes Vannmengde sekundærkrets: Inntil 100 kW Trykklasse: 6 bar (evt. mer hvis standard) Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike veksleren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert. Vanntemperaturer er oppgitt i oC. Det beregnes 30% glykol i vann/glykolblandingen. b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker veksler komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Isolasjonskasse for veksler inngår i leveransen. | stk | 3 |  | 0
325.1.12 | UD3.172204A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Loddet platevarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Valgfri Materiale: Epoksybelagt rustfritt stål Lokalisering: Foran eksternt utstyr. For eksempel varmebatteri i luftbehandlingsanlegg Formål: Veksling fra reint vannbårent VANN- varme til vann-glykolblanding. Temperatur primærkrets, tur: 80 Temperatur primærkrets, retur: 60 Temperatur sekundærkrets, tur: 75 Temperatur sekundærkrets, retur: 35 Vannmengde primærkrets: Beregnes Vannmengde sekundærkrets: Inntil 200 kW Trykklasse: 6 bar (evt. mer hvis standard) Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike veksleren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert. Vanntemperaturer er oppgitt i oC. Det beregnes 30% glykol i vann/glykolblandingen. b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker veksler komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Isolasjonskasse for veksler inngår i leveransen. | stk | 2 |  | 0
325.1.13 | UD3.172204A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Loddet platevarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Valgfri Materiale: Epoksybelagt rustfritt stål Lokalisering: Foran eksternt utstyr. For eksempel varmebatteri i luftbehandlingsanlegg Formål: Veksling fra reint vannbårent VANN- varme til vann-glykolblanding. Temperatur primærkrets, tur: 60 Temperatur primærkrets, retur: 30 Temperatur sekundærkrets, tur: 58 Temperatur sekundærkrets, retur: 26 Vannmengde primærkrets: Beregnes Vannmengde sekundærkrets: Inntil 200 kW Trykklasse: 6 bar (evt. mer hvis standard) Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike veksleren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert. Vanntemperaturer er oppgitt i oC. Det beregnes 30% glykol i vann/glykolblandingen. b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker veksler komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Isolasjonskasse for veksler inngår i leveransen. | stk | 2 |  | 0
325.1.14 | UD3.172204A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Loddet platevarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Valgfri Materiale: Epoksybelagt rustfritt stål Lokalisering: Foran eksternt utstyr. For eksempel varmebatteri i luftbehandlingsanlegg Formål: Veksling fra reint vannbårent VANN- varme til vann-glykolblanding. Temperatur primærkrets, tur: 80 Temperatur primærkrets, retur: 60 Temperatur sekundærkrets, tur: 75 Temperatur sekundærkrets, retur: 35 Vannmengde primærkrets: Beregnes Vannmengde sekundærkrets: Inntil 350 kW Trykklasse: 6 bar (evt. mer hvis standard) Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike veksleren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert. Vanntemperaturer er oppgitt i oC. Det beregnes 30% glykol i vann/glykolblandingen. b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker veksler komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Isolasjonskasse for veksler inngår i leveransen. | stk | 2 |  | 0
325.1.15 | UD3.172204A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Loddet platevarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Valgfri Materiale: Epoksybelagt rustfritt stål Lokalisering: Foran eksternt utstyr. For eksempel varmebatteri i luftbehandlingsanlegg Formål: Veksling fra reint vannbårent VANN- varme til vann-glykolblanding. Temperatur primærkrets, tur: 60 Temperatur primærkrets, retur: 30 Temperatur sekundærkrets, tur: 58 Temperatur sekundærkrets, retur: 26 Vannmengde primærkrets: Beregnes Vannmengde sekundærkrets: Inntil 350 kW Trykklasse: 6 bar (evt. mer hvis standard) Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike veksleren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert. Vanntemperaturer er oppgitt i oC. Det beregnes 30% glykol i vann/glykolblandingen. b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker veksler komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Isolasjonskasse for veksler inngår i leveransen. | stk | 2 |  | 0
325.1.20 | UD3.171224A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Pakningsplatevarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Fastmontert i gulv Materiale: Epoksybelagt rustfritt stål Lokalisering: Monteres foran lokalt distribusjonsnett. Kan erstatte tidlligere energiprodusent. Formål: Veksling fra reint vann i fjernvarmenett til reint vann i vannbårent sekundærnett. Temperatur primærkrets, tur: 80 Temperatur primærkrets, retur: 60 Temperatur sekundærkrets, tur: 78 Temperatur sekundærkrets, retur: 48 Vannmengde primærkrets: Beregnes Vannmengde sekundærkrets: Inntil 350 kW Trykklasse: 16 - 25 bar Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike veksleren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker veksler komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Isolasjonskasse for veksler inngår i leveransen. | stk | 2 |  | 0
325.1.21 | UD3.171224A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Pakningsplatevarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Fastmontert i gulv Materiale: Epoksybelagt rustfritt stål Lokalisering: Monteres foran lokalt distribusjonsnett. Kan erstatte tidlligere energiprodusent. Formål: Veksling fra reint vann i fjernvarmenett til reint vann i vannbårent sekundærnett. Temperatur primærkrets, tur: 60 Temperatur primærkrets, retur: 30 Temperatur sekundærkrets, tur: 58 Temperatur sekundærkrets, retur: 35 Vannmengde primærkrets: Beregnes Vannmengde sekundærkrets: Inntil 350 kW Trykklasse: 16 - 25 bar Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike veksleren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker veksler komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Isolasjonskasse for veksler inngår i leveransen. | stk | 2 |  | 0
325.1.22 | UD3.171224A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Pakningsplatevarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Fastmontert i gulv Materiale: Epoksybelagt rustfritt stål Lokalisering: Monteres foran lokalt distribusjonsnett. Kan erstatte tidlligere energiprodusent. Formål: Veksling fra reint vann i fjernvarmenett til reint vann i vannbårent sekundærnett. Temperatur primærkrets, tur: 80 Temperatur primærkrets, retur: 60 Temperatur sekundærkrets, tur: 78 Temperatur sekundærkrets, retur: 48 Vannmengde primærkrets: Beregnes Vannmengde sekundærkrets: Inntil 700 kW Trykklasse: 16 - 25 bar Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike veksleren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker veksler komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Isolasjonskasse for veksler inngår i leveransen. | stk | 2 |  | 0
325.1.23 | UD3.171224A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Pakningsplatevarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Fastmontert i gulv Materiale: Epoksybelagt rustfritt stål Lokalisering: Monteres foran lokalt distribusjonsnett. Kan erstatte tidlligere energiprodusent. Formål: Veksling fra reint vann i fjernvarmenett til reint vann i vannbårent sekundærnett. Temperatur primærkrets, tur: 60 Temperatur primærkrets, retur: 30 Temperatur sekundærkrets, tur: 58 Temperatur sekundærkrets, retur: 26 Vannmengde primærkrets: Beregnes Vannmengde sekundærkrets: Inntil 700 kW Trykklasse: 16 - 25 bar Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike veksleren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker veksler komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Isolasjonskasse for veksler inngår i leveransen. | stk | 2 |  | 0
325.1.24 | UD3.171224A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Pakningsplatevarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Fastmontert i gulv Materiale: Epoksybelagt rustfritt stål Lokalisering: Monteres foran lokalt distribusjonsnett. Kan erstatte tidlligere energiprodusent. Formål: Veksling fra reint vann i fjernvarmenett til reint vann i vannbårent sekundærnett. Temperatur primærkrets, tur: 80 Temperatur primærkrets, retur: 60 Temperatur sekundærkrets, tur: 78 Temperatur sekundærkrets, retur: 48 Vannmengde primærkrets: Beregnes Vannmengde sekundærkrets: Inntil 1000 kW Trykklasse: 16 - 25 bar Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike veksleren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker veksler komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Isolasjonskasse for veksler inngår i leveransen. | stk | 2 |  | 0
325.1.25 | UD3.171224A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Pakningsplatevarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Fastmontert i gulv Materiale: Epoksybelagt rustfritt stål Lokalisering: Monteres foran lokalt distribusjonsnett. Kan erstatte tidlligere energiprodusent. Formål: Veksling fra reint vann i fjernvarmenett til reint vann i vannbårent sekundærnett. Temperatur primærkrets, tur: 60 Temperatur primærkrets, retur: 30 Temperatur sekundærkrets, tur: 58 Temperatur sekundærkrets, retur: 26 Vannmengde primærkrets: Beregnes Vannmengde sekundærkrets: Inntil 1000 kW Trykklasse: 16 - 25 bar Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike veksleren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker veksler komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Isolasjonskasse for veksler inngår i leveransen. | stk | 2 |  | 0
325.1.30 | UD3.179222A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Primærveksler er Pakningsplateveksler. Sekundærveksler kan være loddet. Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Fastmontert i gulv Materiale: Brennlakkert stål Lokalisering: KUNDESENTRAL montert i Teknisk rom. Formål: Veksling fra reint vann i fjernvarmenett til reint vann i vannbårent sekundærnett. Fra sekundærnett til veksler for forbruksvann. Temperatur primærkrets, tur: 80 Temperatur primærkrets, retur: 60 Temperatur sekundærkrets, tur: 78 Temperatur sekundærkrets, retur: 45 Vannmengde primærkrets: Varmeanlegg 350 kW. Vannmengde sekundærkrets: Forbruksvann 200 kW Trykklasse: 16 - 25 bar Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Automatikk for automatisert styring Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike Kundesentralen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert. Inklusive automatikk for styring i eget skap. Primærveksleren skal dekke både forbruksvannbehov og varmeanleggbehov. b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker Kundesentral komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Kundesentralen inneholder "primærveksler" som veksler mellom fjernvarmenett og lokalt varmeanlegg. I tillegg inngår egen forbuksvann-veksler som forsynes fra primærveksleren og overfører varme direkte til forbruksvann. Styringen skal leveres i egen tavle / skap. Automatikk for styring skal kommunisere over setrtifisert BACnet. Isolasjonskasse for veksler, pumper, ventiler inngår i leveransen. | stk | 2 |  | 0
325.1.31 | UD3.179222A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Primærveksler er Pakningsplateveksler. Sekundærveksler kan være loddet. Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Fastmontert i gulv Materiale: Brennlakkert stål Lokalisering: KUNDESENTRAL montert i Teknisk rom. Formål: Veksling fra reint vann i fjernvarmenett til reint vann i vannbårent sekundærnett. Fra sekundærnett til veksler for forbruksvann. Temperatur primærkrets, tur: 60 Temperatur primærkrets, retur: 30 Temperatur sekundærkrets, tur: 58 Temperatur sekundærkrets, retur: 26 Vannmengde primærkrets: Varmeanlegg 350 kW. Vannmengde sekundærkrets: Forbruksvann 200 kW Trykklasse: 16 - 25 bar Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Automatikk for automatisert styring Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike Kundesentralen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert. Inklusive automatikk for styring i eget skap. Primærveksleren skal dekke både forbruksvannbehov og varmeanleggbehov. b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker Kundesentral komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Kundesentralen inneholder "primærveksler" som veksler mellom fjernvarmenett og lokalt varmeanlegg. I tillegg inngår egen forbuksvann-veksler som forsynes fra primærveksleren og overfører varme direkte til forbruksvann. Styringen skal leveres i egen tavle / skap. Automatikk for styring skal kommunisere over setrtifisert BACnet. Helst BACnet/IP. Isolasjonskasse for veksler, pumper, ventiler inngår i leveransen. | stk | 2 |  | 0
325.1.32 | UD3.173222A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Spiralvarmeveksler Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Fastmontert i gulv Materiale: Brennlakkert stål Lokalisering: KUNDESENTRAL montert i Teknisk rom. Formål: Veksling fra reint vann i fjernvarmenett til reint vann i vannbårent sekundærnett. Fra sekundærnett til veksler for forbruksvann. Temperatur primærkrets, tur: 80 Temperatur primærkrets, retur: 60 Temperatur sekundærkrets, tur: 78 Temperatur sekundærkrets, retur: 45 Vannmengde primærkrets: Varmeanlegg 500 kW. Vannmengde sekundærkrets: Forbruksvann 500 kW Trykklasse: 16 - 25 bar Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Automatikk for automatisert styring Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike Kundesentralen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert. Inklusive automatikk for styring i eget skap. Primærveksleren skal dekke bære forbruksvannbehov og varmeanleggbehov. b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker Kundesentral komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Kundesentralen inneholder "primærveksler" som veksler mellom fjernvarmenett og lokalt varmeanlegg. I tillegg inngår egen forbuksvann-veksler som forsynes fra primærveksleren og overfører varme direkte til forbruksvann. Styringen skal leveres i egen tavle / skap. Automatikk for styring skal kommunisere over setrtifisert BACnet. Helst BACnet/IP. Isolasjonskasse for veksler, pumper, ventiler inngår i leveransen. | stk | 2 |  | 0
325.1.33 | UD3.179222A VARMEVEKSLER Antall Type varmeveksler: Primærveksler er Pakningsplateveksler. Sekundærveksler kan være loddet. Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme Plassering: Fastmontert i gulv Materiale: Brennlakkert stål Lokalisering: KUNDESENTRAL montert i Teknisk rom. Formål: Veksling fra reint vann i fjernvarmenett til reint vann i vannbårent sekundærnett. Fra sekundærnett til veksler for forbruksvann. Temperatur primærkrets, tur: 60 Temperatur primærkrets, retur: 30 Temperatur sekundærkrets, tur: 58 Temperatur sekundærkrets, retur: 26 Vannmengde primærkrets: Varmeanlegg 500 kW. Vannmengde sekundærkrets: Forbruksvann 500 kW Trykklasse: 16 - 25 bar Korrosjonsbeskyttelse: Valgfri Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: Automatikk for automatisert styring Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike Kundesentralen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert. Inklusive automatikk for styring i eget skap. Primærveksleren skal dekke bære forbruksvannbehov og varmeanleggbehov. b) Materialer Lakkert stål. Vekslerplater i rustfritt stål. x) Mengderegler Kostnadene dekker Kundesentral komplett levert og montert inklusive stengeventiler foran og etter veksler for henholdsvis primærside og sekundærside. Kundesentralen inneholder "primærveksler" som veksler mellom fjernvarmenett og lokalt varmeanlegg. I tillegg inngår egen forbuksvann-veksler som forsynes fra primærveksleren og overfører varme direkte til forbruksvann. Styringen skal leveres i egen tavle / skap. Automatikk for styring skal kommunisere over setrtifisert BACnet. Helst BACnet/IP. Isolasjonskasse for veksler, pumper, ventiler inngår i leveransen. | stk | 2 |  | 0
325.1.50 | UD3.1812A AKKUMULATORTANK FOR VARMTVANN Antall Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Fastmontert i gulv Lokalisering: Montert i serie, etter varmeveksler for forbruksvann. Volum: 600 liter Trykklasse: 10 Bar Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: 2 stk El.varmeelement a' 15kW. Dokumentasjon: Dokumentasjon for akkumulatortank inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert. Inklusive påkoblet 32 mm. stuss for avløp fra sikkerhetsventil. b) Materialer Lakkert stålplate utvendig. Innvendig tank i rustfritt stål. x) Mengderegler Komplett levert og montert på etablert fundament eller på føtter. UK bereder skal monteres ca.10 cm over ok. gulv | stk | 2 |  | 0
325.1.51 | UD3.1812A AKKUMULATORTANK FOR VARMTVANN Antall Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Fastmontert i gulv Lokalisering: Montert i serie, etter varmeveksler for forbruksvann Volum: 1000 liter Trykklasse: 10 Bar Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Valgfri Tilleggsutstyr: 2 stk El.varmeelement a' 15kW. Dokumentasjon: Dokumentasjon for akkumulatortank inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert. Inklusive påkoblet 32 mm. stuss for avløp fra sikkerhetsventil. b) Materialer Lakkert stålplate utvendig. Innvendig tank i rustfritt stål. x) Mengderegler Komplett levert og montert på etablert fundament eller på føtter. UK bereder skal monteres ca.10 cm over ok. gulv | stk | 2 |  | 0
325.2.0 | UD1.212321A INNENDØRS EKSPANSJONSKAR Type ekspansjonskar: Lukket med membran Medium: Varmebærer Montasje: Gulvmontert Materiale: Stål Lokalisering: I teknisk rom Utforming: Ekspansjonskar for varmeanlegg Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Totalt volum: Valgfritt Ekspansjonsvolum: Velges Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 3/4" Temperaturområde: - 10 - 70 oC Trykk: Inntil 3 bar Nytteeffekt: Valgfritt Innfesting: Festes i armatursats på vegg Tilleggsutstyr: Stengeventil montert like foran kar. Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike leveransen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett levert og montert, festet på vegg på medlevert konsoll. b) Materialer Helsveist stål. Membran av fleksibel gummi x) Mengderegler Ekspansjonskar med membran, konsoll som festes til vegg. På konsollen skal det medleveres og monteres manometer (0-4 bar), luftutskiller, sikkerhetsventil med avløp ført ned til gulv (2 meter 3/4") og stengeventil foran uttaket til ekspansjonshkaret. |  |  |  | 0
325.2.1 | UD1.212321 INNENDØRS EKSPANSJONSKAR Antall Type ekspansjonskar: Lukket med membran Medium: Varmebærer Montasje: Gulvmontert Materiale: Stål Lokalisering: I teknisk rom Utforming: Ekspansjonskar for varmeanlegg Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Totalt volum: Valgfritt Ekspansjonsvolum: 12 liter Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 3/4" Temperaturområde: - 10 - 70 oC Trykk: Inntil 3 bar Nytteeffekt: Valgfritt Innfesting: Festes i armatursats på vegg Tilleggsutstyr: Stengeventil montert like foran kar. Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike leveransen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
325.2.2 | UD1.212321 INNENDØRS EKSPANSJONSKAR Antall Type ekspansjonskar: Lukket med membran Medium: Varmebærer Montasje: Gulvmontert Materiale: Stål Lokalisering: I teknisk rom Utforming: Ekspansjonskar for varmeanlegg Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Totalt volum: Valgfritt Ekspansjonsvolum: 18 liter Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 3/4" Temperaturområde: - 10 - 70 oC Trykk: Inntil 3 bar Nytteeffekt: Valgfritt Innfesting: Festes i armatursats på vegg Tilleggsutstyr: Stengeventil montert like foran kar. Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike leveransen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
325.2.3 | UD1.212321 INNENDØRS EKSPANSJONSKAR Antall Type ekspansjonskar: Lukket med membran Medium: Varmebærer Montasje: Gulvmontert Materiale: Stål Lokalisering: I teknisk rom Utforming: Ekspansjonskar for varmeanlegg Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Totalt volum: Valgfritt Ekspansjonsvolum: 25 liter Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 3/4" Temperaturområde: - 10 - 70 oC Trykk: Inntil 3 bar Nytteeffekt: Valgfritt Innfesting: Festes i armatursats på vegg Tilleggsutstyr: Stengeventil montert like foran kar. Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike leveransen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
325.2.4 | UD1.212321 INNENDØRS EKSPANSJONSKAR Antall Type ekspansjonskar: Lukket med membran Medium: Varmebærer Montasje: Gulvmontert Materiale: Stål Lokalisering: I teknisk rom Utforming: Ekspansjonskar for varmeanlegg Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Totalt volum: Valgfritt Ekspansjonsvolum: 35 liter Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 3/4" Temperaturområde: - 10 - 70 oC Trykk: Inntil 3 bar Nytteeffekt: Valgfritt Innfesting: Festes i armatursats på vegg Tilleggsutstyr: Stengeventil montert like foran kar. Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike leveransen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
325.2.5 | UD1.212321 INNENDØRS EKSPANSJONSKAR Antall Type ekspansjonskar: Lukket med membran Medium: Varmebærer Montasje: Gulvmontert Materiale: Stål Lokalisering: I teknisk rom Utforming: Ekspansjonskar for varmeanlegg Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Totalt volum: Valgfritt Ekspansjonsvolum: 50 liter Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 1" Temperaturområde: - 10 - 70 oC Trykk: Inntil 3 bar Nytteeffekt: Valgfritt Innfesting: Festes i armatursats på vegg Tilleggsutstyr: Stengeventil montert like foran kar. Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike leveransen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
325.2.6 | UD1.212321 INNENDØRS EKSPANSJONSKAR Antall Type ekspansjonskar: Lukket med membran Medium: Varmebærer Montasje: Gulvmontert Materiale: Stål Lokalisering: I teknisk rom Utforming: Ekspansjonskar for varmeanlegg Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Totalt volum: Valgfritt Ekspansjonsvolum: 80 liter Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 1" Temperaturområde: - 10 - 70 oC Trykk: Inntil 3 bar Nytteeffekt: Valgfritt Innfesting: Festes i armatursats på vegg Tilleggsutstyr: Stengeventil montert like foran kar. Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike leveransen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
325.2.7 | UD1.212321A INNENDØRS EKSPANSJONSKAR Antall Type ekspansjonskar: Lukket med membran Medium: Varmebærer Montasje: Gulvmontert Materiale: Stål Lokalisering: I teknisk rom Utforming: Ekspansjonskar for varmeanlegg Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Totalt volum: Valgfritt Ekspansjonsvolum: Inntil 100 liter Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 1" Temperaturområde: - 10 - 70 oC Trykk: Inntil 6 bar Nytteeffekt: Valgfritt Innfesting: Festes i armatursats på vegg Tilleggsutstyr: Stengeventil montert like foran kar. Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike leveransen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett levert og montert, festet forsvarlig i henhold til størrelsen. b) Materialer Helsveist stål. Membran av fleksibel gummi x) Mengderegler Ekspansjonskar med membran. Valgfri utførelse mhp. konsoll på vegg eller rør på vegg via rørklammer. På konsollen (eller røret) skal det medleveres og monteres manometer (0-4 bar), luftutskiller, sikkerhetsventil med avløp ført ned til gulv (2 meter 3/4") og stengeventil foran uttaket til ekspansjonshkaret. | stk | 1 |  | 0
325.2.8 | UD1.212321A INNENDØRS EKSPANSJONSKAR Antall Type ekspansjonskar: Lukket med membran Medium: Varmebærer Montasje: Gulvmontert Materiale: Stål Lokalisering: I teknisk rom Utforming: Ekspansjonskar for varmeanlegg Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Totalt volum: Valgfritt Ekspansjonsvolum: Inntil 200 liter Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 1" Temperaturområde: - 10 - 70 oC Trykk: Inntil 6 bar Nytteeffekt: Valgfritt Innfesting: Festes i armatursats på vegg Tilleggsutstyr: Stengeventil montert like foran kar. Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike leveransen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett levert og montert, festet forsvarlig i henhold til størrelsen. b) Materialer Helsveist stål. Membran av fleksibel gummi x) Mengderegler Ekspansjonskar med membran. Valgfri utførelse mhp. konsoll på vegg eller rør på vegg via rørklammer. På konsollen (eller røret) skal det medleveres og monteres manometer (0-4 bar), luftutskiller, sikkerhetsventil med avløp ført ned til gulv (2 meter 3/4") og stengeventil foran uttaket til ekspansjonshkaret. | stk | 1 |  | 0
325.6.0 | UD6.111112212A PUMPE INNENDØRS Antall Type pumpe: Sentrifugalpumpe Versjon: Enkel pumpe - våtløper Pumpedrift: Elektrisk motor Medium: Vann/glykol Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål Materiale i pumpehus: Støpejern Montasje: Montert i rør Lokalisering: Montert på rør for energitransport til forbruker Utforming: Singelpumpe med automatikk for konstant vannmengde, konstant trykk Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Kapasitet: Inntil 2 m3/h Temperaturområde: - 10 - 110 oC Trykk: Inntil 5 m Vs Turtallsregulering: Innebygget funksjon for konstant vannmengde Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: 0-10V Elektriske data: 1x230V Lydeffektnivå: Ikke aktuelt Fundament: Monteres i rørnett. Dimensjon tilkoblinger: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike pumpen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert inn i rørnett til erstatning for eksisterende defekt. Det beregnes samme byggelengde som eksisterende (180 mm) og det beregnes allerede montert avstengningsventil foran og etter pumpe. x) Mengderegler Kupling mot pumpen skal beregnes å være til stede for den eksisterende pumpen. dette skal beregnes å gjenbrukes. | stk | 5 |  | 0
325.6.1 | UD6.111112212 PUMPE INNENDØRS Antall Type pumpe: Sentrifugalpumpe Versjon: Enkel pumpe - våtløper Pumpedrift: Elektrisk motor Medium: Vann/glykol Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål Materiale i pumpehus: Støpejern Montasje: Montert i rør Lokalisering: Montert på rør for energitransport til forbruker Utforming: Singelpumpe med automatikk for konstant vannmengde, konstant trykk Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Kapasitet: Inntil 4 m3/h Temperaturområde: - 10 - 110 oC Trykk: Inntil 4 m Vs Turtallsregulering: Innebygget funksjon for konstant vannmengde Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: 0-10V Elektriske data: 1x230V Lydeffektnivå: Ikke aktuelt Fundament: Monteres i rørnett. Dimensjon tilkoblinger: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike pumpen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
325.6.2 | UD6.111112212 PUMPE INNENDØRS Antall Type pumpe: Sentrifugalpumpe Versjon: Enkel pumpe - våtløper Pumpedrift: Elektrisk motor Medium: Vann/glykol Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål Materiale i pumpehus: Støpejern Montasje: Montert i rør Lokalisering: Montert på rør for energitransport til forbruker Utforming: Standard singelpumpe med konstant trykkfunksjon, uten konstant vannmengdefunksjon. Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Kapasitet: 2 m3/h Temperaturområde: - 10 - 110 oC Trykk: Inntil 5 m Vs. Turtallsregulering: Innebygget Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: 0-10V Elektriske data: 1x230V Lydeffektnivå: Ikke aktuelt Fundament: Monteres i rørnett. Dimensjon tilkoblinger: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike pumpen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 6 |  | 0
325.6.3 | UD6.111112212 PUMPE INNENDØRS Antall Type pumpe: Sentrifugalpumpe Versjon: Enkel pumpe - våtløper Pumpedrift: Elektrisk motor Medium: Vann/glykol Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål Materiale i pumpehus: Støpejern Montasje: Montert i rør Lokalisering: Montert på rør for energitransport til forbruker Utforming: Standard singelpumpe med konstant trykkfunksjon, uten konstant vannmengdefunksjon. Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Kapasitet: 4 m3/h Temperaturområde: - 10 - 110 oC Trykk: Inntil 10 m Vs Turtallsregulering: Innebygget Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: 0-10V Elektriske data: 1x230V Lydeffektnivå: Ikke aktuelt Fundament: Monteres i rørnett. Dimensjon tilkoblinger: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike pumpen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 6 |  | 0
325.6.4 | UD6.111112212 PUMPE INNENDØRS Antall Type pumpe: Sentrifugalpumpe Versjon: Enkel pumpe - våtløper Pumpedrift: Elektrisk motor Medium: Vann/glykol Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål Materiale i pumpehus: Støpejern Montasje: Montert i rør Lokalisering: Montert på rør for energitransport til forbruker Utforming: Standard singelpumpe med konstant trykkfunksjon, uten konstant vannmengdefunksjon. Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Kapasitet: 6 m3/h Temperaturområde: - 10 - 110 oC Trykk: Inntil 8 m Vs Turtallsregulering: Innebygget Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: 0-10V Elektriske data: 1x230V Lydeffektnivå: Ikke aktuelt Fundament: Monteres i rørnett. Dimensjon tilkoblinger: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike pumpen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 6 |  | 0
325.6.5 | UD6.111112212 PUMPE INNENDØRS Antall Type pumpe: Sentrifugalpumpe Versjon: Enkel pumpe - våtløper Pumpedrift: Elektrisk motor Medium: Vann/glykol Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål Materiale i pumpehus: Støpejern Montasje: Montert i rør Lokalisering: Montert på rør for energitransport til forbruker Utforming: Singelpumpe med automatikk for konstant vannmengde, konstant trykk Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Kapasitet: Inntil 6 m3/h Temperaturområde: - 10 - 110 oC Trykk: Inntil 4 m Vs Turtallsregulering: Innebygget funksjon for konstant vannmengde Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: 0-10V Elektriske data: 1x230V Lydeffektnivå: Ikke aktuelt Fundament: Monteres i rørnett. Dimensjon tilkoblinger: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike pumpen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 3 |  | 0
325.6.6 | UD6.112111212A PUMPE INNENDØRS Antall Type pumpe: Sentrifugalpumpe Versjon: Enkel pumpe - tørrløper Pumpedrift: Elektrisk motor Medium: Vann Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål Materiale i pumpehus: Støpejern Montasje: Montert i rør Lokalisering: Montert på rør for energitransport til forbruker Utforming: Standard singelpumpe med konstant trykkfunksjon, uten konstant vannmengdefunksjon. Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Kapasitet: 6 m3/h Temperaturområde: - 10 - 110 oC Trykk: Inntil 12 m Vs Turtallsregulering: Innebygget Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: 0-10V Elektriske data: 1x230V Lydeffektnivå: Ikke aktuelt Fundament: Monteres i rørnett. Dimensjon tilkoblinger: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike pumpen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert inn i rørnett. Det beregnes allerede montert avstengningsmulighet foran og etter pumpe. | stk | 2 |  | 0
325.6.7 | UD6.112112212A PUMPE INNENDØRS Antall Type pumpe: Sentrifugalpumpe Versjon: Enkel pumpe - tørrløper Pumpedrift: Elektrisk motor Medium: Vann/glykol Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål Materiale i pumpehus: Støpejern Montasje: Montert i rør Lokalisering: Montert på rør for energitransport til forbruker Utforming: Singelpumpe med automatikk for konstant vannmengde, konstant trykk Materialkvalitet: Standard Overflatebehandling: Lakkert Kapasitet: Inntil 10 m3/h Temperaturområde: - 10 - 110 oC Trykk: Inntil 12 m Vs Turtallsregulering: Innebygget funksjon for konstant vannmengde og konstant trykk. Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: 0-10V Elektriske data: 1x230V Lydeffektnivå: Ikke aktuelt Fundament: Monteres i rørnett. Dimensjon tilkoblinger: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike pumpen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levert og montert inn i rørnett. Det beregnes allerede montert avstengningsmulighet foran og etter pumpe. | stk | 2 |  | 0
325.6.8 | UD6.133912293A PUMPE INNENDØRS Antall Type pumpe: Stempelpumpe Versjon: Dobbel pumpe - våtløper Pumpedrift: Manuell nikkepumpe Medium: Vann/glykol Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål Materiale i pumpehus: Aluminium Montasje: På brakett Lokalisering: Ved påfyllingsrør for vann-glykol inn i krets for varmebatteri. Utforming: Nikkepumpe for manuell påfylling av glykol. Materialkvalitet: Rustfri sylinder. Aluminium i ventilhus og stempler. Overflatebehandling: RF Kapasitet: Valgfritt Temperaturområde: Valgfritt Trykk: Valgfritt Turtallsregulering: Ikke aktuelt Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Ikke aktuelt Elektriske data: Ikke aktuelt Lydeffektnivå: Ikke aktuelt Fundament: Monteres pånbrakett på vegg Dimensjon tilkoblinger: 3/4" Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike pumpen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag 1,5 meter sugeslange 3/4" med 3/4" slangekupling medleveres. | stk | 4 |  | 0
325.7.0 | UD2.259001 INNENDØRS PARTIKKELUTSKILLER Antall Type partikkelutskiller: Partkkelutskiller for oppløsning av magnetitt, avleiringer og korrosjon. Inklusive filter for oppsamling av avleiringer. Utførelse: Valgfri Montasje: Valgfri Materiale: Rustfritt stål Lokalisering: Ved hovedstokk for varmeanlegg og kljøleanlgg Utforming: Valgfri Materialkvalitet: Korrosjonsbestandig Overflatebehandling: Korrosjonsbestandig Kapasitet: For varme- og kjøleanlegg anlegg med rørtilkobling inntil DN65 Volum: Valgfritt Type anslutning: Valgfritt Anslutningsdimensjon: Inntil DN65 Trykk: Valgfritt Trykkfall over utskiller: Valgfritt Største mengde, gjennomstrømning: Valgfritt Ytelser: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Inntil DN65 Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for det unike systemet inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 4 |  | 0
325.7.1 | UD2.259001 INNENDØRS PARTIKKELUTSKILLER Antall Type partikkelutskiller: Partkkelutskiller for oppløsning av magnetitt, avleiringer og korrosjon. Inklusive filter for oppsamling av avleiringer. Utførelse: Valgfri Montasje: Valgfri Materiale: Rustfritt stål Lokalisering: Ved hovedstokk for varmeanlegg og kljøleanlgg Utforming: Valgfri Materialkvalitet: Korrosjonsbestandig Overflatebehandling: Korrosjonsbestandig Kapasitet: For varme- og kjøleanlegg anlegg med rørtilkobling inntil DN100 Volum: Valgfritt Type anslutning: Valgfritt Anslutningsdimensjon: Inntil DN100 Trykk: Valgfritt Trykkfall over utskiller: Valgfritt Største mengde, gjennomstrømning: Valgfritt Ytelser: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Inntil DN100 Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for det unike systemet inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 4 |  | 0
325.7.2 | UD2.259001 INNENDØRS PARTIKKELUTSKILLER Antall Type partikkelutskiller: Partkkelutskiller for oppløsning av magnetitt, avleiringer og korrosjon. Inklusive filter for oppsamling av avleiringer. Utførelse: Valgfri Montasje: Valgfri Materiale: Rustfritt stål Lokalisering: Ved hovedstokk for varmeanlegg og kljøleanlgg Utforming: Valgfri Materialkvalitet: Korrosjonsbestandig Overflatebehandling: Korrosjonsbestandig Kapasitet: For varme- og kjøleanlegg anlegg med rørtilkobling inntil DN150 Volum: Valgfritt Type anslutning: Valgfritt Anslutningsdimensjon: Inntil DN150 Trykk: Valgfritt Trykkfall over utskiller: Valgfritt Største mengde, gjennomstrømning: Valgfritt Ytelser: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: Inntil DN150 Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for det unike systemet inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 4 |  | 0
325.7.3 | UD2.259001 INNENDØRS PARTIKKELUTSKILLER Antall Type partikkelutskiller: Partkkelutskiller for oppløsning av magnetitt, avleiringer og korrosjon. Inklusive filter for oppsamling av avleiringer. Utførelse: Valgfri Montasje: Valgfri Materiale: Rustfritt stål Lokalisering: Ved hovedstokk for varmeanlegg og kljøleanlgg Utforming: Valgfri Materialkvalitet: Korrosjonsbestandig Overflatebehandling: Korrosjonsbestandig Kapasitet: For varme- og kjøleanlegg anlegg med rørtilkobling DN200 Volum: Valgfritt Type anslutning: Valgfritt Anslutningsdimensjon: DN200 Trykk: Valgfritt Trykkfall over utskiller: Valgfritt Største mengde, gjennomstrømning: Valgfritt Ytelser: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: DN200 Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for det unike systemet inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stl | 2 |  | 0
325.8.0 | UD2.242133 INNENDØRS LUFTUTSKILLER Antall Type luftutskiller: Mekanisk med mikrobobleutskilling Utførelse: Sylindrisk Montasje: I rør Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I rørnett i teknisk rom Utforming: Valgfri Materialkvalitet: Korrosjonsbestandig Overflatebehandling: Korrosjonsbestandig Kapasitet: For varme- og kjøleanlegg anlegg Volum: Valgfritt Type anslutning: Valgfritt Anslutningsdimensjon: DN25 Trykk: Valgfritt Trykkfall over utskiller: Valgfritt Største mengde, gjennomstrømning: Valgfritt Trykklasse/laveste systemtrykk: Valgfritt Ytelser: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: DN25 Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for det unike systemet inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 3 |  | 0
325.8.1 325.8.2 | UD2.244133 INNENDØRS LUFTUTSKILLER Antall Type luftutskiller: Mekanisk med slam- og mikrobobleutskilling Utførelse: Sylindrisk Montasje: I rør Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I rørnett i teknisk rom Utforming: Valgfri Materialkvalitet: Korrosjonsbestandig Overflatebehandling: Korrosjonsbestandig Kapasitet: For varme- og kjøleanlegg anlegg Volum: Valgfritt Type anslutning: Valgfritt Anslutningsdimensjon: DN50 Trykk: Valgfritt Trykkfall over utskiller: Valgfritt Største mengde, gjennomstrømning: Valgfritt Trykklasse/laveste systemtrykk: Valgfritt Ytelser: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: DN50 Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for det unike systemet inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 5 |  | 0
325.8.2 | UD2.244133 INNENDØRS LUFTUTSKILLER Antall Type luftutskiller: Mekanisk med slam- og mikrobobleutskilling Utførelse: Sylindrisk Montasje: I rør Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I rørnett i teknisk rom Utforming: Valgfri Materialkvalitet: Korrosjonsbestandig Overflatebehandling: Korrosjonsbestandig Kapasitet: For varme- og kjøleanlegg anlegg Volum: Valgfritt Type anslutning: Valgfritt Anslutningsdimensjon: DN65 Trykk: Valgfritt Trykkfall over utskiller: Valgfritt Største mengde, gjennomstrømning: Valgfritt Trykklasse/laveste systemtrykk: Valgfritt Ytelser: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: DN65 Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for det unike systemet inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei | stk | 2 |  | 0
325.8.3 | UD2.244133 INNENDØRS LUFTUTSKILLER Antall Type luftutskiller: Mekanisk med slam- og mikrobobleutskilling Utførelse: Sylindrisk Montasje: I rør Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I rørnett i teknisk rom Utforming: Valgfri Materialkvalitet: Korrosjonsbestandig Overflatebehandling: Korrosjonsbestandig Kapasitet: For varme- og kjøleanlegg anlegg Volum: Valgfritt Type anslutning: Valgfritt Anslutningsdimensjon: DN80 Trykk: Valgfritt Trykkfall over utskiller: Valgfritt Største mengde, gjennomstrømning: Valgfritt Trykklasse/laveste systemtrykk: Valgfritt Ytelser: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: DN80 Tilleggsutstyr: Valgfritt Dokumentasjon: Dokumentasjon for det unike systemet inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: Nei Isolasjon av varmeinstallasjoner | stk | 6 |  | 0
326.1 | SB2.11113927 ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED MINERALULL Lengde Type produkt: Rørskåler Overflatebelegg: Diffusjonsåpen overflate Tykkelse: 60 mm Lokalisering: Ikke relevant Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt Type og dimensjon på rørledning: Stålrør DN100 Andre krav: Nei | m | 60 |  | 0
326.2 | SB2.11113927 ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED MINERALULL Lengde Type produkt: Rørskåler Overflatebelegg: Diffusjonsåpen overflate Tykkelse: 60 mm Lokalisering: Ikke relevant Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt Type og dimensjon på rørledning: Stålrør DN150 Andre krav: Nei | m | 50 |  | 0
326.3 | SB2.11113927 ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED MINERALULL Lengde Type produkt: Rørskåler Overflatebelegg: Diffusjonsåpen overflate Tykkelse: 60 mm Lokalisering: Ikke relevant Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt Type og dimensjon på rørledning: Stålrør DN200 Andre krav: Nei | m | 50 |  | 0
326.4.0 | SB2.71212A OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Materiale: Aluminium Rørledningsdimensjon: Fellesbestemmeølser for alle dim. Isolasjonstykkelse: 30 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard gipsbandasjering. Overflatekledningen skal kunne overmales med vannbasert maling. Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet kan være cellegummi eller mineralull Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen skal være dekkende for overflatekledning av ferdig forlagt rør og deler som anført under x) nedenfor. c) Utførelse Håndverksmessig pen og god utførelse. x) Mengderegler Ved overflatekledning med bandasjering inngår skjøt, albue, t-rør og andre rørdeler i enhetsprisen. Det beregnes 2 stk. innskjøtete albuer pr. 6 meter forlagt rør. Materiell for innfesting medtas i enhetsprisen. |  |  |  | 0
326.4.1 | SB2.71212 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: Aluminium Rørledningsdimensjon: DN100 Isolasjonstykkelse: 60 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard Aluminium overflatekledning Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet er mineralull Andre krav: Nei | m | 50 |  | 0
326.4.2 | SB2.71212 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: Aluminium Rørledningsdimensjon: 150 mm Isolasjonstykkelse: 60 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard Aluminium overflatekledning Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet er mineralull Andre krav: Nei | m | 30 |  | 0
326.4.3 | SB2.71212 OVERFLATEKLEDNING AV ISOLERT RØRLEDNING - KOMPLETT Lengde Materiale: Aluminium Rørledningsdimensjon: 200 mm Isolasjonstykkelse: 60 mm Skjøtemetode: Valgfritt Krav til overflatekledningen: Standard Aluminium overflatekledning Utførelseskrav: Ferdig produkt skal fremstå pent og inneha faglig korrekt kvalitet. Informasjon om installasjonen: Isolasjonsmaterialet er mineralull Andre krav: Nei | m | 20 |  | 0

## Bygningsdel 37 Komfortkjøling
Postnr::: | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum
372.1.1 | Ledningsnett for komfortkjøling UM3.1122754200A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV METALL Lengde Type rørledning: Kjøleledning Medium: Vann-glykol Materiale: Stål - preisolert Plassering: Over terreng Skjøt: Valgfri Lokalisering: Over terreng, på konsoll, på vegg, hengende i klammer eller annet. Ledningsstrekk: Til /Fra utedel, tørrkjøler, mellom bygninger Dimensjon: 50 mm Materialkvalitet: Stålrør i valgfri mediumtilpasset kvalitet. Rør-/trykklasse: PN10 Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard stålrør for sveis, flens eller gjengeskjøt eller selvvalgt stålrør for vann/glykolblanding x) Mengderegler I enhetsprisen inngår 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, gjengestang, pendelfeste ol. inngår i enhetsprisen. Det medregnes konsoll for innfesting på vegg. Rør skal henge på denne konsollen. | m | 40 |  | 0
372.1.2 | UM3.1122754200A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV METALL Lengde Type rørledning: Kjøleledning Medium: Vann-glykol Materiale: Stål - preisolert Plassering: Over terreng Skjøt: Valgfri Lokalisering: Over terreng, på konsoll, på vegg, hengende i klammer eller annet. Ledningsstrekk: Til /Fra utedel, tørrkjøler, mellom bygninger Dimensjon: 65 mm Materialkvalitet: Stålrør i valgfri mediumtilpasset kvalitet. Rør-/trykklasse: PN10 Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard stålrør for sveis, flens eller gjengeskjøt eller selvvalgt stålrør for vann/glykolblanding x) Mengderegler I enhetsprisen inngår 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, gjengestang, pendelfeste ol. inngår i enhetsprisen. Det medregnes konsoll for innfesting på vegg. Rør skal henge på denne konsollen. | m | 50 |  | 0
372.1.3 | UM3.1122754200A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV METALL Lengde Type rørledning: Kjøleledning Medium: Vann-glykol Materiale: Stål - preisolert Plassering: Over terreng Skjøt: Valgfri Lokalisering: Over terreng, på konsoll, på vegg, hengende i klammer eller annet. Ledningsstrekk: Til /Fra utedel, tørrkjøler, mellom bygninger Dimensjon: 80 mm Materialkvalitet: Stålrør i valgfri mediumtilpasset kvalitet. Rør-/trykklasse: PN10 Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard stålrør for sveis, flens eller gjengeskjøt eller selvvalgt stålrør for vann/glykolblanding x) Mengderegler I enhetsprisen inngår 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, gjengestang, pendelfeste ol. inngår i enhetsprisen. Det medregnes konsoll for innfesting på vegg. Rør skal henge på denne konsollen. | m | 20 |  | 0
372.2.1 | UM3.21122114215A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type rørledning: Kjøleledning Medium: Vann-glykol Plassering: I grøft Materiale: PP - preisolerte Skjøt: Elektro muffesveis Lokalisering: I grøft, montert på sandseng Ledningsstrekk: Til /Fra utedel, tørrkjøler, mellom bygninger Nominel diameter: 50 mm SDR-verdi: Valgfritt Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard PP grunnrør som energibæreledning for vann vann-glykolblanding. e) Prøving og kontroll Det påhviler leverandøren å utføre kontroll ved nedlegging, kontroll ved tilfylling og kontroll av sandseng og tilfyllingsmasse. x) Mengderegler I enhetsprisen inngår rør komplett forlagt i grøft på sandseng. Rør sikres mot glidning i forbindelse med veggjennomføring. Rør må ikke "falle" på yttersidebn av vegg, slik at brekkasje kan oppstå. | m | 40 |  | 0
372.2.2 | UM3.21122114215A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type rørledning: Kjøleledning Medium: Vann-glykol Plassering: I grøft Materiale: PP - preisolerte Skjøt: Elektro muffesveis Lokalisering: I grøft, montert på sandseng Ledningsstrekk: Til /Fra utedel, tørrkjøler, mellom bygninger Nominel diameter: 65 mm SDR-verdi: Valgfritt Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard PP grunnrør som energibæreledning for vann vann-glykolblanding. e) Prøving og kontroll Det påhviler leverandøren å utføre kontroll ved nedlegging, kontroll ved tilfylling og kontroll av sandseng og tilfyllingsmasse. x) Mengderegler I enhetsprisen inngår rør komplett forlagt i grøft på sandseng. Rør sikres mot glidning i forbindelse med veggjennomføring. Rør må ikke "falle" på yttersidebn av vegg, slik at brekkasje kan oppstå. | m | 80 |  | 0
372.2.3 | UM3.21122114215A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type rørledning: Kjøleledning Medium: Vann-glykol Plassering: I grøft Materiale: PP - preisolerte Skjøt: Elektro muffesveis Lokalisering: I grøft, montert på sandseng Ledningsstrekk: Til /Fra utedel, tørrkjøler, mellom bygninger Nominel diameter: 100 mm SDR-verdi: Valgfritt Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard PP grunnrør som energibæreledning for vann vann-glykolblanding. e) Prøving og kontroll Det påhviler leverandøren å utføre kontroll ved nedlegging, kontroll ved tilfylling og kontroll av sandseng og tilfyllingsmasse. x) Mengderegler I enhetsprisen inngår rør komplett forlagt i grøft på sandseng. Rør sikres mot glidning i forbindelse med veggjennomføring. Rør må ikke "falle" på yttersidebn av vegg, slik at brekkasje kan oppstå. | m | 80 |  | 0
372.2.4 | UM3.21122114215A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type rørledning: Kjøleledning Medium: Vann-glykol Plassering: I grøft Materiale: PP - preisolerte Skjøt: Elektro muffesveis Lokalisering: I grøft, montert på sandseng Ledningsstrekk: Til /Fra utedel, tørrkjøler, mellom bygninger Nominel diameter: 150 mm SDR-verdi: Valgfritt Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Tilpasses regler om overtrykksmåling. Utstyrstilpasset trykk Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Standard PP grunnrør som energibæreledning for vann vann-glykolblanding. e) Prøving og kontroll Det påhviler leverandøren å utføre kontroll ved nedlegging, kontroll ved tilfylling og kontroll av sandseng og tilfyllingsmasse. x) Mengderegler I enhetsprisen inngår rør komplett forlagt i grøft på sandseng. Rør sikres mot glidning i forbindelse med veggjennomføring. Rør må ikke "falle" på yttersidebn av vegg, slik at brekkasje kan oppstå. | m | 80 |  | 0
372.3.1 | UB3.11339900999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Kjølebærerledning Medium: Vann og glykol Materiale: Kobber eller annet passende for vann/glykol. Plassering: Uspesifisert Montasje: Rør monteres i hovedsak innvendig i bygning. Skjøt: Valgfri skjøt. Klemringskobling eller annen selvvalgt. Lokalisering: Over himling, i Teknisk rom, i sjakt, i krypkjeller med mer. Normal tilkomst og normal plassering av rør legges til grunn. Trykk: Inntil PN10 Dimensjon: Inntil 22 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Kobber eller selvvalgt materiale for vann/glykolblanding x) Mengderegler I enhetsprisen inngår 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, gjengestang, pendelfeste ol. inngår i enhetsprisen. | m | 30 |  | 0
372.3.2 | UB3.11339900999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Kjølebærerledning Medium: Vann og glykol Materiale: Kobber eller annet passende for vann/glykol. Plassering: Uspesifisert Montasje: Rør monteres i hovedsak innvendig i bygning. Skjøt: Valgfri skjøt. Klemringskobling eller annen selvvalgt. Lokalisering: Over himling, i Teknisk rom, i sjakt, i krypkjeller med mer. Normal tilkomst og normal plassering av rør legges til grunn. Trykk: Inntil PN10 Dimensjon: Inntil 35 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Kobber eller selvvalgt materiale for vann/glykolblanding x) Mengderegler I enhetsprisen inngår 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, gjengestang, pendelfeste ol. inngår i enhetsprisen. | m | 35 |  | 0
372.3.3 | UB3.11339900999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Kjølebærerledning Medium: Vann og glykol Materiale: Kobber eller annet passende for vann/glykol. Plassering: Uspesifisert Montasje: Rør monteres i hovedsak innvendig i bygning. Skjøt: Valgfri skjøt. Klemringskobling eller annen selvvalgt. Lokalisering: Over himling, i Teknisk rom, i sjakt, i krypkjeller med mer. Normal tilkomst og normal plassering av rør legges til grunn. Trykk: Inntil PN10 Dimensjon: Inntil 50 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Kobber eller selvvalgt materiale for vann/glykolblanding x) Mengderegler I enhetsprisen inngår 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, gjengestang, pendelfeste ol. inngår i enhetsprisen. | m | 100 |  | 0
372.3.4 | UB3.11339900999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Kjølebærerledning Medium: Vann og glykol Materiale: Kobber eller annet passende for vann/glykol. Plassering: Uspesifisert Montasje: Rør monteres i hovedsak innvendig i bygning. Skjøt: Valgfri skjøt. Klemringskobling eller annen selvvalgt. Lokalisering: Over himling, i Teknisk rom, i sjakt, i krypkjeller med mer. Normal tilkomst og normal plassering av rør legges til grunn. Trykk: Inntil PN10 Dimensjon: Inntil 70 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Kobber eller selvvalgt materiale for vann/glykolblanding x) Mengderegler I enhetsprisen inngår 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, gjengestang, pendelfeste ol. inngår i enhetsprisen. | m | 20 |  | 0
372.3.5 | UB3.11339900999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Kjølebærerledning Medium: Vann og glykol Materiale: Kobber eller annet passende for vann/glykol. Plassering: Uspesifisert Montasje: Rør monteres i hovedsak innvendig i bygning. Skjøt: Valgfri skjøt. Klemringskobling eller annen selvvalgt. Lokalisering: Over himling, i Teknisk rom, i sjakt, i krypkjeller med mer. Normal tilkomst og normal plassering av rør legges til grunn. Trykk: Inntil PN10 Dimensjon: Inntil 88,9 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Kobber eller selvvalgt materiale for vann/glykolblanding x) Mengderegler I enhetsprisen inngår 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, gjengestang, pendelfeste ol. inngår i enhetsprisen. | m | 50 |  | 0
372.3.6 | UB3.11339900999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Kjølebærerledning Medium: Vann og glykol Materiale: Kobber eller annet passende for vann/glykol. Plassering: Uspesifisert Montasje: Rør monteres i hovedsak innvendig i bygning. Skjøt: Valgfri skjøt. Klemringskobling eller annen selvvalgt. Lokalisering: Over himling, i Teknisk rom, i sjakt, i krypkjeller med mer. Normal tilkomst og normal plassering av rør legges til grunn. Trykk: Inntil PN10 Dimensjon: Inntil 108 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Kobber eller selvvalgt materiale for vann/glykolblanding x) Mengderegler I enhetsprisen inngår 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, gjengestang, pendelfeste ol. inngår i enhetsprisen. | m | 20 |  | 0
372.5.1 | UB3.11319900999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Kjølebærerledning Medium: Kaldt vann Materiale: Kobber eller annet passende for vann/glykol. Plassering: Uspesifisert Montasje: Rør monteres i hovedsak innvendig i bygning. Skjøt: Valgfri skjøt. Klemringskobling eller annen selvvalgt. Lokalisering: Over himling, i Teknisk rom, i sjakt, i krypkjeller med mer. Normal tilkomst og normal plassering av rør legges til grunn. Trykk: Inntil PN10 Dimensjon: Inntil 18 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Kobber eller selvvalgt materiale for kaldt vann 5 - 15oC x) Mengderegler I enhetsprisen inngår 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, gjengestang, pendelfeste ol. inngår i enhetsprisen. | m | 50 |  | 0
372.5.2 | UB3.11319900999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Kjølebærerledning Medium: Kaldt vann Materiale: Kobber eller annet passende for vann/glykol. Plassering: Uspesifisert Montasje: Rør monteres i hovedsak innvendig i bygning. Skjøt: Valgfri skjøt. Klemringskobling eller annen selvvalgt. Lokalisering: Over himling, i Teknisk rom, i sjakt, i krypkjeller med mer. Normal tilkomst og normal plassering av rør legges til grunn. Trykk: Inntil PN10 Dimensjon: Inntil 22 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Kobber eller selvvalgt materiale for kaldt vann 5 - 15oC x) Mengderegler I enhetsprisen inngår 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, gjengestang, pendelfeste ol. inngår i enhetsprisen. | m | 40 |  | 0
372.5.3 | UB3.11319900999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Kjølebærerledning Medium: Kaldt vann Materiale: Kobber eller annet passende for vann/glykol. Plassering: Uspesifisert Montasje: Rør monteres i hovedsak innvendig i bygning. Skjøt: Valgfri skjøt. Klemringskobling eller annen selvvalgt. Lokalisering: Over himling, i Teknisk rom, i sjakt, i krypkjeller med mer. Normal tilkomst og normal plassering av rør legges til grunn. Trykk: Inntil PN10 Dimensjon: Inntil 35 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Kobber eller selvvalgt materiale for kaldt vann 5 - 15oC x) Mengderegler I enhetsprisen inngår 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, gjengestang, pendelfeste ol. inngår i enhetsprisen. | m | 30 |  | 0
372.5.4 | UB3.11319900999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Kjølebærerledning Medium: Kaldt vann Materiale: Kobber eller annet passende for vann/glykol. Plassering: Uspesifisert Montasje: Rør monteres i hovedsak innvendig i bygning. Skjøt: Valgfri skjøt. Klemringskobling eller annen selvvalgt. Lokalisering: Over himling, i Teknisk rom, i sjakt, i krypkjeller med mer. Normal tilkomst og normal plassering av rør legges til grunn. Trykk: Inntil PN10 Dimensjon: Inntil 50 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Kobber eller selvvalgt materiale for kaldt vann 5 - 15oC x) Mengderegler I enhetsprisen inngår 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, gjengestang, pendelfeste ol. inngår i enhetsprisen. | m | 50 |  | 0
372.5.5 | UB3.11319900999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Kjølebærerledning Medium: Kaldt vann Materiale: Kobber eller annet passende for vann/glykol. Plassering: Uspesifisert Montasje: Rør monteres i hovedsak innvendig i bygning. Skjøt: Valgfri skjøt. Klemringskobling eller annen selvvalgt. Lokalisering: Over himling, i Teknisk rom, i sjakt, i krypkjeller med mer. Normal tilkomst og normal plassering av rør legges til grunn. Trykk: Inntil PN10 Dimensjon: Inntil 70 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Kobber eller selvvalgt materiale for kaldt vann 5 - 15oC x) Mengderegler I enhetsprisen inngår 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, gjengestang, pendelfeste ol. inngår i enhetsprisen. | m | 35 |  | 0
372.5.6 | UB3.11319900999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - KOMPLETT Lengde Type energibæreledning: Kjølebærerledning Medium: Kaldt vann Materiale: Kobber eller annet passende for vann/glykol. Plassering: Uspesifisert Montasje: Rør monteres i hovedsak innvendig i bygning. Skjøt: Valgfri skjøt. Klemringskobling eller annen selvvalgt. Lokalisering: Over himling, i Teknisk rom, i sjakt, i krypkjeller med mer. Normal tilkomst og normal plassering av rør legges til grunn. Trykk: Inntil PN10 Dimensjon: Inntil 88,9 mm Materialkvalitet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rette rørstrekk inklusive rørdeler komplett. Festemateriell inngår i enhesprisen. Se x) nedenfor b) Materialer Kobber eller selvvalgt materiale for kaldt vann 5 - 15oC x) Mengderegler I enhetsprisen inngår 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, gjengestang, pendelfeste ol. inngår i enhetsprisen. | m | 35 |  | 0
376.2.1 | Isolasjon av instalalsjon for komfortkjøling SB2.12110821A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER Lengde Isolasjonsmateriale: Valgfritt Overflatebelegg: Uten Tykkelse: 20 mm Lokalisering: Påferdiglagte rør i bygning. Krav til fysiske egenskaper: Diffusjonstett og egnet til isolering av kalde rør. Type og dimensjon på rørledning: Kobber inntil 18 mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rørisolasjon på rør for kaldt vann og for rør for kald vann-glykolblanding. Se x) nedenfor b) Materialer Cellemateriale velegnet for isolering av rør med kaldt medium; Vann og vann-glykolblanding 5 - 15 oC. x) Mengderegler I enhetsprisen inngår isolering av 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, lim ol. inngår i enhetsprisen. | m | 50 |  | 0
376.2.2 | SB2.12110823A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER Lengde Isolasjonsmateriale: Valgfritt Overflatebelegg: Uten Tykkelse: 30 mm Lokalisering: Påferdiglagte rør i bygning. Krav til fysiske egenskaper: Diffusjonstett og egnet til isolering av kalde rør. Type og dimensjon på rørledning: Kobber inntil 35 mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rørisolasjon på rør for kaldt vann og for rør for kald vann-glykolblanding. Se x) nedenfor b) Materialer Cellemateriale velegnet for isolering av rør med kaldt medium; Vann og vann-glykolblanding 5 - 15 oC. x) Mengderegler I enhetsprisen inngår isolering av 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, lim ol. inngår i enhetsprisen. | m | 50 |  | 0
376.2.3 | SB2.12110823A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER Lengde Isolasjonsmateriale: Valgfritt Overflatebelegg: Uten Tykkelse: 30 mm Lokalisering: Påferdiglagte rør i bygning. Krav til fysiske egenskaper: Diffusjonstett og egnet til isolering av kalde rør. Type og dimensjon på rørledning: Kobber inntil 35 mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rørisolasjon på rør for kaldt vann og for rør for kald vann-glykolblanding. Se x) nedenfor b) Materialer Cellemateriale velegnet for isolering av rør med kaldt medium; Vann og vann-glykolblanding 5 - 15 oC. x) Mengderegler I enhetsprisen inngår isolering av 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, lim ol. inngår i enhetsprisen. | m | 30 |  | 0
376.2.4 | SB2.12110823A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER Lengde Isolasjonsmateriale: Valgfritt Overflatebelegg: Uten Tykkelse: 30 mm Lokalisering: Påferdiglagte rør i bygning. Krav til fysiske egenskaper: Diffusjonstett og egnet til isolering av kalde rør. Type og dimensjon på rørledning: Kobber inntil 50 mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rørisolasjon på rør for kaldt vann og for rør for kald vann-glykolblanding. Se x) nedenfor b) Materialer Cellemateriale velegnet for isolering av rør med kaldt medium; Vann og vann-glykolblanding 5 - 15 oC. x) Mengderegler I enhetsprisen inngår isolering av 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, lim ol. inngår i enhetsprisen. | m | 50 |  | 0
376.2.5 | SB2.12110826A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER Lengde Isolasjonsmateriale: Valgfritt Overflatebelegg: Uten Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Påferdiglagte rør i bygning. Krav til fysiske egenskaper: Diffusjonstett og egnet til isolering av kalde rør. Type og dimensjon på rørledning: Kobber inntil 76,1mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rørisolasjon på rør for kaldt vann og for rør for kald vann-glykolblanding. Se x) nedenfor b) Materialer Cellemateriale velegnet for isolering av rør med kaldt medium; Vann og vann-glykolblanding 5 - 15 oC. x) Mengderegler I enhetsprisen inngår isolering av 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, lim ol. inngår i enhetsprisen. | m | 100 |  | 0
376.2.6 | SB2.12110826A ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT MED CELLEMATERIALER Lengde Isolasjonsmateriale: Valgfritt Overflatebelegg: Uten Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Påferdiglagte rør i bygning. Krav til fysiske egenskaper: Diffusjonstett og egnet til isolering av kalde rør. Type og dimensjon på rørledning: Kobber inntil 108 mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enhetsprisen omfatter levering og montering av rørisolasjon på rør for kaldt vann og for rør for kald vann-glykolblanding. Se x) nedenfor b) Materialer Cellemateriale velegnet for isolering av rør med kaldt medium; Vann og vann-glykolblanding 5 - 15 oC. x) Mengderegler I enhetsprisen inngår isolering av 2 stk. 90o Bend + 1 stk. skjøt pr. 3 meter rett rør. Festemateriell, skruer, lim ol. inngår i enhetsprisen. | m | 70 |  | 0

## Bygningsdel 39 Pakkepriser
Postnr::: | NS-kode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum
39.315.1 | Pakkepriser UD6.133912293A PUMPE INNENDØRS Antall Type pumpe: Stempelpumpe Versjon: Dobbel pumpe - våtløper Pumpedrift: Manuell nikkepumpe Medium: Vann/glykol Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål Materiale i pumpehus: Aluminium Montasje: På brakett Lokalisering: Ved påfyllingsrør for vann-glykol inn i varmeanlegg. Utforming: Nikkepumpe for manuell påfylling av glykol. Materialkvalitet: Rustfri sylinder. Aluminium i ventilhus og stempler. Overflatebehandling: RF Kapasitet: Valgfritt Temperaturområde: Valgfritt Trykk: Valgfritt Turtallsregulering: Ikke aktuelt Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Ikke aktuelt Elektriske data: Ikke aktuelt Lydeffektnivå: Ikke aktuelt Fundament: Monteres på brakett på vegg Dimensjon tilkoblinger: 3/4" Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike pumpen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal oppfattes som en "pakkepris" for montering av nikkepumpe for manuell pumping av glykol og eller vann-glykol inn i rørkrets for varmebatteri.. Leveransen består i følgende: - levering og montering av nikkepumpe - påkobling av 1,5 meter 3/4" sugeslange i sugesiden av pumpen. - levering og montering av 18 mm kobberrør - koble pumpe til 18 mm Cu-rør. - levere og montere T-rør for manometer på nytt Cu.18mm mellom pumpe og ny stengeventil - levere og montere 3/4" stengeventil (kule-) på trykkside av pumpe. (T-rør for manometer skal monteres mellom pumpe og ventilen). - levere og montere 3/4" stengeventil (kule-) på sugeside av pumpe. - montere inn T-rør på vannledning (som antas å være eksisterende egen kurs for spyling og som er i nærheten av ny pumpe).18mm Cu og avgreining til 18 mm Cu. - levere og montere 3/4" stengeventil (kule-) foran T-rør, på vannledning. - levere og montere 3/4" stengeventil (kule-) etter T- rør på vannledning. - levere og montere T-rør for manometer - levere og montere manometer komplett tilkoblet T- rør i 18mm Cu etter nikkepumpe. (inklusive kuplinger etc.) - levere plastkanne inneholdende 25 liter Etylenglykol - levere tom plastkanne for blanding av vann og glykol. x) Mengderegler Det beregnes montering av pumpe på vegg, der nikkehåndtaket plasseres ca.150 cm over gulv. Det medregnes totalt 20 meter 18 mm Cu, 10 stk 90o bend 18 mm Cu, 4 stk. T-rør 18 mm Cu. Det forutsettes enkel tilgang til egen vannkurs som er etablert for spyling. På denne spyleledningen etableres via anboringsklammer eller nytt t-rør, ny grein for fylling av nytt rørsterekk for varme til varmebatteri. Stengeventil påsettes nytt rør like etter avgreining. Det skal også beregnes etablering av T-rør eller ny avgreining via anboringsklammer på varmeledningen til varmebatteriet. Dette for at rørledningen som forsynes varmtvanns varmebatteri kan fylles av vann- glykol. Her antas stålrør som Mannesmann 40 mm; T-rør 40-18-40 eller anboringsklammer om man velger det. Stengeventil etableres på avgreiningen. Fra stengeventilen her kobles nytt 18 mm Cu. Den foran beskrevne leveransen av 18 mm Cu tilkobles. Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. | stk | 4 |  | 0
39.315.2 | UD3.1121111A VV-BEREDER - ENKELTMANTLET Antall Type bereder: Elektrisk - parallellkoblet Form: Stående sylindrisk Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Frittstående på gulv Lokalisering: I våtrom Volum: 120 liter Varmekolber, antall: 1 Varmekolbe, effekt totalt: 2000 Watt Termostater og regulering: Innebygget Trykklasse: PN10 Elektriske data: 1x230V Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 18 mm Cu. Tilleggsutstyr: Termometer på utgående kurs. T-rør FORAN sikkerhetsventil. Avtappingsventil på t-rørets avgreining. Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike leveransen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av varmtvannsbereder. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker: - frakobling og tømming av eksisterende bereder - utskiftet bereder borttransporteres og leveres på deponi - levering av ny bereder inklusive frakt til bygning og innsjauing på plass i aktuell bygning - tilkobling av ny bereder slik: - - kapping av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør - - montering av ny stengeventil for inntil 18 mm Cu på eksisterende hhv kaldt- og varmtvannsrør - - forlegging og kobling av nytt kaldtvannsrør til og på bereder. - - forlegging og kobling av nytt varmtvannsrør fra og på bereder. Monter termometer på v.v- røret. - - demontering av sikkerhetsventil fra bereder - - montering av T-rør på stuss der sikkerhetsventil var - - remontering av sikkerhetsventil på T-rørets rettløp - - monter ny stengeventil på T-rørets avgreiningsløp - - - monter slange for avløp på den nye stengeventilen - det beregnes totalt 10 stk. albu Cu.18mm, 3 stk. kuleventiler for avstengning, deler for skjøt og 6 meter Cu. 18mm. rør c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs beskaffenhet. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimenesjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til bereder og at monteringsstedet er "som normalt og vanlig". Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 4 |  | 0
39.315.3 | UD3.1121111A VV-BEREDER - ENKELTMANTLET Antall Type bereder: Elektrisk - parallellkoblet Form: Stående sylindrisk Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Frittstående på gulv Lokalisering: I våtrom Volum: 200 liter Varmekolber, antall: 1 Varmekolbe, effekt totalt: 2000 Watt Termostater og regulering: Innebygget Trykklasse: PN10 Elektriske data: 1x230V Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 18 mm Cu. Tilleggsutstyr: Termometer på utgående kurs. T-rør FORAN sikkerhetsventil. Avtappingsventil på t-rørets avgreining. Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike leveransen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av varmtvannsbereder. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker: - frakobling og tømming av eksisterende bereder - utskiftet bereder transporteres og leveres på deponi - levering av ny bereder inklusive frakt til bygning og innsjauing på plass i aktuell bygning - tilkobling av ny bereder slik: - - kapping av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør - - montering av ny stengeventil for Cu18 mm på eksisterende hhv kaldt- og varmtvannsrør - - forlegging og kobling av nytt kaldtvannsrør til og på bereder. - - forlegging og kobling av nytt varmtvannsrør fra og på bereder. Monter termometer på v.v- røret. - - demontering av sikkerhetsventil fra bereder - - montering av T-rør på stuss der sikkerhetsventil var - - remontering av sikkerhetsventil på t-rørets rettløp - - monter ny stengeventil på T-rørets avgreiningsløp - - - monter slange for avløp på den nye stengeventilen - det beregnes totalt 10 stk. albu Cu.18mm, 3 stk. kuleventiler for avstengning, deler for skjøt og 6 meter Cu. 18mm. rør c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs beskaffenhet. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimenesjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet.Det beregnes enkel tilkomst til bereder og at monteringsstedet er "som normalt og vanlig". Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3- etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp | stk | 15 |  | 0
39.315.4 | UD3.1121111A VV-BEREDER - ENKELTMANTLET Antall Type bereder: Elektrisk - parallellkoblet Form: Stående sylindrisk Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i trykktank: Rustfritt stål Plassering: Frittstående på gulv Lokalisering: I våtrom Volum: 300 litere Varmekolber, antall: 1 Varmekolbe, effekt totalt: 3000 Watt Termostater og regulering: Innebygget Trykklasse: PN10 Elektriske data: 1x230V Dimensjoner: Valgfritt Dimensjon tilkoblinger: 18 mm Cu. Tilleggsutstyr: Termometer på utgående kurs. T-rør FORAN sikkerhetsventil. Avtappingsventil på t-rørets avgreining. Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike leveransen inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av varmtvannsbereder. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker: - frakobling og tømming av eksisterende bereder - utskiftet bereder transporteres og leveres på deponi - levering av ny bereder inklusive frakt til bygning og innsjauing på plass i aktuell bygning - tilkobling av ny bereder slik: - - kapping av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør - - montering av ny stengeventil for Cu18 mm på eksisterende hhv kaldt- og varmtvannsrør - - forlegging og kobling av nytt kaldtvannsrør til og på bereder. - - forlegging og kobling av nytt varmtvannsrør fra og på bereder. Monter termometer på v.v- røret. - - demontering av sikkerhetsventil fra bereder - - montering av T-rør på stuss der sikkerhetsventil var - - remontering av sikkerhetsventil på t-rørets rettløp - - monter ny stengeventil på T-rørets avgreiningsløp - - - monter slange for avløp på den nye stengeventilen - det beregnes totalt 10 stk. albu Cu.18mm, 3 stk. kuleventiler for avstengning, deler for skjøt og 6 meter Cu. 18mm. rør c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs beskaffenhet. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngåri enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimenesjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til bereder og at monteringsstedet er "som normalt og vanlig". Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 4 |  | 0
39.315.10 | UF1.114121A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Servant for håndvask Materiale: Porselen Plassering: Frittstående Montering: På bærejern Lokalisering: I rom for opphold / bad / toalett Dimensjon: 60x58 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Buet front Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med rist og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av servant. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker: - frakobling og tømming av eksisterende servant - utskiftet servant transporteres og leveres på deponi - levering av ny servant inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning - tilkobling av ny servant slik: - - kapping av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør - - montering av ny albu på kappete rør med stengeventil på rosett mot vegg. Både på kaldt- og varmtvannsrør - - forlegging og kobling av nye rør fra servantbatteri. NB! ALLTID via veggfast stengeventil for enkel demontering av servant/batteri. - det beregnes totalt 6 stk. albu 12 mm.Cu, 2 stk. kuleventiler på nye rør for avstengning, og 4 meter 12 mm Cu. c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs beskaffenhet. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimenesjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til servant. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 10 |  | 0
39.315.11 | UF1.114121A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Servant for håndvask Materiale: Porselen Plassering: Frittstående Montering: På bærejern Lokalisering: I rom for opphold / bad / toalett Dimensjon: 57x45 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Buet front Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med rist og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av servant. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker: - frakobling og tømming av eksisterende servant - utskiftet servant transporteres og leveres på deponi - levering av ny servant inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning - tilkobling av ny servant slik: - - kapping av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør - - montering av ny albu på kappete rør med stengeventil på rosett mot vegg. Både på kaldt- og varmtvannsrør - - forlegging og kobling av nye rør fra servantbatteri. NB! ALLTID via veggfast stengeventil for enkel demontering av servant/batteri. - det beregnes totalt 6 stk. albu 12 mm.Cu, 2 stk. kuleventiler på nye rør for avstengning, og 4 meter 12 mm Cu. c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs beskaffenhet. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til servant. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 10 |  | 0
39.315.12 | UF1.114121A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Servant for håndvask Materiale: Porselen Plassering: Frittstående Montering: På bærejern Lokalisering: I rom for opphold / bad / toalett Dimensjon: 50x42 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Buet front Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med rist og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av servant. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker: - frakobling og tømming av eksisterende servant - utskiftet servant transporteres og leveres på deponi - levering av ny servant inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning - tilkobling av ny servant slik: - - kapping av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør - - montering av ny albu på kappete rør med stengeventil på rosett mot vegg. Både på kaldt- og varmtvannsrør - - forlegging og kobling av nye rør fra servantbatteri. NB! ALLTID via veggfast stengeventil for enkel demontering av servant/batteri. - det beregnes totalt 6 stk. albu 12 mm.Cu, 2 stk. kuleventiler på nye rør for avstengning, og 4 meter 12 mm Cu. c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs beskaffenhet. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til servant. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 10 |  | 0
39.315.13 | UF1.113161A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Servant for bevegelseshemmede Materiale: Porselen Plassering: På vegg Montering: På bærejern Lokalisering: I toalettrom. Dimensjon: 78x55 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Innadgående bue i front med integrerte håndtak Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med rist og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av servant. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker: - frakobling og tømming av eksisterende servant - utskiftet servant transporteres og leveres på deponi - levering av ny servant inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning - tilkobling av ny servant slik: - - kapping av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør - - montering av ny albu på kappete rør med stengeventil på rosett mot vegg. Både på kaldt- og varmtvannsrør - - forlegging og kobling av nye rør fra servantbatteri. NB! ALLTID via veggfast stengeventil for enkel demontering av servant/batteri. - det beregnes totalt 6 stk. albu 12 mm.Cu, 2 stk. kuleventiler på nye rør for avstengning, og 4 meter 12 mm Cu. c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs beskaffenhet. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til servant. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 5 |  | 0
39.315.14 | UF1.111159A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Baderomsservant Materiale: Porselen Plassering: Nedfelt Montering: Helstøpt servant for montering oppå servantskap. Lokalisering: I bad Dimensjon: ca. 61x46 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Rett front Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med "push-open" og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av servant på servanttskap. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker alle kostnader i forbindelse med levering og montering av ny servant. Herunder frakt, festemateriell, bærejern etc. Leveres og monteres med underskap i hvit utførelse, inklusive to skuffer med "soft-close". : - frakobling og tømming av eksisterende servant med skap - utskiftet servant med skap transporteres og leveres på deponi - levering av ny servant med servantskap inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning - tilkobling av ny servant med skap slik: - - kapping av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør - - montering av ny albu på kappete rør med stengeventil på rosett mot vegg. Både på kaldt- og varmtvannsrør - - forlegging og kobling av nye rør fra servantbatteri. NB! ALLTID via veggfast stengeventil for enkel demontering av servant/batteri. - det beregnes totalt 6 stk. albu 12 mm.Cu, 2 stk. kuleventiler på nye rør for avstengning, og 4 meter 12 mm Cu. b) Materialer Servant i porselen. Skap / innredning i standard materiale for baderom. Hvit. c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Servant med overløp, bunnventil, forkrommet pungvannlås og 32 mm avløpsrør. Tilførsel og avløp tilpasses i forhold til skuffene Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs beskaffenhet. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til servant. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3- etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 5 |  | 0
- levering av ny servant med servantskap inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning - tilkobling av ny servant med skap slik: - - kapping av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør - - montering av ny albu på kappete rør med stengeventil på rosett mot vegg. Både på kaldt- og varmtvannsrør - - forlegging og kobling av nye rør fra servantbatteri. NB! ALLTID via veggfast stengeventil for enkel demontering av servant/batteri. - det beregnes totalt 6 stk. albu 12 mm.Cu, 2 stk. kuleventiler på nye rør for avstengning, og 4 meter 12 mm Cu. b) Materialer Servant i porselen. Skap / innredning i standard materiale for baderom. Hvit. c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Servant med overløp, bunnventil, forkrommet pungvannlås og 32 mm avløpsrør. Tilførsel og avløp tilpasses i forhold til skuffene Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs beskaffenhet. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til servant. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3- etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp.
39.315.15 | UF1.111159A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Baderomsservant Materiale: Porselen Plassering: Nedfelt Montering: Helstøpt servant for montering oppå servantskap. Lokalisering: I bad Dimensjon: ca. 81x46 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Rett front Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med "push-open" og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av servant på servanttskap. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker alle kostnader i forbindelse med levering og montering av ny servant. Herunder frakt, festemateriell, bærejern etc. Leveres og monteres med underskap i hvit utførelse, inklusive to skuffer med "soft-close". : - frakobling og tømming av eksisterende servant med skap - utskiftet servant med skap transporteres og leveres på deponi - levering av ny servant med servantskap inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning - tilkobling av ny servant med skap slik: - - kapping av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør - - montering av ny albu på kappete rør med stengeventil på rosett mot vegg. Både på kaldt- og varmtvannsrør - - forlegging og kobling av nye rør fra servantbatteri. NB! ALLTID via veggfast stengeventil for enkel demontering av servant/batteri. - det beregnes totalt 6 stk. albu 12 mm.Cu, 2 stk. kuleventiler på nye rør for avstengning, og 4 meter 12 mm Cu. b) Materialer Servant i porselen. Skap / innredning i standard materiale for baderom. Hvit. c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Servant med overløp, bunnventil, forkrommet pungvannlås og 32 mm avløpsrør. Tilførsel og avløp tilpasses i forhold til skuffene Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs beskaffenhet. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til servant. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3- etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp | stk | 5 |  | 0
39.315.16 | UF1.111159A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Baderomsservant Materiale: Porselen Plassering: Nedfelt Montering: Helstøpt servant for montering oppå servantskap. Lokalisering: I bad Dimensjon: ca. 121x46 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Rett front Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med "push-open" og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av servant på servanttskap. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker alle kostnader i forbindelse med levering og montering av ny servant. Herunder frakt, festemateriell, bærejern etc. Leveres og monteres med underskap i hvit utførelse, inklusive to skuffer med "soft-close". : - frakobling og tømming av eksisterende servant med skap - utskiftet servant med skap transporteres og leveres på deponi - levering av ny servant med servantskap inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning - tilkobling av ny servant med skap slik: - - kapping av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør - - montering av ny albu på kappete rør med stengeventil på rosett mot vegg. Både på kaldt- og varmtvannsrør - - forlegging og kobling av nye rør fra servantbatteri. NB! ALLTID via veggfast stengeventil for enkel demontering av servant/batteri. - det beregnes totalt 6 stk. albu 12 mm.Cu, 2 stk. kuleventiler på nye rør for avstengning, og 4 meter 12 mm Cu. b) Materialer Servant i porselen. Skap / innredning i standard materiale for baderom. Hvit. c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Servant med overløp, bunnventil, forkrommet pungvannlås og 32 mm avløpsrør. Tilførsel og avløp tilpasses i forhold til skuffene Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs beskaffenhet. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til servant. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3- etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 5 |  | 0
39.315.17 | UF1.111159A SERVANT - KOMPLETT Antall Type servant: Baderomsservant Materiale: Porselen Plassering: Nedfelt Montering: Helstøpt servant for montering oppå servantskap. Lokalisering: I bad Dimensjon: ca. 121x46 cm Farge: Hvit Utforming: Standard overflate. Rett front Blandebatteri: Termostatisk ett-greps Bunnventil: Bunnventil med "push-open" og overløp Vannlås: Forkrummet pungvannlås 5/4"x32mm, inklusive forkrommet avløpsrør 90gr 220x680mmx32mm. Forkrommet rosett mot vegg/gulv Avstengningsventil: Forkrommet avstengn.ventil foran batteri. Veggrosett: Forkrommet på avstengningsventil mot vegg Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av servant på servanttskap. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker alle kostnader i forbindelse med levering og montering av ny servant med underskap / innredning. Leveres og monteres med underskap i hvit utførelse, inklusive to skuffer med "soft-close". Servantdelen er utført som en enhet med to stk. servantkummer. Avløp og tilførsel prises som om her er to separate tilførsler og to separate avløp fra/til vegg; - frakobling og tømming av eksisterende servant med skap - utskiftet servant med skap transporteres og leveres på deponi - levering av ny servant med servantskap inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning - tilkobling av ny servant med skap slik: - - kapping av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør - - montering av ny albu på kappete rør med stengeventil på rosett mot vegg. Både på kaldt- og varmtvannsrør - - forlegging og kobling av nye rør fra servantbatteri. NB! ALLTID via veggfast stengeventil for enkel demontering av servant/batteri. - det beregnes totalt 6 stk. albu 12 mm.Cu, 2 stk. kuleventiler på nye rør for avstengning, og 4 meter 12 mm Cu. b) Materialer Servant i porselen. Skap / innredning i standard materiale for baderom. Hvit. c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Servant med overløp, bunnventil, forkrommet pungvannlås og 32 mm avløpsrør. Tilførsel og avløp tilpasses i forhold til skuffene Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs beskaffenhet. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til servant. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3- etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp | stk | 5 |  | 0
39.315.20 | UF1.21112912A KLOSETT - KOMPLETT Antall Brukskategori: For normal bruk Materiale: Porselen Plassering: Frittstående Montering: Festes forsvarlig avhengig av gulvets beskaffenhet, overflate og om der er varmekabler eller gulvvarmerør i gulvet. Spylesystem: Sisterne påbygd Vannlås: Skjult Lokalisering: I toalettrom / WC-rom Farge: Hvit Utforming: Gulvmontert Sete: Hvitt. Hardplast med krom hengsler. Sisterne: Påbygget Avstengningsventil: 1 stk. forkrommet, montert på vegg med rosett og 1 stk. forkrommet montert på klosett. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av klosett. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker: - frakobling og tømming av eksisterende klosett - utskiftet klosett transporteres og leveres på deponi - levering av nytt klosett inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning - tilkobling av nytt klosett slik: - - kapping av eksisterende vannsrør - - montering av ny albu på kappet rør med stengeventil på rosett mot vegg. - - forlegging og kobling av nytt rør til klosett. NB! ALLTID via veggfast stengeventil for enkel demontering av klosett. - det beregnes totalt 3 stk. albu Cu.10mm, 1 stk. kuleventil på rør for avstengning og 3 meter 10 mm Cu. rør c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs beskaffenhet. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til servant. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 10 |  | 0
39.315.21 | UF1.21116012A KLOSETT - KOMPLETT Antall Brukskategori: For normal bruk Materiale: Porselen Plassering: På vegg Montering: Valgfri Spylesystem: Sisterne påbygd Vannlås: Skjult Lokalisering: I toalettrom / WC-rom Farge: Hvit Utforming: Vegghengt på innfelt veggkonsoll. Sete: Hvitt. Hardplast med krom hengsler. Sisterne: Påbygget på klosettet. Avstengningsventil: 1 stk. forkrommet, montert på vegg med rosett og 1 stk. forkrommet montert på klosett. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av klosett. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker: - frakobling og tømming av eksisterende klosett - utskiftet klosett transporteres og leveres på deponi - levering av nytt klosett inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning - tilkobling av nytt klosett slik: - - kapping av eksisterende vannsrør - - montering av ny albu på kappet rør med stengeventil på rosett mot vegg. - - forlegging og kobling av nytt rør til klosett. NB! ALLTID via veggfast stengeventil for enkel demontering av klosett. - det beregnes totalt 3 stk. albu Cu.10mm, 1 stk. kuleventil på rør for avstengning og 3 meter 10 mm Cu. rør c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs beskaffenhet. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent-eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til servant. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 10 |  | 0
39.315.30 | UF8.1439A MODUL FOR FESTING OG TILKOBLING AV SANITÆRUTSTYR Antall Utstyrstilhørighet: Dusjkar/dusjkabinett Utførelse: Med røranslutning Materiale: Standard med aluminiumsprofiler og herdet glass Lokalisering: I bad, i våtrom. Dimensjon modul: 80 x 80 cm Dimensjon vegg: 80 x 200 cm Veggtype: Armert glass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av dusjkabinett. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker: Dusjkabinett komplett levert og montert i aktuelt rom der dusjkabinettet skal være permanent plassert. Dusjkabinettet skal tilkobles varmt og kaldt vann via fleksible slanger for vannforsyning. Kabinettet skal kunne trekkes ut ca. 1 meter for rengjøring. Avløp fra dusjkabinettet skal føres som brutt avløp til sluk. Det leveres trykkuavhengig termostatisk blandebatteri, dusjslange og dusjhode med regulerbar stråle. Enkel demonterbart dusjhode Kvadratisk dusjkabinett med enkel tilkomst og tilpasset inngang fra front. Det legges til grunn enkel tilkomst til eksisterende vannledninger. - frakobling og demontering av eksisterende dusjkabinett/badekar. - utskiftet dusjkabinett/badekar/dusjvegg transporteres og leveres på deponi - levering av nytt dusjkabinett inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning - tilkobling av nytt dusjkabinett slik: - - kapping av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør - - eksisterende blandebatteri demonteres. - - Nytt blandebatteri medleveres i dusjkabinettet - - montering av ny albu med stengeventil og 1/2" kupling på kappete rør inklusive rosett som tetter mot vegg for tilkobling av fleksible plastrør. Både på kaldt- og varmtvannsrør - - forlegging og kobling av nye rør til dusjkabinett. NB! ALLTID via veggfast stengeventil for enkel demontering av dusjkabinett. - Nye rør: det beregnes totalt 4 stk. albu Cu.12mm, 2 stk. kuleventiler på rør for avstengning og 4 meter 12 mm Cu. rør b) Materialer Aluminiumsprofiler i skrog. Armert glass i vegger og i dører. Bunn i glassfiber med sil i rensbart avløp. c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs utførelse. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til dusjkabinett og enkel tilkomst for riving/fjerning av eksisterende dusjkabinett/badekar. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 20 |  | 0
39.315.31 | UF8.1439A MODUL FOR FESTING OG TILKOBLING AV SANITÆRUTSTYR Antall Utstyrstilhørighet: Dusjkar/dusjkabinett Utførelse: Med røranslutning Materiale: Standard med aluminiumsprofiler og herdet glass Lokalisering: I bad, i våtrom. Dimensjon modul: 90x 90 cm Dimensjon vegg: 90 x 200 cm Veggtype: Armert glass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av dusjkabinett. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker: Dusjkabinett komplett levert og montert i aktuelt rom der dusjkabinettet skal være permanent plassert. Dusjkabinettet skal tilkobles varmt og kaldt vann via fleksible slanger for vannforsyning. Kabinettet skal kunne trekkes ut ca. 1 meter for rengjøring. Avløp fra dusjkabinettet skal føres som brutt avløp til sluk. Det leveres trykkuavhengig termostatisk blandebatteri, dusjslange og dusjhode med regulerbar stråle. Enkel demonterbart dusjhode Kvadratisk dusjkabinett med enkel tilkomst og tilpasset inngang fra front. Det legges til grunn enkel tilkomst til eksisterende vannledninger. - frakobling og demontering av eksisterende dusjkabinett/badekar. - utskiftet dusjkabinett/badekar/dusjvegg transporteres og leveres på deponi - levering av nytt dusjkabinett inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning - tilkobling av nytt dusjkabinett slik: - - kapping av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør - - eksisterende blandebatteri demonteres. - - Nytt blandebatteri medleveres i dusjkabinettet - - montering av ny albu med stengeventil og 1/2" kupling på kappete rør inklusive rosett som tetter mot vegg for tilkobling av fleksible plastrør. Både på kaldt- og varmtvannsrør - - forlegging og kobling av nye rør til dusjkabinett. NB! ALLTID via veggfast stengeventil for enkel demontering av dusjkabinett - Nye rør: det beregnes totalt 4 stk. albu Cu.12mm, 2 stk. kuleventiler på rør for avstengning og 4 meter 12 mm Cu. rør b) Materialer Aluminiumsprofiler i skrog. Armert glass i vegger og i dører. Bunn i glassfiber med sil i rensbart avløp. c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs utførelse. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til dusjkabinett og enkel tilkomst for riving/fjerning av eksisterende dusjkabinett/badekar. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 20 |  | 0
39.315.40 | UF4.221522A TERMOSTATISK BLANDEBATTERI Antall Anvendelse: Servant Betjening: Berøringsfri på/av Trykkstøtdemping: Med trykkstøtdemping Trykkregulering: Med automatisk trykkregulering Lokalisering: Monteres på utstyr der berøring er uønsket. Utforming: Leveres med sensor som registrerer håndbevegelse foran armaturet. Materiale: Forkrommet Tilbehør: Automatikk for bevegelsesregistreringregistrering. Plassering: På for eksempel vaskerenne. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av servantbatteri. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker: Termostatisk blandebatteri/servantbatteri komplett levert og montert i aktuelt rom. Servantbatteriet skal tilkobles eksisterende varmt- og kaldtvanns-ledning. Det leveres trykkuavhengig berøringsfritt termostatisk blandebatteri. Elektrisk tilkobling ved annen leverandør. Det legges til grunn enkel tilkomst til eksisterende vannledninger. - frakobling og demontering av eksisterende blandebatteri. - utskiftet blandebatteri transporteres og leveres på deponi - levering og montering av nytt blandebatteri inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning - tilkobling av nytt bandebatteri slik: - - kapping / tilrettelegging av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør. Rør forlegges via albu med stengeventil og kupling på rosett som tetter mot vegg. - - Nytt blandebatteri monteres på plass via nyetablert kupling med stengeventil - - montering av ny albu med stengeventil og 1/2" kupling på kappete rør inklusive rosett som tetter mot vegg for tilkobling av servantbatteri-rør. Både på kaldt- og varmtvannsrør - forlegging og kobling av nye rør til servant. NB! ALLTID via stengeventil for enkel frakobling av utstyr. - Nye rør: det beregnes totalt 2 stk. albu Cu.12mm, 2 stk. kuleventiler på rør for avstengning og 1 meter 12 mm Cu. rør b) Materialer Rør: Standard forkrommet Cu. c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs utførelse. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til utstyr og enkel tilkomst for riving/fjerning av eksisterende armatur. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 10 |  | 0
39.315.41 | UF4.221322A TERMOSTATISK BLANDEBATTERI Antall Anvendelse: Servant Betjening: Betjeningsarm Trykkstøtdemping: Med trykkstøtdemping Trykkregulering: Med automatisk trykkregulering Lokalisering: Monteres på servant / vaskerenne Utforming: Termostatisk ett-greps blandebatteri Materiale: Forkrommet Tilbehør: Forhåndsinnstilt maksimum temperatur som hindrer skoldingsfare. Plassering: På servant og vaskerenne. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av servantbatteri. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker: Termostatisk blandebatteri/servantbatteri komplett levert og montert i aktuelt rom. Servantbatteriet skal tilkobles eksisterende varmt- og kaldtvanns-ledning. Det leveres trykkuavhengig termostatisk blandebatteri. Det legges til grunn enkel tilkomst til eksisterende vannledninger. - frakobling og demontering av eksisterende blandebatteri. - utskiftet blandebatteri transporteres og leveres på deponi - levering og montering av nytt blandebatteri inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning - tilkobling av nytt bandebatteri slik: - - kapping / tilrettelegging av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør. Rør forlegges via albu med stengeventil og kupling på rosett som tetter mot vegg. - - Nytt blandebatteri monteres på plass via nyetablert kupling med stengeventil - - montering av ny albu med stengeventil og 1/2" kupling på kappete rør inklusive rosett som tetter mot vegg for tilkobling av fleksible plastrør. Både på kaldt- og varmtvannsrør - forlegging og kobling av nye rør til servant. NB! ALLTID via stengeventil for enkel frakobling av utstyr. - Nye rør: det beregnes totalt 2 stk. albu Cu.12mm, 2 stk. kuleventiler på rør for avstengning og 1 meter 12 mm Cu. rør b) Materialer Rør: Standard forkrommet Cu. c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs utførelse. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til utstyr og enkel tilkomst for riving/fjerning av eksisterende armatur. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 30 |  | 0
39.315.42 | UF4.226221A TERMOSTATISK BLANDEBATTERI Antall Anvendelse: Storkjøkken Betjening: Ratt Trykkstøtdemping: Med trykkstøtdemping Trykkregulering: Uten automatisk trykkregulering Lokalisering: Innvendig ved produksjonskjøkken. Utforming: Termostatisk ett-greps blandebatteri Materiale: Forkrommet avsinkfri messing Tilbehør: Spylepistol, slange og slangeholder Plassering: Lett tilgjengelig i nærheten av kjøkken Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris for utskifting av spylebatteri / batteri for slangetilkobling. Arbeidet omfatter og enhetsprisen dekker: Termostatisk blandebatteri komplett levert og montert i aktuelt rom. Ett-greps termostatisk blandebatteri med 3/4" tilkoblingsstuss mot slangekupling, inklusive 10 meter 3/4" slange med kupling mot batteri og med spylepistol. Slangeholder beregnet for minimum 10 meter 3/4" slange monteres på vegg. Slange og spylepistol skal være beregnet for spyling med varmt vann, ca. 75 oC Blandebatteriet skal tilkobles eksisterende varmt- og kaldtvanns-ledning. Det leveres trykkuavhengig termostatisk blandebatteri. Det legges til grunn enkel tilkomst til eksisterende vannledninger. - frakobling og demontering av eksisterende blandebatteri. - utskiftet blandebatteri transporteres og leveres på deponi - levering og montering av nytt blandebatteri inklusive frakt til bygning og innsjauing og påplass-setting i aktuell bygning. - kapping / tilrettelegging av eksisterende kaldt- og varmtvannsrør. - montering av nye rør med 3/4" kupling og stengeventil på kappete rør. Både på kaldt- og varmtvannsrør - tilkobling av nytt bandebatteri slik: - - montering av ny albu med stengeventil og 3/4" stengeventil med kupling på kappete rør inklusive rosett som tetter mot vegg for tilkobling nytt batteri. Både på kaldt- og varmtvannsrør - - Nytt blandebatteri monteres på plass via nyetablert kupling med stengeventil - - forlegging og kobling av nye rør til batteri. NB! ALLTID via veggfast stengeventil for enkel demontering av utstyr. - Nye rør: det beregnes totalt 2 stk. albu Cu.18mm, 2 stk. kuleventiler på rør for avstengning og 4 meter 18 mm Cu. rør b) Materialer Rør: Standard forkrommet Cu. c) Utførelse Håndverksmessig solid utførelse. Ny tilkobling utføres pent, uavhengig av eksisterende anleggs utførelse. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. Det beregnes enkel tilkomst til utstyr og enkel tilkomst for riving/fjerning av eksisterende armatur. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp | stk | 10 |  | 0
39.322.1 | UB3.14644434399999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Anboringklammer Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: Avgreining for følerlomme i tur- og returledning Montasje: Horisontal og vertikal avgreining på vertikalt og horisontalt strekk. Skjøt: Avgreining etableres ved anboringsklammer. Avgreiningen skal tilpasses følerlomme. Lokalisering: I bygning Trykk: Valgfritt Dimensjon: Inntil 65 mm Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal oppfattes som en "pakkepris" for montering av avgreining for følerlommeplassering i eksisterende vannfylt rørnett. Leveransen består i følgende: - fjerning av isolasjon fra eksisterende rør ved sted for montering av følerlomme.. - stenge av eksisterende kurs foran og etter følerlommeplassering - montering av anboring - hulltaking i hovedrør for følerlomme - påmontering av gjenget rør klargjort for 1/2" følerlomme. - påsetting av kupling mellom rør og følerlomme - påsetting av følerlomme - reetablere isolasjon korrekt - reetablere rørmerking korrekt x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i del III E-1 Ytelsesbeskrivelse. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. Det beregnes standard åpen tilkomst til rørnett og enkel tilkomst for riving/fjerning av eventuelt eksisterende. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 12 |  | 0
39.322.2 | UB3.14644434313999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Anboringklammer Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: I kulvert Montasje: Horisontal og vertikal avgreining på vertikalt og horisontalt strekk. Skjøt: Avgreining etableres ved anboringsklammer. Avgreiningen skal tilpasses følerlomme. Lokalisering: I bygning Trykk: Valgfritt Dimensjon: Inntil 65 mm Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal oppfattes som en "pakkepris" for montering av avgreining for følerlommeplassering i eksisterende vannfylt rørnett. Leveransen består i følgende: - fjerning av isolasjon fra eksisterende rør ved sted for montering av følerlomme.. - stenge av eksisterende kurs foran og etter følerlommeplassering - montering av anboring - hulltaking i hovedrør for følerlomme - påmontering av gjenget rør klargjort for 3/4" følerlomme. - påsetting av kupling mellom rør og følerlomme - påsetting av følerlomme - reetablere isolasjon korrekt - reetablere rørmerking korrekt x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i del III E-1 Ytelsesbeskrivelse. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. Det beregnes standard åpen tilkomst til rørnett og enkel tilkomst for riving/fjerning av eventuelt eksisterende. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 12 |  | 0
39.322.3 | UB3.14644434399999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Anboringklammer Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: Avgreining for etablering av ny kurs på eksisterende ledning. Montasje: Horisontal og vertikal avgreining på vertikalt og horisontalt strekk. Posten omfatter også montering av avstengningsventil like etter avgreininga. Skjøt: Avgreiningen skal anbores via anboringsklammer til eksisterende rør. Sveiset avgreining eller utførelse ved innkappet og motert T-rør kan eventuelt utføres etter avtale med oppdragsgiver der det ikke er til vesentlig hinder. Lokalisering: I bygning Trykk: Valgfritt Dimensjon: Avgreinig inntil DN32 fra Rør DN40 Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal oppfattes som en "pakkepris" for montering av avgreining for ny kurs i eksisterende vannfylt rørnett. Leveransen består i følgende: - fjerning av isolasjon fra eksisterende rør ved sted for montering av ny avgreining - stenge av eksisterende kurs foran og etter ny avgreininplassering - montering av anboring - hulltaking i hovedrør for følerlomme - påmontering av manuell stengeventi (kuleventil) med hendel. - reetablere isolasjon korrekt - reetablere rørmerking korrekt - etablere korrekt TFM-merking av ny kurs med angivelse av betjent område og strømningsretning. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i del III E-1 Ytelsesbeskrivelse. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. Det beregnes standard åpen tilkomst til rørnett og enkel tilkomst for riving/fjerning av eventuelt eksisterende. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 10 |  | 0
39.322.4 | UB3.14644434399999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Anboringklammer Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: Avgreining for etablering av ny kurs på eksisterende ledning. Montasje: Horisontal og vertikal avgreining på vertikalt og horisontalt strekk. Posten omfatter også montering av avstengningsventil like etter avgreininga. Skjøt: Avgreiningen skal anbores via anboringsklammer til eksisterende rør. Sveiset avgreining eller utførelse ved innkappet og motert T-rør kan eventuelt utføres etter avtale med oppdragsgiver der det ikke er til vesentlig hinder. Lokalisering: I bygning Trykk: Valgfritt Dimensjon: Avgreinig inntil DN40 fra Rør DN50 Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal oppfattes som en "pakkepris" for montering av avgreining for ny kurs i eksisterende vannfylt rørnett. Leveransen består i følgende: - fjerning av isolasjon fra eksisterende rør ved sted for montering av ny avgreining - stenge av eksisterende kurs foran og etter ny avgreininplassering - montering av anboring - hulltaking i hovedrør for følerlomme - påmontering av manuell stengeventi (kuleventil) med hendel. - reetablere isolasjon korrekt - reetablere rørmerking korrekt - etablere korrekt TFM-merking av ny kurs med angivelse av betjent område og strømningsretning. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i del III E-1 Ytelsesbeskrivelse. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. Det beregnes standard åpen tilkomst til rørnett og enkel tilkomst for riving/fjerning av eventuelt eksisterende. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 10 |  | 0
39.322.5 | UB3.14644434399399A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Anboringklammer Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: Avgreining for etablering av ny kurs på eksisterende ledning. Montasje: Horisontalt Skjøt: Avgreiningen skal anbores via anboringsklammer til eksisterende rør. Sveiset avgreining eller utførelse ved innkappet og motert T-rør kan eventuelt utføres etter avtale med oppdragsgiver der det ikke er til vesentlig hinder. Lokalisering: I bygning Trykk: Valgfritt Dimensjon: Avgreinig inntil DN50 fra Rør DN65 Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal oppfattes som en "pakkepris" for montering av avgreining for ny kurs i eksisterende vannfylt rørnett. Leveransen består i følgende: - fjerning av isolasjon fra eksisterende rør ved sted for montering av ny avgreining - stenge av eksisterende kurs foran og etter ny avgreininplassering - montering av anboring - hulltaking i hovedrør for følerlomme - påmontering av manuell stengeventi (kuleventil) med hendel. - reetablere isolasjon korrekt - reetablere rørmerking korrekt - etablere korrekt TFM-merking av ny kurs med angivelse av betjent område og strømningsretning. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i del III E-1 Ytelsesbeskrivelse. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. Det beregnes standard åpen tilkomst til rørnett og enkel tilkomst for riving/fjerning av eventuelt eksisterende. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 10 |  | 0
39.322.6 | UB3.14644434399999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Anboringklammer Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: Avgreining for etablering av ny kurs på eksisterende ledning. Montasje: Horisontal og vertikal avgreining på vertikalt og horisontalt strekk. Posten omfatter også montering av avstengningsventil like etter avgreininga. Skjøt: Avgreiningen skal anbores via anboringsklammer til eksisterende rør. Sveiset avgreining eller utførelse ved innkappet og motert T-rør kan eventuelt utføres etter avtale med oppdragsgiver der det ikke er til vesentlig hinder. Lokalisering: I bygning Trykk: Valgfritt Dimensjon: Avgreinig inntil DN65 fra Rør DN80 Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal oppfattes som en "pakkepris" for montering av avgreining for ny kurs i eksisterende vannfylt rørnett. Leveransen består i følgende: - fjerning av isolasjon fra eksisterende rør ved sted for montering av ny avgreining - stenge av eksisterende kurs foran og etter ny avgreininplassering - montering av anboring - hulltaking i hovedrør for følerlomme - påmontering av manuell stengeventi (kuleventil) med hendel. - reetablere isolasjon korrekt - reetablere rørmerking korrekt - etablere korrekt TFM-merking av ny kurs med angivelse av betjent område og strømningsretning. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i del III E-1 Ytelsesbeskrivelse. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. Det beregnes standard åpen tilkomst til rørnett og enkel tilkomst for riving/fjerning av eventuelt eksisterende. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 10 |  | 0
39.322.7 | UB3.14644434399999A INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - RØRDEL Antall Rørdel: Anboringklammer Type energibæreledning: Varmebærerledning Medium: Varmt vann Materiale rør: Stål Materiale rørdel: Stål Plassering: Avgreining for etablering av ny kurs på eksisterende ledning. Montasje: Horisontal og vertikal avgreining på vertikalt og horisontalt strekk. Posten omfatter også montering av avstengningsventil like etter avgreininga. Skjøt: Avgreiningen skal anbores via anboringsklammer til eksisterende rør. Sveiset avgreining eller utførelse ved innkappet og motert T-rør kan eventuelt utføres etter avtale med oppdragsgiver der det ikke er til vesentlig hinder. Lokalisering: I bygning Trykk: Valgfritt Dimensjon: Avgreinig inntil DN80 fra Rør DN125 Materialkvalitet: Stålrør Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal oppfattes som en "pakkepris" for montering av avgreining for ny kurs i eksisterende vannfylt rørnett. Leveransen består i følgende: - fjerning av isolasjon fra eksisterende rør ved sted for montering av ny avgreining - stenge av eksisterende kurs foran og etter ny avgreininplassering - montering av anboring - hulltaking i hovedrør for følerlomme - påmontering av manuell stengeventi (kuleventil) med hendel. - reetablere isolasjon korrekt - reetablere rørmerking korrekt - etablere korrekt TFM-merking av ny kurs med angivelse av betjent område og strømningsretning. x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i del III E-1 Ytelsesbeskrivelse. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. Det beregnes standard åpen tilkomst til rørnett og enkel tilkomst for riving/fjerning av eventuelt eksisterende. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3-etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp. | stk | 10 |  | 0
39.324.1 | UD5.111131A VARMELEGEME Type varmelegeme: Radiator Medium: Vann Utførelse: Med profilert front og bakside Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I kontor / oppholdsrom Temperaturområde på medium i tur/retur: 60 / 30 Effekt: Valgfritt Arbeidstrykkområde: Maksinmum 10 bar Dimensjon: Effektavhengig Montasje: På veggkonsoll Dimensjon tilkoblinger: 1/2" - 15 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike radiatoren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten beskriver en "pakkepris" for flytting av eksisterende radiator. Leveransen består i følgende: - avstengning av aktuell radiatorkurs - fjerning av evt. isolasjon fra eksisterende rør ved sted for flyttetiltak. - kutte tur- og returrør ved sted for flyttetiltak. - montere ny stengeventil på tur- og returrør ved kuttsted - åpne eventuelt avstengt hovedrør - fjerne rør fra radiator - demontere radiator komplett med festebraketter (pent) - merke radiator og bringe den til anvist oppbevaringssted - montere nye rør fra nyetablerte stengeventiler - reetabelere lagret radiator. - eksist. radiator oppfriskes med ny tur- og returkupling, - reetablere isolasjon korrekt - reetablere rørmerking korrekt - etablere korrekt TFM-merking av ny kurs med angivelse av betjent område og strømningsretning. - det beregnes totalt 10 stk. bend, 2x4 m. rør, 4 stk kuleventiler for avstengning ved radiator og ved rørkuttestedet, deler for rørskjøt. Rør og deler inntil DN25 (som for eksempel mannesmann press-system). albu x) Mengderegler Alle kostnader forbundet med pakkeprisen inngår i enhetsprisen. Pakkepriser vil ikke være gjenstand for regulering i forhold til bestemmelsene om minste antall timeverk, slik det er beskrevet i Ytelsesbeskrivelsen. Posten skal kostnadsberegnes for komplett utførelse av beskrevet arbeid. Alle kostnader for eventuell reise, diett, tilkomst med mer skal innkalkuleres i postens sum. Beskrevne dimensjoner og tilbehør er ment å dekke vanlig sortiment i markedet. Disse oppføringene skal ikke oppfattes å være en beskrivelse av en bestemt type eller fabrikat. Ingen leveranser er produsent- eller typebeskrevet. Det beregnes standard åpen tilkomst til rørnett og enkel tilkomst for riving/fjerning av eventuelt eksisterende. Arbeidsstedet skal forutsettes å være innenfor en 3- etasjes bygning, som kan medføre frakt og sjau via trapp.
39.324.2 | UD5.111131A VARMELEGEME Antall Type varmelegeme: Radiator Medium: Vann Utførelse: Med profilert front og bakside Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I kontor / oppholdsrom Temperaturområde på medium i tur/retur: 60 / 30 Effekt: 400 W. Dobbeltradiator Arbeidstrykkområde: Maksinmum 10 bar Dimensjon: H300 x L1400 Montasje: På veggkonsoll Dimensjon tilkoblinger: 1/2" - 15 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike radiatoren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris i henhold til post 324.1 Flytting av rillet, pulverlakkert hvit dobbeltradiator med rist på toppen. | stk | 10 |  | 0
39.324.3 | UD5.111131A VARMELEGEME Antall Type varmelegeme: Radiator Medium: Vann Utførelse: Med profilert front og bakside Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I kontor / oppholdsrom Temperaturområde på medium i tur/retur: 60 / 30 Effekt: 700 W. Dobbeltradiator Arbeidstrykkområde: Maksinmum 10 bar Dimensjon: H500 x L1400 Montasje: På veggkonsoll Dimensjon tilkoblinger: 1/2" - 15 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike radiatoren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag | stk | 10 |  | 0
39.324.4 | UD5.111131A VARMELEGEME Antall Type varmelegeme: Radiator Medium: Vann Utførelse: Med profilert front og bakside Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I kontor / oppholdsrom Temperaturområde på medium i tur/retur: 60 / 30 Effekt: 700 W. Dobbeltradiator Arbeidstrykkområde: Maksinmum 10 bar Dimensjon: H600 x L1200 Montasje: På veggkonsoll Dimensjon tilkoblinger: 1/2" - 15 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike radiatoren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris i henhold til post 324.1 Flytting av rillet, pulverlakkert hvit dobbeltradiator med rist på toppen. | stk | 10 |  | 0
39.324.5 | UD5.111131A VARMELEGEME Antall Type varmelegeme: Radiator Medium: Vann Utførelse: Med profilert front og bakside Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I kontor / oppholdsrom Temperaturområde på medium i tur/retur: 60 / 30 Effekt: 600 W. Dobbeltradiator Arbeidstrykkområde: Maksinmum 10 bar Dimensjon: H300 x L1200 Montasje: På veggkonsoll Dimensjon tilkoblinger: 1/2" - 15 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike radiatoren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris i henhold til post 324.1 Flytting av rillet, pulverlakkert hvit dobbeltradiator med rist på toppen. | stk | 10 |  | 0
39.324.6 | UD5.111131A VARMELEGEME Antall Type varmelegeme: Radiator Medium: Vann Utførelse: Med profilert front og bakside Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I kontor / oppholdsrom Temperaturområde på medium i tur/retur: 60 / 30 Effekt: 1000 W. Dobbeltradiator Arbeidstrykkområde: Maksinmum 10 bar Dimensjon: H600 x L1200 Montasje: På veggkonsoll Dimensjon tilkoblinger: 1/2" - 15 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike radiatoren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris i henhold til post 324.1 Flytting av rillet, pulverlakkert hvit dobbeltradiator med rist på toppen. | stk | 10 |  | 0
39.324.7 | UD5.111131A VARMELEGEME Antall Type varmelegeme: Radiator Medium: Vann Utførelse: Med profilert front og bakside Materiale: Lakkert stål Lokalisering: I kontor / oppholdsrom Temperaturområde på medium i tur/retur: 60 / 30 Effekt: 1000 W. Dobbeltradiator Arbeidstrykkområde: Maksinmum 10 bar Dimensjon: H700 x L1000 Montasje: På veggkonsoll Dimensjon tilkoblinger: 1/2" - 15 Dokumentasjon: Dokumentasjon for den unike radiatoren inngår i FDV-dokumentasjonen for anlegget. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Pakkepris i henhold til post 324.1 Flytting av rillet, pulverlakkert hvit dobbeltradiator med rist på toppen. | stk | 10 |  | 0